## Modus Basic
Berechnungsmodus "Basic"
Eingabe | [6 empty] | Resultate
Eingabefeld | Bitte füllen Sie diese Felder aus bzw. wählen Sie eine Option. Es werden Standardwerte angezeigt.
Ausgabefeld | Werte in diesen Feldern werden berechnet und können nicht bearbeitet werden.
Auswahl des Betreibermodells | [6 empty] | Ausgewähltes Betreibermodell
Wählen Sie das Betreibermodell aus. Es entscheidet welche Komponente Sie besitzen oder via Contracting beziehen. | [6 empty] | Variante | V1
V1 | Besitz der Ladeinfrastruktur und eigenständiger Betrieb
[7 empty] | Basisinfrastruktur | Ladestationen | Betrieb & Abrechnung
Wählen Sie das Startjahr der Berechnung aus. Es sollte das erste Jahr mit getätigten Investitionen sein. | [6 empty] | Besitz | Besitz | Besitz
2026 | Startjahr Investitionsplanung
Basisinfrastruktur
Hier werden die Basisinfrastrukturkosten pro Ladepunkt definiert nach Ladeleistungskategorie. Die Daten setzen sich zusammen aus Schätzungen aus Erfahrungs- und Durchschnittswerten. Für eine genauere Abschätzung dient der Modus Advanced.
Investitionskosten Basisinfrastruktur (pro Ladepunkt) |  |  |  | Standardwert
11-22kW AC | 2300 | CHF/Ladepunkt |  | 2300 | CHF/Ladepunkt
22-80kW DC | 10300 | CHF/Ladepunkt |  | 10300 | CHF/Ladepunkt
80-150kW DC | 16400 | CHF/Ladepunkt |  | 16400 | CHF/Ladepunkt
>150kW DC | 20800 | CHF/Ladepunkt |  | 20800 | CHF/Ladepunkt
Dimensionierung Ladeinfrastruktur
Geben Sie die Etappierung des Ausbaus der Ladepunkte an. Geben Sie pro Jahr und Ladeleistungskategorie die Anzahl Ladepunkte an, die Sie planen zu realisieren. Für Flotten: Der Ladebedarfsrechner für Flotten gibt eine detaillierte Möglichkeit zur Bedarfsabschätzung, die hier eingetragen werden kann.
| 11-22kW AC | 22-80kW DC | 80-150kW DC | >150kW DC | Total pro Jahr | Gesamt Bestand
Anzahl Ladepunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Etappierung
2026 |  |  |  |  | 0 | 0
2027 |  |  |  |  | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0
2031 |  |  |  |  | 0 | 0
2032 |  |  |  |  | 0 | 0
2033 |  |  |  |  | 0 | 0
2034 |  |  |  |  | 0 | 0
2035 |  |  |  |  | 0 | 0
2036 |  |  |  |  | 0 | 0
2037 |  |  |  |  | 0 | 0
2038 |  |  |  |  | 0 | 0
2039 |  |  |  |  | 0 | 0
2040 |  |  |  |  | 0 | 0
Anschaffungskosten Ladestationen
Geben Sie die Kosten für die Anschaffung und Installation der Ladepunkte pro Leistungskategorie an.
| 11-22kW AC | 22-80kW DC | 80-150kW DC | >150kW DC
Anschaffungskosten | 2000 | 25000 | 50000 | 80000 | CHF/Ladepunkt
Kosten Installation | 750 | 900 | 1000 | 1000 | CHF/Ladepunkt
Gesamtkosten | 2750 | 25900 | 51000 | 81000 | CHF/Ladepunkt
Ladebedarf & Strombeschaffung | [6 empty] | Kosten pro Jahr [CHF]
Geben Sie den Strompreis für Ihren Ladestrom an. Definieren Sie den jährlichen Ladebedarf pro Ladepunkt nach Leistungskategorie. Für Flotten: Der Ladebedarfsrechner für Flotten gibt eine detaillierte Möglichkeit zur Bedarfsabschätzung, die hier eingetragen werden kann. | [7 empty] | Investitionskosten |  |  | Betriebskosten
Strompreis für Ladestrom | [7 empty] | Basis-infrastruktur | Ladestationen | Ersatz Ladestationen | Wartung & Betrieb | Abrechnungs-gebühren | Strom | Contracting | Gesamt
0.25 | CHF/kWh | [5 empty] | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11-22kW AC | 22-80kW DC | 80-150kW DC | >150kW DC |  |  | Etappierung
Ladebedarf | 3500 | 25900 | 39900 | 86100 | kWh/Ladepunkt/Jahr
Äquivalent in km | 20588.2353 | 152352.9412 | 234705.8824 | 506470.5882 | km/Jahr |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Etappierung | [6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gesamt |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | Basisinfrastruktur | Ladestationen | Ersatz Ladestationen | Wartung & Betrieb | Abrechnungsgebühren | Strom | Contracting
2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
0
Gesamt

## Modus Advanced
Berechnungsmodus "Advanced"
Eingabe | [6 empty] | Resultate
Eingabefeld | Bitte füllen Sie diese Felder aus bzw. wählen Sie eine Option. Es werden Standardwerte angezeigt.
Ausgabefeld | Werte in diesen Feldern werden berechnet und können nicht bearbeitet werden.
Auswahl des Betreibermodells | [6 empty] | Ausgewähltes Betreibermodell
Wählen Sie das Betreibermodell aus. Es entscheidet welche Komponente Sie besitzen oder via Contracting beziehen. | [6 empty] | Variante | V1
V1 | Besitz der Ladeinfrastruktur und eigenständiger Betrieb
[7 empty] | Basisinfrastruktur | Ladestationen | Betrieb & Abrechnung
Wählen Sie das Startjahr der Berechnung aus. Es sollte das erste Jahr mit getätigten Investitionen sein. | [6 empty] | Besitz | Besitz | Besitz
2026 | Startjahr Investitionsrechner
Basisinfrastruktur
Erweiterung Netzanschluss benötigt?
Ja
Zur automatischen Abschätzung der zusätzlich benötigten Netzanschlusskapazität, füllen Sie zuerst die Abschnitte Dimensionierung der Ladeinfrastruktur und Ladebedarf aus.
Zusätzlich benötigte Netzanschlusskapazität im Endzustand (Scheinleistung in kVA)
| 11-22kW AC | 22-80kW DC | 80-150kW DC | >150kW DC | Gesamt
Flotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Pendler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Besucher & Kunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Neuer Netzkostenbeitrag
Grundlage für die Berechnung des Netzkostenbeitrags ist die Netzanschlusskapazität in kVA. Je nach Verteilnetzbetreiber unterscheiden sich die Netzkostenbeiträge. Informieren Sie sich über die Webseite oder telefonisch bei Ihrem Netzbetreiber und tragen Sie den Netzkostenbeitrag pro kVA und falls anwendbar den Grundbetrag ein.
0 | Neuer Netzkostenbeitrag (CHF)
0 | Zusätzlich benötigte Netzanschlusskapazität (kVA)
210 | Netzkostenbeitrag pro kVA (CHF/kVA)
0 | Grundbetrag / Pauschale (CHF)
Neuer Netzanschlussbeitrag
Der Netzanschlussbeitrag deckt die Kosten zur Erstellung des Netzanschlusses und unterscheidet sich je nach Netzbetreiber und Liegenschaft. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber bzgl. der Kosten zur Verstärkung des Netzanschlusses und ergänzen Sie die untenstehenden Angaben.
3220 | Neuer Netzanschlussbeitrag (CHF)
0 | Netzanschlussbeitrag pro kVA (CHF/kVA)
3000 | Grundbetrag / Pauschale (CHF)
11 | Meterpauschale (CHF/m Anschlussleitung)
20 | Distanz Anschlussleitung (m)
Erschliessung der Parkfelder (Ausbaustufen C1-C2)
Geben Sie die kumulative Distanz zwischen der Hauptverteilung und den Ladestationen an und passen Sie die restlichen Kostenannahmen an, falls Sie genauere Schätzungen vorliegen haben.
11000 | Gesamtkosten Erschliessung (CHF)
20 | Kumulative Distanz zwischen Hauptverteilung und Ladestationen (m)
250 | Kosten Verteilung pro Meter (CHF/m)
6000 | Zwischenverteilung und weitere Komponenten (z.B. Zähler), einmalig (CHF)
Kosten Projektierung
1697 | CHF | 10% der Gesamtkosten der Basisinfrastruktur
Anschaffungskosten Lastmanagement
2750 | CHF
Geben Sie an wie hoch die monatliche Contracting-Gebühr ist für die Basisinfrastruktur pro Ladepunkt.
Gebühr Contracting
Monatlich | Jährlich
20 | 240 | CHF/Ladepunkt 11kW-Äquivalent
Total Investitionskosten Basisinfrastruktur
18667 | CHF
Dimensionierung Ladeinfrastruktur | [6 empty] | Kosten pro Jahr [CHF]
Geben Sie die Etappierung des Ausbaus der Ladepunkte an. Geben Sie pro Jahr und Ladeleistungskategorie die Anzahl Ladepunkte an, die Sie planen zu realisieren. Für Flotten: Der Ladebedarfsrechner für Flotten gibt eine detaillierte Möglichkeit zur Bedarfsabschätzung, die hier eingetragen werden kann.
[8 empty] | Investitionskosten |  |  | Betriebskosten
| 11-22kW AC | 22-80kW DC | 80-150kW DC | >150kW DC | Gesamt pro Jahr | Gesamt Bestand |  | Basis-infrastruktur | Ladestationen | Ersatz Ladestationen | Wartung & Betrieb | Abrechnungs-gebühren | Strom | Contracting | Gesamt
Anzahl Ladepunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Summe | 20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20042
Etappierung | [6 empty] | Etappierung
2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18667
2027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2034 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375
2035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Basisinfrastruktur | Ladestationen | Ersatz Ladestationen | Wartung & Betrieb | Abrechnungsgebühren | Strom | Contracting
Anschaffungskosten Ladestationen
Geben Sie die Kosten für die Anschaffung und Installation bzw. das Contracting der Ladestationen pro Ladepunkt an.
| 11-22kW AC | 22-80kW DC | 80-150kW DC | >150kW DC
Anschaffungskosten | 2000 | 25000 | 50000 | 80000 | CHF/Ladepunkt
Kosten Installation | 750 | 900 | 1000 | 1000 | CHF/Ladepunkt
Gesamtkosten | 2750 | 25900 | 51000 | 81000 | CHF/Ladepunkt
Gebühr Contracting
Monatlich | Jährlich
30 | 360 | CHF/Ladepunkt 11kW-Äquivalent
Betrieb & Abrechnung
Geben Sie an wie hoch die Abrechnungsgebühren, die Wartungs- & Betriebskosten oder die Contracting-Gebühren für Betrieb & Abrechnung sind.
Abrechnungsgebühr
0 | CHF/kWh |  | typischerweise nur relevant bei öffentlichen Ladestationen
12.5 | CHF/Ladepunkt und Monat |  | relevant bei privaten Ladestationen
Wartungs- & Betriebskosten pro Ladepunkt
25 | CHF/Ladepunkt AC
80 | CHF/Ladepunkt DC
Gebühr Contracting
Monatlich | Jährlich
20 | 240 | CHF/Ladepunkt 11kW-Äquivalent
Strombeschaffung
Geben Sie an wie hoch Ihr Stromtarif aus dem Netzbezug ist (Strompreis A). Falls Sie eigenen Strom (z.B. PV) produzieren, geben Sie eine Schätzung für diesen Tarif beim Strompreis B an. Geben Sie anschliessend die ungefähren Anteile der jeweiligen Strombezüge am Gesamtverbrauch an.
| Strompreis A | Strompreis B | Gemittlerer Strompreis
Jahr | 80% | 20% | 100%
2026 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2027 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2028 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2029 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2030 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2031 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2032 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2033 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2034 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2035 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2036 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2037 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2038 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2039 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2040 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
Ladebedarf
Definieren Sie den jährlichen Ladebedarf pro Ladepunkt nach Leistungskategorie und Nutzergruppe. Anschliessend legen Sie fest wie sich die Nutzung pro Ladeleistungskategorie nach Nutzergruppe verteilt. Die Summen müssen dabei stets 100% ergeben. Für Flotten: Der Ladebedarfsrechner für Flotten gibt eine detaillierte Möglichkeit zur Bedarfsabschätzung, die hier eingetragen werden kann.
Flotte | 1870 | 26400 | 39600 | 79200 | kWh/Ladepunkt und Jahr
Pendler | 6600 | 26400 | 39600 | 79200 | kWh/Ladepunkt und Jahr
Besucher & Kunden | 3484.8 | 21120 | 42240 | 147840 | kWh/Ladepunkt und Jahr
Anteil Flotte | 60% | 40% | 0% | 30%
Anteil Pendler | 30% | 20% | 20% | 10%
Anteil Besucher & Kunden | 10% | 40% | 80% | 60%
Ladebedarf | 3500 | 24300 | 41700 | 120400 | kWh/Ladepunkt und Jahr
Äquivalent in km | 20588.2353 | 142941.1765 | 245294.1176 | 708235.2941 | km/Jahr
| 1 | 1 | 1 | 1
Etappierung
Gesamt
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
20'042
Gesamt

## Daten
Daten und Berechnungen
Betreibermodelle
Variante | Name |  | Basis- infrastruktur | Lade- infrastruktur | Betrieb
V1 | Besitz der Ladeinfrastruktur und eigenständiger Betrieb |  | 1 | 1 | 1
V2 | Besitz der Ladeinfrastruktur und Betriebscontracting |  | 1 | 1 | 0
V3 | Besitz der Basisinfrastruktur und Contracting der Ladestation und des Betriebs |  | 1 | 0 | 0
V4 | Contracting der Ladeinfrastruktur und des Betriebs |  | 0 | 0 | 0
| Ausgewählte Variante Basis | V1 | 1 | 1 | 1
| Ausgewählte Variante Advanced | V1 | 1 | 1 | 1
Komponente | Präzisierung | Einheit | Wert
Basisinfrastruktur (A-C2)
Leistungsfaktor zur Berechnung der Blindleistung | Basisinfrastruktur B |  | 0.96 |  | Technischer Erfahrungswert für Ladeinfrastruktur
Durchschnittlicher Netzkostenbeitrag pro kVA | Basisinfrastruktur B | CHF/kVA | 210 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener EVU
Netzanschlussbeitrag Grundbetrag / Pauschale | Basisinfrastruktur B | CHF | 3000 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener EVU
Netzanschlussbeitrag Meterpauschale | Basisinfrastruktur B | CHF/m Anschlussleitung | 11 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener EVU
Kosten Verteilung pro Meter | Basisinfrastruktur C1-C2 | CHF/m Unterverteilung | 250 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener EVU
Zwischenverteilung und weitere Komponenten (z.B. Zähler) | Basisinfrastruktur C1-C2 | CHF | 6000 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener EVU
Pauschale Kosten für die Projektierung | Basisinfrastruktur C1-C2 | % der Gesamtkosten (A-C2) | 10% |  | Durchschnittlicher Erfahrungswert; 10% der Gesamtkosten der Basisinfrastruktur
Anschaffungskosten Lastmanagement | Basisinfrastruktur C1-C2 | CHF | 2750 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Lastmanagementprodukte
Gebühr Basisinfrastruktur bei Contracting | Basisinfrastruktur A-C2 | CHF/Monat/11kW-äq | 20 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Lebensdauer Lastmanagement | Basisinfrastruktur C1-C2 | Jahre | 8 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Lastmanagementprodukte
Ersatzinvestition Lastmanagement | Basisinfrastruktur C1-C2 | CHF | 1375 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Lastmanagementprodukte, reduziert im Vgl. zu Erstinvestition
Standard Investitionskosten Basisinfrastruktur, Basic | 11-22kW AC | CHF/LP | 2300 |  | Durschnittlicher Wert für Modus Basic auf Grundlage obenstehender Werte
Standard Investitionskosten Basisinfrastruktur, Basic | 22-80kW DC | CHF/LP | 10300 |  | Durschnittlicher Wert für Modus Basic auf Grundlage obenstehender Werte
Standard Investitionskosten Basisinfrastruktur, Basic | 80-150kW DC | CHF/LP | 16400 |  | Durschnittlicher Wert für Modus Basic auf Grundlage obenstehender Werte
Standard Investitionskosten Basisinfrastruktur, Basic | >150kW DC | CHF/LP | 20800 |  | Durschnittlicher Wert für Modus Basic auf Grundlage obenstehender Werte
Ladestation (D)
Anschaffungskosten Ladestation | Ladestation D, 11-22 kW AC | CHF/LP | 2000 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Anschaffungskosten Ladestation | Ladestation D, 22-80 kW DC | CHF/LP | 25000 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Anschaffungskosten Ladestation | Ladestation D, 80-150 kW DC | CHF/LP | 50000 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Anschaffungskosten Ladestation | Ladestation D, >150 kW DC | CHF/LP | 80000 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Kosten Installation Ladestation | Ladestation D, 11-22 kW AC | CHF/LP | 750 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Kosten Installation Ladestation | Ladestation D, 22-80 kW DC | CHF/LP | 900 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Kosten Installation Ladestation | Ladestation D, 80-150 kW DC | CHF/LP | 1000 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Kosten Installation Ladestation | Ladestation D, >150 kW DC | CHF/LP | 1000 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Gebühr Ladestation bei Contracting | Ladestation D | CHF/Monat/11kWeq | 30 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Lebensdauer Ladestation | Ladestation D | Jahre | 8 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Betrieb und Abrechnung
Abrechnungsgebühr pro kWh |  | CHF/kWh | 0 |  | Typischerweise nur relevant bei öffentlich zugänglichen Ladestationen
Abrechnungsgebühr pro Ladepunkt |  | CHF/Monat/LP | 12.5 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter; relevant bei privaten Ladestationen
Wartungs- und Betriebskosten Ladestation AC |  | CHF/Jahr | 25 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Wartungs- und Betriebskosten Ladestation DC |  | CHF/Jahr | 80 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Gebühr Betrieb und Abrechnung bei Contracting |  | CHF/Monat/LP | 20 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Ladebedarf und Strombeschaffung
Ladebedarf Flottenfahrzeuge | 11-22 kW AC | kWh/LP/Jahr | 1870 |  | 1 Ladepunkt pro Fahrzeug, 50km pro Tag
Ladebedarf Pendler | 11-22 kW AC | kWh/LP/Jahr | 6600 |  | 1 Ladevorgang pro Tag, jeweils 30kWh geladen
Ladebedarf Besucher & Kunden | 11-22 kW AC | kWh/LP/Jahr | 3484.8 |  | Auslastungsgrad 6%
Ladebedarf Flottenfahrzeuge | 22-80 kW DC | kWh/LP/Jahr | 26400 |  | 4 Ladevorgänge pro Tag, jeweils 30kWh geladen
Ladebedarf Pendler | 22-80 kW DC | kWh/LP/Jahr | 26400 |  | 4 Ladevorgänge pro Tag, jeweils 30kWh geladen
Ladebedarf Besucher & Kunden | 22-80 kW DC | kWh/LP/Jahr | 21120 |  | Auslastungsgrad 8%
Ladebedarf Flottenfahrzeuge | 80-150 kW DC | kWh/LP/Jahr | 39600 |  | 6 Ladevorgänge pro Tag, jeweils 30kWh geladen
Ladebedarf Pendler | 80-150 kW DC | kWh/LP/Jahr | 39600 |  | 6 Ladevorgänge pro Tag, jeweils 30kWh geladen
Ladebedarf Besucher & Kunden | 80-150 kW DC | kWh/LP/Jahr | 42240 |  | Auslastungsgrad 8%
Ladebedarf Flottenfahrzeuge | >150 kW DC | kWh/LP/Jahr | 79200 |  | 12 Ladevorgänge pro Tag, jeweils 30kWh geladen
Ladebedarf Pendler | >150 kW DC | kWh/LP/Jahr | 79200 |  | 12 Ladevorgänge pro Tag, jeweils 30kWh geladen
Ladebedarf Besucher & Kunden | >150 kW DC | kWh/LP/Jahr | 147840 |  | Auslastungsgrad 8%
Durchschnittlicher Stromtarif |  | CHF/kWh | 0.25 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
Durchschnittlicher Stromverbrauch BEV-Personenwagen |  | kWh/100km | 17 |  | Durchschnittlicher Wert verschiedener Anbieter
| 11-22kW AC | 22-80kW DC | 80-150kW DC | >150kW DC | Anteil
Flotte | 1870 | 26400 | 39600 | 79200 | 60%
Pendler | 6600 | 26400 | 39600 | 79200 | 30%
Besucher & Kunden | 3484.8 | 21120 | 42240 | 147840 | 10%
Bedarf gemittelt | 3500 | 25900 | 39900 | 86100
1 = Besitz
0 = Contracting