## Wegleitung
Warmwasser-Tool WOHNEN
Version 1.0 vom 15.Juli 2006
Einleitung
Das vorliegende EXCEL-Sheet wurde bewusst so einfach gehalten, dass ohne Makro- oder VBA-Programmierung gearbeitet werden konnte. Dies ermöglicht dem geübten Anwender, alle Funktionen und Rechengänge nachzuvollziehen. Diese Vorgehensweise hat einen kleinen Nachteil bei der Anwendung von Auswahlfeldern in einzelnen Zellen: Die Auswahl kann jeweils auch getroffen werden, ohne dass die Resultate dadurch ändern (z.B. können Spararmaturen auch bei der Dusche gewählt werden, obwohl der Verbrauch deshalb nicht beeinflusst wird. Das Tool wurde mit Excel 2002 entwickelt. Es wurde nicht mit anderen Versionen getestet.
Eingabefelder, Berechnungsfelder, gesperrte Zellen
Die gelb hinterlegten Zellen enthalten Eingabegrössen. Die Zellen mit (Zwischen-)Resultaten sind blau hinterlegt. Alle Zellen ausser jenen für die Eingaben sind gesperrt.
Energiefluss-Schema
Benutzungsanleitung
Die Arbeitsschritte zur Berechnung einer Anlage folgen dem Energieflussschema, von "hinten nach vorne". Zuerst werden also durch Aufnahme der Zapfstellen die eigentlichen Verbraucher bestimmt (Blätter "Prüfung_m_Qww" und "Anschlussleitungen"), dann folgen nacheinander die Verlustberechnung von Verteilern, der warmgehaltenen Verteilung und und der/s Speicher/s. Der Energiebedarf des Speichers wird im Blatt "Erzeugung" zusammengestellt. Schliesslich können die Resultate in Tabellenform ("Resultate") oder in Grafiken analysiert werden. Im "Objektblatt" steht eine Zusammenfasssung der wichtigsten Objektwerte.
Objektblatt
Dieses enthält eine Zusammenfassung der Resultate und Angaben zum Objekt, die in alle Blätter übernommen werden, damit z.B. Varianten bezeichnet werden können.
Blatt "Prüfung_m_Qww"
Diese Seite dient einer Plausibilitätsprüfung für die Zapf-Mengen und dem Vergleich von QWW mit QWW0. Weil keine automatischen Prüfungen vorgesehen sind bei den Eingaben im Blatt "Anschlussleitungen", wo die Mengenbilanz anhand des Objektes eingegeben wird, lohnt sich eine Plausibilitätsprüfung: Beim Einsatz der richtigen Anzahl Zapfstellen ohne mengenverändernde Eingriffe wie der Einsatz von Spararmaturen müssen bei der Eingabe der richtigen Anzahl Wohnungen QWW und QWW0 gleich sein, sofern die WW-Temperatur 60°C beträgt (Eingabe im Blatt "Resultate").
Blatt "Anschlussleitungen"
In dieser Tabelle werden anhand von konkreten Objektplänen die Warmwasserzapfstellen mit deren Anschlussleitungen systematisch aufgenommen. Sowohl die Zapfstellen wie die Anschlussleitungen werden typisiert (Spalten D bis H). Die Spalten A, B, C haben informativen Charakter. Die Spalte I beeinflusst lediglich die Resultatspalte N. Die Spalten J, K und L beeinflussen die Zapfmengen und damit QWW. Beim Leitungstyp in Spalte E kann die (früher oft eingebaute) Cu-Leitung als MEPLA eingesetzt werden. Für die Aufnahme von Zapfstellen muss folgende Regel beachtet werden: Wenn pro Wohnung 1 Zapfstelle "Küche" existiert, wird der Zapfungstyp "Küche" gewählt. Wenn 2 Küchen-Zapfstellen in einer Wohnung existieren, werden 2 Zapfungstypen "1/2 Küche" gewählt. Damit summieren sich die Zapfmengen zur normalen Zapfmenge für die Küche, die Verluste der Anschlussleitungen werden separat gerechnet. Sinngemäss wird bei den Lavabos vorgegangen. Wenn sogar drei oder mehr WW-Anschlüsse für Küche oder Lavabo existieren, müssen die entsprechenden Zapfmengen ab der dritten Zapfstelle Null gesetzt werden, die Verluste werden jedoch gerechnet.
Blatt "Verteiler"
Ein Verteiler besteht gemäss der vorgegebenen Spezifikation aus einer Anschlussleitung mit Länge und Leitungstyp und dem Verteiler selbst mit den Abgängen für die Anschlussleitungen sowie alllfälligen Armaturen wie Absperrhahnen und Apparaten wie Wärmezählern. Die Spalten A und B haben informativen Caharakter. In der Spalte C wird bestimmt, ob ein Verteiler so im System eingebunden ist, dass er wie die warmgehaltene Verteilung immer auf Temperatur gehalten wird oder ob er wie die Anschlussleitungen auskühlt, wenn nicht gezapft wird. Die Spalten D bis H sollten selbsterklärend sein. In der Spalte I wird bestimmt, ob der entsprechende Verteiler innerhalb oder ausserhalb des Wärmedämm-Perimeters dieses Gebäudes sitzt. In der Spalte J wird angegeben, ob der Verteiler wärmegedämmt ist oder nicht.
Blatt "warmgehaltene Verteilung"
Die Aufnahme der warmgehaltenen Verteilung erfolgt abschnittsweise. Jedem Leitungsabschnitt wird der Typ, die Länge, die Leitungsdimension, der Dämmstandard und die Lage bezüglich des Wärmedämmperimeters zugeordnet. Bei Zirkulations-Systemen gibt es Abschnitte von Verteilleitungen und Zirkulationsleitungen, beim Rohr-an-Rohr-System und beim Warmhalteband gibt es nur Abschnitte von Verteilleitungen. In der Spalte H wird angegeben, wieviele Wohnungen an diesem Leitungsstück dranhängen: Bei Anwendung eines Warmhaltebandes unterscheidet sich die Nachheizenergie infolge unterschiedlicher Überlagerungen von Zapfprofilen. Es wird vereinfachend unterschieden zwischen 1..3 Wohnungen, 4...9 Wohnungen und mehr als 10 Wohnungen.
Blatt "Speicher"
Das Berechnungsmodell für die Ermittlung der Speicherverluste ist in zwei Stufen unterteilt. Zuerst werden anhand der Eingabeparameter in den Spalten B bis F die Verluste QV.Sp.100 für den dauernd mit TWW gefüllten Speicher anhand der bekannten Wärme-Transmissionformeln berechnet (Resultat für 7 Tagesverluste in Spalte J). Für "warme" Speicheranschlüsse wird mit einem typischen Wert von 0.3W/K gerechnet. Im zweiten Schritt werden diese Verluste je nach Ladetypus und Verhältnis von Speichergrösse zum Tagesverbrauch reduziert (Resultat für 7 Tagesverluste in Spalte K). Als Ladetypen werden das im Speicher liegende Rohrregister und die Stufenladung (typisch bei Wärmepumpenanlagen) gleich behandelt. Vorteile hat die Magroladung mit externem Wärmetauscher.
Blatt "Erzeugung"
Falls thermische Sonnenenergie genutzt wird, muss zuerst die Solaranlage eingegeben werden. In der Spalte "Deckungsanteil" erscheint der entsprechende Anteil der Solaranlage, welcher mit anderen Wärmeerzeugern zu 100% ergänzt werden muss.
Blatt "Resultate"
Die Zellen in der Spalte A sind mit einem erklärenden Kommentar versehen. In den Zeilen 11 bis 16 sind die Nutzenergie und die Verluste in der Jahresbilanz und monatsweise zusammengestellt. Die Energiemengen, die in den anderen Arbeitsblättern in Energiemengen pro (Einheits-)Woche berechnet wurden, werden entsprechend der Gleichzeitigkeit pro Monat multipliziert. Für die Nutzenergie und die Verluste der Anschlussleitungen und der Verteiler werden Ferientage berücksichtigt, die Verluste der warmen Verteilung und die Speicherverluste werden "voll" gerechnet. Die Deckung der Energie an den Speicher ist auf den Zeilen 18 ... 21 bilanziert. Die Zeilen 22 und 23 zeigen den monatlichen Elektrizitätsverbrauch für das Warmhalteband und die Zirkulationspumpe. In den Zeilen L27 bis O29 sind der System-Nutzungsfaktor und der Nutzungsfaktor für gewichtete Endenergie berechnet. In der Zelle J5 kann die WW-Temperatur variiert werden, um dessen Abhängigkeiten auf den Energiefluss zu untersuchen. Ebenfalls variiert werden kann der Anteil an Ferientagen in der Zeile 9.
Grafiken
In den beiden Blättern mit den Grafiken können die Bedarfs-Bilanz und die Bilanz zur Deckung des Bedarfs betrachtet werden. .

## Objektblatt
Aufnahme Objekt
Objekt: | Testobjekt
Datum: | 2006-06-12
Version: | 1
Auftraggeber: | A+W
Sachbearbeiter: | Hansrüdi Büler
Zusammenfassung der Resultate
Jährliche Energimengen
NutzenergieQWW |  | kWh/a | 13726.562
Total Systemverluste |  | kWh/a | 7761.8729
Total Energieinput |  | kWh/a | 21488.4349
Total Endenergie-Input |  | kWh/a | 17355.3637
Total gewichtet Endenergie |  | kWh/a | 17810.4878
heizungswirksamer Energieanteil |  | kWh/a | 5879.9668
Kennzahlen
0 |  | - | 0
0 |  | - | 0
Energiebezugsfläche AE |  | m2 | 705
Energiekennzahl Warmwasser- Nutzenergie |  | MJ/m2a | 70.0931
Energiekennzahl Stufe Endenergie |  | MJ/m2a | 86.2991
Energiekennzahl Wärme an Speicher |  | MJ/m2a | 100.5002

## Prüfung_m_Qww
Testobjekt |  |  |  |  | Version | 1
Vergleich Menge und QWW Standardberechnung mit Objektwerten
Wohnungs- Typ | Anzahl | Zapfmenge pro Woche [l/w] | Anteil Bad [l/w] | Anteil Kü [l/w] | Anteil La [l/w] | Nutzenergie pro Woche [kWh/w]
| [-] | standard | standard | standard | standard
klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittel | 1 | 1150 | 555 | 360 | 235 | 66.7958
gross | 2 | 3760 | 2020 | 1160 | 580 | 218.3933
Summen Standardberechnung |  | 4910 | 2575 | 1520 | 815 | 285.1892 | =Qww0
Kontrolle Eingabe Objekt |  | 4910 | 2575 | 1520 | 815 | 285.1892 | =Qww

## Anschlussleitungen
Testobjekt | [6 empty] | Version | 1
Berechnung von Zapfmengen und der Verluste von Anschlussleitungen
|  |  | EINGABE | [8 empty] | RESULTATE | [6 empty] | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Whg.- Nr. | Beschreibung | Länge | Leitungs- Typ | Dimen- sion | Zapfungs- Typ | Wohnungs- typ | Lage bezüglich Dämm- perimeter | Küche: Geschirrspülmaschine mit KW-Anschluss | Wohnung: Wasch-maschine mit WW-Anschluss | Einsatz Spar- armaturen | QV.vert.k | Anteil heizungs-wirksam | Zapf menge Bad/ Dusche | Zapf- menge Küche | Zapf- menge Lavabo | Zapf- menge Woh- nungen | Qww | Leitungstyp | Zapfungstyp | Wohnungstyp | Lage | Geschirrspüler | Spararmatur | Dimension
|  |  | [m] | [8 empty] | [kWh/w] | [kWh/w] | [l/w] | [l/w] | [l/w] | [l/w] | [kWh/w] | Mepla | Dusche/Bad | kleine Whg. | innen | ja | Neutral nur KW | DN12
1 | 1 | Whg1: Küche EG | 1 | Mepla | DN15 | 1/2 Küche | mittlere Whg. | innen | nein | nein | ohne | 0.60705 | 0.60705 | 0 | 180 |  | 0 | 10.455 | Pex | Dusche | mittlere Whg. | aussen | nein | Neutral nur KW + Mengenbremse | DN15
2 | 1 | Whg1: Küche EG | 1 | Pex | DN15 | 1/2 Küche | mittlere Whg. | innen | nein | nein | ohne | 0.58737 | 0.58737 | 0 | 180 |  | 0 | 10.455 | 10mm iso. | Bad | grosse Whg. |  |  | Einschraub-Durchflussbegrenzer | DN20
3 | 1 | Whg1: Bad EG | 1 | Pex | DN15 | Bad | mittlere Whg. | innen | nein | nein | ohne | 0.029113 | 0.029113 | 100 |  |  | 0 | 5.8083 | CNS | Küche |  |  |  | ohne
4 | 1 | Whg1: Lavabo 1 EG | 8.5 | Pex | DN15 | 1/2 Lavabo | mittlere Whg. | innen | nein | nein | ohne | 3.1349 | 3.1349 | 0 |  | 117.5 | 0 | 6.8248 |  | 1/2 Küche
5 | 1 | Whg1: Dusche EG | 9.5 | Pex | DN15 | Dusche | mittlere Whg. | innen | nein | nein | ohne | 1.6676 | 1.6676 | 455 |  |  | 0 | 26.4279 |  | Lavabo
6 | 1 | Whg1: Lavabo 2 EG | 1 | Pex | DN15 | 1/2 Lavabo | mittlere Whg. | innen | nein | nein | ohne | 0.36881 | 0.36881 | 0 |  | 117.5 | 0 | 6.8248 |  | 1/2 Lavabo
7 | 2 | Whg2: Küche 1.OG | 5 | Pex | DN15 | Küche | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 5.4867 | 5.4867 | 0 | 580 |  | 0 | 33.6883
8 | 2 | Whg2: Bad 1.OG | 2.5 | Pex | DN15 | Bad | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 0.11051 | 0.11051 | 176 |  |  | 0 | 10.2227
9 | 2 | Whg2: Lavabo 1 1.OG | 8.5 | Pex | DN15 | Lavabo | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 7.4684 | 7.4684 | 0 |  | 290 | 0 | 16.8442
10 | 2 | Whg2: Dusche 1.OG | 9.5 | Pex | DN15 | Dusche | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 3.3345 | 3.3345 | 834 |  |  | 0 | 48.4415
11 | 3 | Whg 3: Küche 2.OG | 9 | Pex | DN15 | Küche | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 9.876 | 9.876 | 0 | 580 |  | 0 | 33.6883
12 | 3 | Whg 3: Lavabo 2.OG | 2 | Pex | DN15 | 1/2 Lavabo | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 0.99388 | 0.99388 | 0 |  | 145 | 0 | 8.4221
13 | 3 | Whg 3: Bad 3.OG | 6 | Pex | DN15 | Bad | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 0.26524 | 0.26524 | 176 |  |  | 0 | 10.2227
14 | 3 | Whg 3: Dusche 3.OG | 3 | Pex | DN15 | Dusche | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 1.053 | 1.053 | 834 |  |  | 0 | 48.4415
15 | 3 | Whg 3: Lavabo 3.OG | 4 | Pex | DN15 | 1/2 Lavabo | grosse Whg. | innen | nein | nein | ohne | 1.9878 | 1.9878 | 0 |  | 145 | 0 | 8.4221
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[9 empty] | Total |  |  | 36.9708 | 36.9708 |  |  |  | 4910 | 285.1892

## Verteiler
Testobjekt | [5 empty] | Version | 1
Berechnung der Verluste von Verteilern
| EINGABE | [8 empty] | RESULTATE |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Beschreibung | wird warm gehalten | Länge der Anschluss- leitung | Leitungs- typ | Anzahl Verteiler-abgänge | Absperr-armatur | Wärme-zähler | Lage bezüglich Dämm- perimeter | Ausfüh-rung wärme-gedämmt | QV.Abox | Anteil heizungs-wirksam | Auswahl | Dämmung | Leitungstyp
|  |  | [m] |  | [-] |  |  |  |  | [kWh/w] | [kWh/w] | ja | innen | unisoliert
1 | EG Bäder | ja | 1 | isoliert | 4 | ja | nein | innen | ja | 1.772 | 1.772 | nein | aussen | Schutzrohr
2 | 1.OG Bäder | ja | 1 | isoliert | 4 | ja | nein | innen | ja | 1.772 | 1.772 |  |  | isoliert
3 | 3.OG Bäder | ja | 2 | isoliert | 4 | ja | nein | innen | nein | 4.888 | 4.888
4 | 4.OG Bäder | ja | 2 | isoliert | 4 | ja | nein | innen | nein | 4.888 | 4.888
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
[8 empty] | Total |  | 13.32 | 13.32

## warmgehaltene Verteilung
Testobjekt | [6 empty] | Version | 1
Berechnung der Verluste warmgehaltener Verteilleitungen
|  | EINGABE | [5 empty] | RESULTATE | [6 empty] | Zwischenresultate |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Beschreibung | Zirkulationstyp | Länge | DN | Dämm- Standard | Lage bezüglich Dämm- perimeter | Gleichzeitig-keit des Zapfprofils | QV.vert.w | Eel.ZP | Eel.WHB | Anteil heizungs-wirksam | Wasserinhalt Rohr | Linear-koeff | Kgleich. | ak | az | Zirkulationstyp | DN | Dämstandard | Dämmung | Gleichzeitigkeit
|  |  | [m] | [mm] |  |  |  | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | [5 empty] | Verteilleitung | 15 | tief | innen | 1 Wohnung
1 | Strang UG gemeinsam | Zirkulation | 5 | 25 | mittel | innen | 1 Wohnung | 11.7301 | 4.2 | 0 | 11.7301 | 2.9039 | 0.85808 | 0.85808 | 1.2079 | 1.1381 | Zirkulation | 20 | mittel | aussen | 3 Wohnungen
2 | Strang UG SW | Warmhb.60 | 5 | 20 | mittel | innen | 1 Wohnung | 5.4127 | 0 | 4.5284 | 5.4127 | 1.8312 | 0.83662 | 0.83662 | 1.0825 | 0 | RaR | 25 | hoch |  | 3..5 Wohnungen
3 | Steigleitung SW | Verteilleitung | 30 | 25 | mittel | innen | 1 Wohnung | 36.2373 | 0 | 0 | 36.2373 | 17.4232 | 1.1485 | 1 | 1.2079 | 0 | Warmhb.60 | 32 |  |  | 5..10 Wohnungen
4 |  | Verteilleitung | 1 | 25 | mittel | innen | 1 Wohnung |  | 0 | 0 |  | 0.58077 | 0.81162 | 0.81162 | 1.2079 | 0 |  | 40 |  |  | 50 Wohnngen
5 |  | Zirkulation | 1 | 15 | mittel | innen | 1 Wohnung |  | 0 | 0 |  | 0.20096 | 0.80402 | 0.80402 | 1.0791 | 1.0362 |  | 50
6 |  | Zirkulation | 1 | 15 | mittel | innen | 1 Wohnung |  | 0 | 0 |  | 0.20096 | 0.80402 | 0.80402 | 1.0791 | 1.0362
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 53.38 | 4.2 | 4.5284 | 53.38

## Speicher
Testobjekt | [5 empty] | Version | 1
Berechnung der Speicherverluste
| Eingabe | [7 empty] | Resultate |  |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Speicher-volumen | Max. Speicher-höhe | Speicher-Umgebungs-temperatur | Wärme- dämm-stärke | Wärmeleit-fähigkeit Dämmmaterial | Anzahl "warme" Speicher-anschlüsse | Ladetyp des Speichers | im Dämm-perimeter | QV.Sp.100 bei TWW | QV.Sp | Anteil heizungs-wirksam | Höhe ohne Dämmung | Mantel- Durchmesser di | x | Dämmung | Ladetyp
| [m3] | [m] | [°C] | [m] | [W/mK] | [-] |  |  | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | m | m |  | innen | Registerladung
1 | 1 | 2 | 16 | 0.08 | 0.03 | 2 | Magro-Ladung | aussen | 24.4247 | 18.9268 |  | 2 | 0.79788 | 0.50595 | aussen | Magro-Ladung
2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Stufenladung
3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total |  | 24.4247 | 18.9268 | 0

## Erzeugung
Testobjekt | [6 empty] | Version: | 1
Berechnung der Deckung des Energiebedarfs
1. Eingabe Solaranlage, falls vorhanden
Datengültigkeits-Liste
Kollektortyp |  | Absorberfläche | BWE40 nach LTS: | Ertrag | spezifischer Ertrag | [12 empty] | Kollektortyp | Innerhalb Dämperimeter
|  | m2 | kWh/m2a | kWh/a | kWh/m2a | [12 empty] | MFH, Flachkollektor | Ja
MFH, Flachkollektor |  | 5 | 700 | 4130.2381 | 826.0476 | [12 empty] | MFH, Vakuum-Röhren | Nein
|  |  | Total | 4130.2381 | [13 empty] | EFH, Flachkollektor
EFH, Vakuum-Röhren
2. Deckung des Energiebedarfs an den Speicher
Pos | Text |  |  | Nutzungsgrad |  | Gewich- tung | Innerhalb Dämm- perimeter | Deckungs- Anteil | Deckungs- Anteil | Efossil | Eel | Qsolar | Qren | Eg | QV.Erz | heizungs- wirksam
|  |  |  | reine WW-Erzeugung | kombiniert mit Heizung | g |  | % | kWh/a | kWh/a | kWh/a |  | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a
1 | Ölfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  | 85 | 85 | 1 | Nein |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ölfeuerung kondensierend |  |  | 88 | 91 | 1 | Nein |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Gasfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  | 85 | 85 | 1 | Nein |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Gasfeuerung kondensierend |  |  | 92 | 95 | 1 | Ja | 79% | 15548.2204 | 16900.2396 |  |  |  | 16900.2396 | 1352.0192 | 676.0096
5 | Gas - Wassererwärmer |  |  | 70 |  | 1 | Nein |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Holzfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  | 75 | 75 | 0.5 | Nein |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pellets-Feuerung |  |  | 85 | 85 | 0.5 | Nein |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Abwärme (inkl. Fernwärme aus KVA, ARA, Industrie) |  |  | 100 | 100 | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Elektro-Wassererwärmer |  |  | 90 |  | 2 | Nein |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wärmepumpe, Aussenluft monovalent |  |  | 230 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Wärmepumpe, Erdwärmesonde und Erdregister |  |  | 270 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Wärmepumpe, Abwasser |  |  | k. Vorgabe |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Wärmepumpe, Oberflächengewässer, indirekt |  |  | 280 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt |  |  | 270 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt |  |  | 290 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser |  |  | 100 |  | 0 |  | 20.99% | 4130.2381 |  |  | 4130.2381 |  | 0 | 0
[8 empty] | 99.99% | 19678.4585 | 16900.2396 | 0 | 4130.2381 | 0 | 16900.2396 | 1352.0192 | 676.0096
Note on D7: Brutto-Wärmeertrag bei 40°C nach Leistungsdaten-Katalog der SPF Rapperswil

## Resultate
Testobjekt |  |  |  |  | Version: | 1
Zusammenstellung der Resultate
Eingabe der Warmwassertemperatur {65, 60, 55}°C | [8 empty] | 60
|  | Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr
Anz. Tage | - | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Gleichzeitigkeit |  |  | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 80%
Vielfaches der Einheitswoche |  | 48.1314 | 4.4286 | 3 | 4.4286 | 4.2857 | 4.4286 | 4.2857 | 3.3657 | 3.3657 | 4.2857 | 4.4286 | 4.2857 | 3.5429
QWW | kWh | 13726.562 | 1262.9806 | 855.5675 | 1262.9806 | 1222.2393 | 1262.9806 | 1222.2393 | 959.8653 | 959.8653 | 1222.2393 | 1262.9806 | 1222.2393 | 1010.3845
QV.vert.k |  | 1779.4587 | 163.7279 | 110.9125 | 163.7279 | 158.4464 | 163.7279 | 158.4464 | 124.4332 | 124.4332 | 158.4464 | 163.7279 | 158.4464 | 130.9824
QV.Verteiler |  | 641.1106 | 58.9886 | 39.96 | 58.9886 | 57.0857 | 58.9886 | 57.0857 | 44.8313 | 44.8313 | 57.0857 | 58.9886 | 57.0857 | 47.1909
QV.vert.w |  | 3002.3879 | 254.9973 | 230.3202 | 254.9973 | 246.7716 | 254.9973 | 246.7716 | 254.9973 | 254.9973 | 246.7716 | 254.9973 | 246.7716 | 254.9973
QV.Sp |  | 986.8965 | 83.8186 | 75.7071 | 83.8186 | 81.1148 | 83.8186 | 81.1148 | 83.8186 | 83.8186 | 81.1148 | 83.8186 | 81.1148 | 83.8186
QV.Erz |  | 1352.0192 | 145.2428 | 92.6996 | 126.8709 | 116.8519 | 116.8499 | 108.5011 | 79.1691 | 79.1691 | 111.8414 | 121.8604 | 133.5536 | 119.4093
Qinput.Sp |  | 19681.2916 | 1785.8587 | 1277.5536 | 1785.8587 | 1728.2503 | 1785.8587 | 1728.2503 | 1429.2914 | 1429.2914 | 1728.2503 | 1785.8587 | 1728.2503 | 1488.7193
Efossil |  | 16900.2396 | 1815.5346 | 1158.7444 | 1585.8868 | 1460.6492 | 1460.6243 | 1356.2638 | 989.6135 | 989.6135 | 1398.018 | 1523.2556 | 1669.42 | 1492.6158
Eel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qsolar |  | 4130.2381 | 115.2625 | 211.3145 | 326.577 | 384.2082 | 441.8394 | 480.2602 | 518.6811 | 518.6811 | 441.8394 | 384.2082 | 192.1041 | 115.2625
Qern |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eel,WHB |  | 236.1241 | 20.0544 | 18.1136 | 20.0544 | 19.4075 | 20.0544 | 19.4075 | 20.0544 | 20.0544 | 19.4075 | 20.0544 | 19.4075 | 20.0544
Eel.ZP |  | 219 | 18.6 | 16.8 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18 | 18.6
Anteil im Dämmperimeter |  | 5879.9668 | 531.7352 | 410.7424 | 522.5493 | 502.7297 | 517.5388 | 498.5543 | 445.2464 | 445.2464 | 500.2244 | 520.0441 | 511.0805 | 474.2752
Endenergie |  | 16900.2396
gew. Endenergie |  | 17810.4878
AE | m2 | 705 | 60 Sept.: Jahresbilanz
EWW | MJ/m2a | 70.0931 | 60 Sept.: System-Nutzungsfaktor; 60 Dez.: 63.89%
Einput.Sp | MJ/m2a | 100.5002 | 60 Sept.: η für gewichtete Endenergie; 60 Dez.: 77.07%
EEndenergie | MJ/m2a | 86.2991
Note on A8: Anzahl Tage pro Monat / Jahr
Note on A9: Präsenzzeit-Anteil gemäss sia Merkblatt 2024
Note on A10: entspricht der Vollbelegszeit pro Jahr
Note on A11: Nutzenergie Warmwasser
Note on A12: Wärmeverluste von Anschlzussleitungen (Ausstossverluste und Auskühlverluste)
Note on A13: Wärmeverluste von Verteilern
Note on A14: Wärmeverluste der warmgehaltenen Verteilung
Note on A15: Wärmeverluste der Speicher-Anlage
Note on A16: Wärmeverluste der Wärmeerzeuger
Note on A17: Wärmemenge in den Speicher
Note on A18: Endenergie fossil
Note on A19: Input an elektrischer Energie für die Wärmeerzeugung durch WP oder Direktheizung
Note on A20: Eintrag von Solarwärme an den Speicher
Note on A21: Eintrag von Umweltwärme bei Wärmepumpenladung an den Speicher
Note on A22: Verbrauch an elektrischer Energie für das Warmhalteband
Note on A23: Elektrischer Energiebedarf der Zirkulationspumpe:
Note on A24: Heizungswirksamer Energieanteil, z.B. zum Übertrag in sia 380/1
Note on A25: Summe Endenergie (Energieinput)
Note on A26: Endenergie gewichtet
Note on A27: Energiebezugsfläche
Note on A28: Energiekennzahl für die Warwasseraufbereitung
Note on A29: Energiekennzahl bezüglich Energieinput an den Speicher
Note on A30: Energiekennzahl für Endenergie

## Grundlagen (hidden)
Datengrundlagen und Faktoren
wöchentliche Warmwasserzapfmengen
| Dusche/Bad | Dusche | Bad | Küche | 1/2 Küche | Lavabo | 1/2 Lavabo
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
kleine Whg. | 235 | 190 | 45 | 118 | 59 | 97 | 48.5 | 450
mittlere Whg. | 555 | 455 | 100 | 360 | 180 | 235 | 117.5 | 1150
grosse Whg. | 1010 | 834 | 176 | 580 | 290 | 290 | 145 | 1880
Reduktionsfaktoren Spararmaturen
Neutral nur KW | 0.8
Neutral nur KW + Mengenbremse | 0.7
Einschraub-Durchflussbegrenzer | 1
ohne | 1
Mengenreduktionen Geschirrspüler +Zusätzliche Menge Waschmaschine
| GSp | WM
kleine Whg. | 5 | 1.2 | l/d
mittlere Whg. | 7.5 | 3 | l/d
grosse Whg. | 10 | 4.8 | l/d
Verlustfaktoren Anschlussleitungen
|  | Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS | Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS | Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS
|  | DN12 | DN12 | DN12 | DN12 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20
|  | Mepla DN12 | Pex DN12 | 10mm iso. DN12 | CNS DN12 | Mepla DN15 | Pex DN15 | 10mm iso. DN15 | CNS DN15 | Mepla DN20 | Pex DN20 | 10mm iso. DN20 | CNS DN20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
kleine Whg. Dusche/Bad |  | 0.082021 | 0.062335 | 0.056652 | 0.060855 | 0.13141 | 0.11281 | 0.10518 | 0.1102 | 0.20786 | 0.18765 | 0.17716 | 0.18309
kleine Whg. Dusche |  | 0.072398 | 0.054641 | 0.049563 | 0.053322 | 0.11529 | 0.098761 | 0.091926 | 0.096429 | 0.18301 | 0.16499 | 0.15558 | 0.1609
kleine Whg. Bad |  | 0.0096273 | 0.0076974 | 0.0070927 | 0.0075371 | 0.016127 | 0.014054 | 0.013257 | 0.013778 | 0.024859 | 0.02267 | 0.02159 | 0.022196
kleine Whg. Küche |  | 0.35721 | 0.33529 | 0.26813 | 0.31285 | 0.55645 | 0.49484 | 0.41897 | 0.4669 | 0.77381 | 0.67553 | 0.52923 | 0.65966
kleine Whg. 1/2 Küche |  | 0.16166 | 0.15625 | 0.15102 | 0.15578 | 0.26233 | 0.25806 | 0.25507 | 0.2573 | 0.39894 | 0.39538 | 0.33862 | 0.39369
kleine Whg. Lavabo |  | 0.27359 | 0.2409 | 0.20119 | 0.23821 | 0.43297 | 0.39672 | 0.31348 | 0.3812 | 0.62597 | 0.59063 | 0.45306 | 0.54284
kleine Whg. 1/2 Lavabo |  | 0.15157 | 0.1464 | 0.13898 | 0.14594 | 0.23015 | 0.22103 | 0.21647 | 0.21989 | 0.37926 | 0.37513 | 0.33916 | 0.37316
mittlere Whg. Dusche/Bad |  | 0.1424 | 0.11323 | 0.10407 | 0.1108 | 0.23591 | 0.20464 | 0.19258 | 0.20047 | 0.38458 | 0.35172 | 0.3346 | 0.34449
mittlere Whg. Dusche |  | 0.1224 | 0.097483 | 0.089668 | 0.095412 | 0.20222 | 0.17554 | 0.16527 | 0.17198 | 0.33381 | 0.30586 | 0.29207 | 0.2998
mittlere Whg. Bad |  | 0.020009 | 0.015748 | 0.014412 | 0.015394 | 0.033692 | 0.029113 | 0.02732 | 0.028502 | 0.050783 | 0.045934 | 0.043029 | 0.044856
mittlere Whg. Küche |  | 0.71199 | 0.61593 | 0.49599 | 0.57672 | 1.1676 | 0.96915 | 0.76526 | 0.93318 | 2.0023 | 1.6098 | 0.91421 | 1.4672
mittlere Whg. 1/2 Küche |  | 0.36155 | 0.34141 | 0.33355 | 0.33962 | 0.60705 | 0.58737 | 0.54601 | 0.58357 | 1.0917 | 1.0727 | 0.75052 | 1.0654
mittlere Whg. Lavabo |  | 0.50438 | 0.3984 | 0.32819 | 0.39105 | 0.82004 | 0.6735 | 0.46614 | 0.62831 | 1.2789 | 1.0792 | 0.7294 | 0.88663
mittlere Whg. 1/2 Lavabo |  | 0.23159 | 0.21992 | 0.20622 | 0.21893 | 0.38423 | 0.36881 | 0.33959 | 0.36638 | 0.68924 | 0.64816 | 0.55855 | 0.62901
grosse Whg. Dusche/Bad |  | 0.29006 | 0.22595 | 0.20383 | 0.22042 | 0.46721 | 0.39168 | 0.35871 | 0.38171 | 0.77276 | 0.68085 | 0.54069 | 0.66307
grosse Whg. Dusche |  | 0.25718 | 0.20006 | 0.18014 | 0.19511 | 0.41548 | 0.35101 | 0.32184 | 0.34222 | 0.69257 | 0.6087 | 0.48507 | 0.59268
grosse Whg. Bad |  | 0.032885 | 0.025895 | 0.023706 | 0.025315 | 0.051732 | 0.044206 | 0.041293 | 0.043203 | 0.080205 | 0.072225 | 0.067916 | 0.070482
grosse Whg. Küche |  | 0.89854 | 0.70605 | 0.51567 | 0.67279 | 1.4858 | 1.0973 | 0.70979 | 1.0232 | 2.3676 | 1.7275 | 0.95858 | 1.4849
grosse Whg. 1/2 Küche |  | 0.47078 | 0.41135 | 0.37068 | 0.40559 | 0.81175 | 0.71646 | 0.57932 | 0.69475 | 1.3637 | 1.212 | 0.81623 | 1.1067
grosse Whg. Lavabo |  | 0.61515 | 0.54029 | 0.42511 | 0.53462 | 1.0078 | 0.87864 | 0.63383 | 0.82387 | 1.724 | 1.4148 | 0.97238 | 1.2379
grosse Whg. 1/2 Lavabo |  | 0.32356 | 0.3052 | 0.25876 | 0.30365 | 0.54112 | 0.49694 | 0.42576 | 0.46224 | 0.97822 | 0.83972 | 0.71162 | 0.79668
Verlustfaktor nach Leitungstyp
ak
unisoliert | 1.7
Schutzrohr | 1.3
isoliert | 1.1
Verlustleistung
pro Abgang | 2.5
pro Armatur | 6
kAuskühlung | 0.3
kDämmung | 0.25
Begriffe Verteilleitung
Zirkulationstyp | DN | 3: Dämstandard; 4: Dämmung; 5: Gleichzeitigkeit
Zirkulation | 15 | 3: tief; 4: innen; 5: 1 Wohnung
Warmhb.40 | 20 | 3: mittel; 4: aussen; 5: 3 Wohnungen
Warmhb.50 | 25 | 3: hoch; 5: 3..5 Wohnungen
Warmhb.60 | 32 | 5: 5..10 Wohnungen
| 40 | 5: 50 Wohnngen
50
Verluste Verteilleitung
ak [kWh/wm] für Umgebungstemperatur von 20°C
|  | Dämstandard | hoch | mittel | tief
|  |  | 2 | 3 | 4 |  | DN | Durchmesser
|  | 15 | 0.78021 | 1.0791 | 1.4349 |  | 15 | 0.016
|  | 20 | 0.78706 | 1.0825 | 1.3315 |  | 20 | 0.0216
|  | 25 | 0.87895 | 1.2079 | 1.5037 |  | 25 | 0.0272
|  | 32 | 0.99246 | 1.3607 | 1.7219 |  | 32 | 0.0359
|  | 40 | 0.96802 | 1.3177 | 1.5867 |  | 40 | 0.0418
|  | 50 | 1.0963 | 1.4961 | 1.8113 |  | 50 | 0.053
|  | 15 | 0.78021 | 1.0791 | 1.4349 |  |  |  | Linearkoeffizienten für Eel. WHB
|  | 20 | 0.78706 | 1.0825 | 1.3315 |  |  | Zapfmenge | a | b
|  | 25 | 0.87895 | 1.2079 | 1.5037 |  | 1 Wohnung | 164 | 0.02 | 0.8
|  | 32 | 0.99246 | 1.3607 | 1.7219 |  | 3 Wohnungen | 492 | 0.003 | 0.8
|  | 40 | 0.96802 | 1.3177 | 1.5867 |  | 3..5 Wohnungen | 820 | 0.00375 | 0.75
|  | 50 | 1.0963 | 1.4961 | 1.8113 |  | 5..10 Wohnungen | 1640 | 0.00375 | 0.65
[7 empty] | 50 Wohnngen |  | 0.013 | 0.25
Verluste Zirkulationsleitung
az [kWh/wm] für Umgebungstemperatur von 20°C
Dämstandard | hoch | 3: mittel; 4: tief
DN | 2 | 3: 3; 4: 4
15 | 0.75903 | 3: 1.0362; 4: 1.3566
20 | 0.76531 | 3: 1.0403; 4: 1.2668
25 | 0.84219 | 3: 1.1381; 4: 1.3952
32 | 0.9359 | 3: 1.255; 4: 1.5533
40 | 0.92797 | 3: 1.2401; 4: 1.4736
50 | 1.0031 | 3: 1.3374; 4: 1.5777
Pumpenlaufzeiten |  | 7: Pumpenleistung
kW
Nutzung Wohnen | 168 | 7: <DN40; 8: 0.025
[6 empty] | =>DN40 | 0.05
Auskühlung
innen | 1
aussen | 1.25
Speicheranschlüsse
Speicheranschlüsse | 0.3 | 3: W/K
Ladungstyp
Registerladung | 0.5
Magro-Ladung | 0.33
Stufenladung | 0.5
Kollektortyp
y0 | bar: 3
MFH, Flachkollektor | 1.3 | 3: -0.69
MFH, Vakuum-Röhren | 1.1 | 3: -0.41
EFH, Flachkollektor | 1.1 | 3: -0.4
EFH, Vakuum-Röhren | 0.92 | 3: -0.22
Verteilung Solare Deckung
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr
Globalstrahlung 30° Süd | 30 | 55 | 85 | 100 | 115 | 125 | 135 | 135 | 115 | 100 | 50 | 30 | 1075
Anteil am Jahrestotal | 2.791% | 5.116% | 7.907% | 9.302% | 10.7% | 11.63% | 12.56% | 12.56% | 10.7% | 9.302% | 4.651% | 2.791% | 100%