## Wegleitung
Warmwasser-Tool VERWALTUNG
Version 1.0 vonm 15.Juli 2006
Einleitung
Das vorliegende EXCEL-Sheet wurde bewusst so einfach gehalten, dass ohne Makro- oder VBA-Programmierung gearbeitet werden konnte. Dies ermöglicht dem geübten Anwender, alle Funktionen und Rechengänge nachzuvollziehen. Das Tool wurde mit Excel 2002 entwickelt. Es wurde nicht mit anderen Versionen getestet.
Eingabefelder, Berechnungsfelder, gesperrte Zellen
Die gelb hinterlegten Zellen enthalten Eingabegrössen. Die Zellen mit (Zwischen-)Resultaten sind blau hinterlegt. Alle Zellen ausser jenen für die Eingaben sind gesperrt.
Energiefluss-Schema
Benutzungsanleitung
Die Arbeitsschritte zur Berechnung einer Anlage folgen dem Energieflussschema, von "hinten nach vorne". Zuerst werden also die Zapfmengen bestimmt, dann folgen nacheinander die Verlustberechnung der Anschlussleitungen, der warmgehaltenen Verteilung und und der/s Speicher/s. Der Energiebedarf des Speichers wird im Blatt "Erzeugung" zusammengestellt. Schliesslich können die Resultate in Tabellenform ("Resultate") oder in Grafiken analysiert werden. Im "Objektblatt" steht eine Zusammenfasssung der wichtigsten Objektwerte.
Objektblatt
Dieses enthält eine Zusammenfassung der Resultate und Angaben zum Objekt, die in alle Blätter übernommen werden, damit z.B. Varianten bezeichnet werden können.
Blatt "Zapfmengen"
Die Zapfmengen werden über die Anzahl Arbeitsplätze (AP) definiert. Sie unterscheiden sich wesentlich in Abhängigkeit von den Verpflegungseinrichtungen. Es ist im Prinzip möglich, für eine Kantine eine andere Arbeitsplatzzahl einzusetzen als für die anderen Zapfstellen, wenn dort auch externe Gäste bewirtet werden. Bei jeder Zapfstelle gibt es eine minimale Arbeitsplatzzahl, die erreicht werden muss, um eine Menge zu errechnen: Kantine mit Küche = 100, Kantine mit Catering = 50, Kleinküche mit/ohne Kantine = 20, Toiletten/Duschen/Reinigungsbecken=10.
Blatt "Anschlussleitungen"
In dieser Tabelle werden anhand von konkreten Objektplänen die Warmwasser-Zapfstellen mit deren Anschlussleitungen systematisch aufgenommen. Sowohl die Zapfstellen wie die Anschlussleitungen werden typisiert (Spalten C bis H). Sollten gewisse Anschlussleitungen teilweise innerhalb wie ausserhalb des Dämmperimeters verlaufen, kann dies nur mit einer etwa proportionalen Verteilung von einzelnen Anschlussleitungen gelöst werden. Die Spalten A und B haben informativen Charakter. In der Spalte I werden die Verluste berechnet, in der Spalte J die heizungswirksamen Verluste eingetragen. Hinweis zu Leitungstyp: Falls Kupfer-Leitungen als Anschlussleitungen vorkommen, werden diese als "MEPLA" definiert.
Blatt "warmgehaltene Verteilung"
Die Aufnahme der warmgehaltenen Verteilung erfolgt abschnittsweise. Jedem Leitungsabschnitt wird der Typ, die Länge, die Leitungsdimension, der Dämmstandard und die Lage bezüglich des Wärmedämmperimeters zugeordnet. Bei Zirkulationssystemen gibt es Abschnitte von Verteilleitungen und Zirkulationsleitungen, beim Rohr-an-Rohr-System und beim Warmhalteband gibt es nur Abschnitte von Verteilleitungen. Bei der Anwendung vom WHB werden sowohl Leitungsverluste in der Spalte I wie Nachheizenergie in der Spalte K berechnet. Die Spalte H bezieht sich nur auf die Anwendung vom Warmhalteband, weil die Nahcheizenergiemenge vom Zapfprofil im entsprechenden Leitungsabschnitt abhängt.
Blatt "Speicher"
Das Berechnungsmodell für die Ermittlung der Speicherverluste ist in zwei Stufen unterteilt. Zuerst werden anhand der Eingabeparameter in den Spalten B bis F die Verluste QV.Sp.100 für den dauernd mit TWW gefüllten Speicher anhand der bekannten Wärme-Transmissionformeln berechnet (Resultat für 7 Tagesverluste in Spalte J). Für "warme" Speicheranschlüsse wird mit einem typischen Wert von 0.3W/K gerechnet. Im zweiten Schritt werden diese Verluste je nach Ladetypus und Verhältnis von Speichergrösse zum Tagesverbrauch reduziert (Resultat für 7 Tagesverluste in Spalte K). Als Ladetypen werden das im Speicher liegende Rohrregister und die Stufenladung (typisch bei Wärmepumpenanlagen) gleich behandelt. Vorteile hat die Magroladung mit externem Wärmetauscher.
Blatt "Erzeugung"
Falls thermische Sonnenenergie genutzt wird, muss zuerst die Solaranlage eingegeben werden. In der Spalte "Deckungsanteil" erscheint der entsprechende Anteil der Solaranlage, welcher mit anderen Wärmeerzeugern zu 100% ergänzt werden muss.
Blatt "Resultate"
Die Zellen in der Spalte A sind mit einem erklärenden Kommentar versehen. In den Zeilen 11 bis 16 sind die Nutzenergie und die Verluste in der Jahresbilanz und monatsweise zusammengestellt. Die Energiemengen, die in den anderen Arbeitsblättern in Energiemengen pro (Einheits-)Woche berechnet wurden, werden entsprechend der Gleichzeitigkeit pro Monat multipliziert. Für die Nutzenergie und die Verluste der Anschlussleitungen und der Verteiler werden Ferientage berücksichtigt, die Verluste der warmen Verteilung und die Speicherverluste werden "voll" gerechnet. Die Deckung der Energie an den Speicher ist auf den Zeilen 18 ... 21 bilanziert. Die Zeilen 22 und 23 zeigen den monatlichen Elektrizitätsverbrauch für das Warmhalteband und die Zirkulationspumpe. In den Zeilen L27 bis O29 sind der System-Nutzungsfaktor und der Nutzungsfaktor für gewichtete Endenergie berechnet. In der Zelle J5 kann die WW-Temperatur variiert werden, um dessen Abhängigkeiten auf den Energiefluss zu untersuchen. Ebenfalls variiert werden kann der Anteil an Ferientagen in der Zeile 9.
Grafiken
In den beiden Blättern mit den Grafiken können die Bedarfs-Bilanz und die Bilanz zur Deckung des Bedarfs betrachtet werden. .

## Objektblatt
Aufnahme Objekt
Objekt: | Testobjekt
Datum: | 2006-06-12
Version: | 1
Auftraggeber: | A+W
Sachbearbeiter: | Hansrüdi Büler
Zusammenfassung der Resultate
Jährliche Energimengen
NutzenergieQWW |  | kWh/a | 36483.0212
Total Systemverluste |  | kWh/a | 12522.1544
Total Energieinput |  | kWh/a | 49005.1756
Total Endenergie-Input |  | kWh/a | 15000.8169
Total gewichtet Endenergie |  | kWh/a | 30001.6337
heizungswirksamer Energieanteil |  | kWh/a | 11359.6217
Kennzahlen
-
-
Energiebezugsfläche AE |  | m2 | 12000
Energiekennzahl Warmwasser- Nutzenergie |  | MJ/m2a | 10.9449
Energiekennzahl Stufe Endenergie |  | MJ/m2a | 4.0735
Energiekennzahl Wärme an Speicher |  | MJ/m2a | 14.223

## Zapfmengen
Testobjekt |  | Version | 1
Berechnung der Zapfmengen
|  | EINGABE | [9 empty] | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Zone | Anzahl AP für Kantine mit Küche | Anzahl AP für Kantine mit Catering | Anzahl AP für Kleinküchen ohne Kantine | Anzahl AP für Kleinküchen mit Kantine | Anzahl AP für WW-Zapfstellen in Toiletten | Anzahl AP für Duschen | Anzahl AP für Reinigungsbecken | Einsatz Spar- armaturen | Zapfmenge Verwaltung | Qww | Lage | Spararmatur | Dimension
[10 empty] | [l/w] | [kWh/w] | innen | Neutral nur KW | DN12
1 | Kantine mit Küche | 100 |  |  | 0 |  |  |  | ohne | 9500 | 551.7917 | aussen | Neutral nur KW + Mengenbremse | DN15
2 | Kantine mit Catering |  | 50 | [5 empty] | Neutral nur KW + Mengenbremse | 2500 | 145.2083 |  | Einschraub-Durchflussbegrenzer | DN20
3 | Teeküchen mit Kantine |  |  | 20 |  |  |  |  | ohne | 500 | 29.0417 |  | ohne
4 | Teeküchen mit Kantine |  |  |  | 20 |  |  |  | ohne | 200 | 11.6167
5 | WW-Zapfstellen in Toiletten |  |  |  |  | 10 |  |  | ohne | 200 | 11.6167
6 | Duschen | [5 empty] | 10 |  | ohne | 75 | 4.3563
7 | Abwart-Reinigungsbecken | [6 empty] | 10 | ohne | 75 | 4.3563
8 | [8 empty] | ohne
9 | [8 empty] | ohne
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
[10 empty] | 13050 | 757.9875

## Anschlussleitung
Testobjekt |  | Version | 1
Berechnung Verluste Anschlussleitungen
|  | EINGABE | [5 empty] | RESULTATE |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Beschreibung | Länge | Leitungs- Typ | Dimension | Zapfungs- Typ | Lage bezüglich Dämm- peri-meter | Einsatz Spar- armaturen | QV.vert.k | Anteil heizungs-wirksam | Leitungstyp | Zapfungstyp | Lage | Spararmatur | Dimension
|  | [m] | [5 empty] | [kWh/w] | [kWh/w] | Mepla | Kantine mit Küche | innen | Neutral nur KW | DN12
1 | Waschtisch WC, 1.OG | 1 | Mepla | DN12 | Abwart-Waschbecken | innen | ohne | 0.442 | 0.442 | Pex | Kantine mit Catering | aussen | Neutral nur KW + Mengenbremse | DN15
2 | Waschtisch WC, 1.OG | 5 | Pex | DN12 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 2.846 | 2.846 | 10mm iso. | Kleine Küche ohne Kantine |  | Einschraub-Durchflussbegrenzer | DN20
3 | Waschtisch WC, 1.OG | 5 | Pex | DN12 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 2.7469 | 2.7469 | CNS | Kleine Küche mit Kantine |  | ohne
4 | Waschtisch WC, 1.OG | 5 | Pex | DN12 | Kleine Küche mit Kantine | innen | ohne | 1.7201 | 1.7201 |  | WC
5 | Waschtisch WC, 1.OG | 5 | Pex | DN12 | WC | innen | ohne | 3.0995 | 3.0995 |  | Duche
6 | Waschtisch WC, 2.OG | 3 | Pex | DN15 | Kleine Küche mit Kantine | innen | ohne | 1.5215 | 1.5215 |  | Abwart-Waschbecken
7 | Waschtisch WC, 2.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
8 | Waschtisch WC, 2.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Küche | innen | ohne | 3.4607 | 3.4607
9 | Waschtisch WC, 2.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
10 | Waschtisch WC, 2.OG | 20 | CNS | DN15 | Kantine mit Küche | innen | ohne | 14.3376 | 14.3376
11 | Waschtisch WC, 3.OG | 3 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 2.0966 | 2.0966
12 | Waschtisch WC, 3.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
13 | Waschtisch WC, 3.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
14 | Waschtisch WC, 3.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
15 | Waschtisch WC, 3.OG | 6 | Pex | DN15 | Abwart-Waschbecken | innen | ohne | 1.8552 | 1.8552
16 | Waschtisch WC, 4.OG | 3 | CNS | DN20 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 2.3506 | 2.3506
17 | Waschtisch WC, 4.OG | 4 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 2.7955 | 2.7955
18 | Waschtisch WC, 4.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Küche | innen | ohne | 3.4607 | 3.4607
19 | Waschtisch WC, 4.OG | 4 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 2.7955 | 2.7955
20 | Waschtisch WC, 4.OG | 6 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 4.5427 | 4.5427
21 | Waschtisch WC, 5.OG | 3 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 2.0966 | 2.0966
22 | Waschtisch WC, 5.OG | 4 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 2.7955 | 2.7955
23 | Waschtisch WC, 5.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
24 | Waschtisch WC, 5.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
25 | Waschtisch WC, 5.OG | 6 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 4.1933 | 4.1933
26 | Waschtisch WC, 6.OG | 3 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 2.0966 | 2.0966
27 | Waschtisch WC, 6.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
28 | Waschtisch WC, 6.OG | 4 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 2.7955 | 2.7955
29 | Waschtisch WC, 6.OG | 4 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.0285 | 3.0285
30 | Waschtisch WC, 6.OG | 6 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 4.1933 | 4.1933
31 | Waschtisch Teeküche | 5 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 3.4944 | 3.4944
32 | Waschtisch Teeküche | 5 | Pex | DN15 | Kantine mit Catering | innen | ohne | 3.7856 | 3.7856
33 | Waschtisch Teeküche | 5 | CNS | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 3.049 | 3.049
34 | Waschtisch Teeküche | 5 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 3.4944 | 3.4944
35 | Waschtisch Teeküche | 5 | Pex | DN15 | Kleine Küche ohne Kantine | innen | ohne | 3.4944 | 3.4944
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
[7 empty] | Total | 112.8162 | 112.8162

## warmgehaltene Verteilung
Testobjekt |  | Version | 1
Berechnung der Verluste warmgehaltener Verteilleitungen
|  | EINGABE | [5 empty] | RESULTATE |  |  |  | Zwischenresultate |  |  |  |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Beschreibung | Zirkulationstyp | Länge | DN | Dämm- Standard | Lage bezüglich Dämm- perimeter | Gleich-zeitigkeit (nur für WHB nötig) | QV.vert.w | Eel.ZP | Eel.WHB | Anteil heizungs-wirksam | Wasserinhalt Rohr | Linearkoeff | Kgleich. | ak | az | Zirkulationstyp | DN | Dämstandard | Dämmung | Gleichzeitigkeit
|  |  | [m] | [mm] |  |  |  | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | [Liter] | [5 empty] | 15 | tief | innen | 6 Gesamtprofil
1 | Steigleitung SW | Warmhb.60 | 20 | 25 | tief | innen | 5 Kantine | 13.4419 | 0 | 4.7568 | 13.4419 | 11.6155 | 0.35388 | 0.35388 | 0.67209 | 0 | Zirkulation | 20 | mittel | aussen | 5 Kantine
2 | Verteilung 2. OG | Warmhb.60 | 50 | 40 | tief | innen | 6 Gesamtprofil | 41.608 | 0 | 21.6371 | 41.608 | 68.5792 | 0.52002 | 0.52002 | 0.83216 | 0 | Warmhb.60 | 25 | hoch |  | 4 Kleine Küche
3 | Verteilung 3. OG | Zirkulation | 50 | 20 | tief | innen | 3 Toilette | 49.2113 | 4.2 | 0 | 53.4113 | 18.3125 | 1 | 1 | 0.56353 | 0.42069 | RaR | 32 |  |  | 3 Toilette
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 |  |  | 2 Reinigungsbecken
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  | 1 Dusche
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 104.2612 | 4.2 | 26.3939 | 108.4612

## Speicher
Testobjekt |  | Version | 1
Berechnung der Speicherverluste
[12 empty] | Zwischenresultate |  |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Speicher-volumen | Max. Speicher-höhe | Speicher-Umgebungs-temperatur | Wärmedämm-stärke | Wärmeleit-fähigkeit Dämmmaterial | Anzahl "warme" Speicher-anschlüsse | Ladetyp des Speichers | im Dämm-perimeter | QV.Sp bei 60°C WW-Temp. | QV.Sp | Anteil im Dämperimeter | Höhe | Durchmesser | x | Dämmung | Ladetyp
| [m3] | [m] | [°C] | [m] | [W/mK] | [-] |  |  | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | m | m |  | innen | Registerladung
1 | 1 | 3 | 15 | 0.1 | 0.04 | 4 | Magroladung | aussen | 27.8504 | 27.5527 |  | 2.2545 | 0.7515 | 0.021844 | aussen | Magroladung
2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Stufenladung
3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total |  | 27.8504 | 27.5527 | 0

## Erzeugung
Testobjekt |  |  | Version | 1
Berechnung der Deckung des Energiebedarfs
1. Eingabe Solaranlage, falls vorhanden
Datengültigkeits-Liste
Kollektortyp |  | Absorberfläche | BWE40 nach LTS: | Ertrag | spezifischer Ertrag | [12 empty] | Kollektortyp | Innerhalb Dämperimeter
|  | [m2] | [kWh/m2a] | [kWh/a] | kWh/am2 | [12 empty] | Flachkollektor | Ja
Flachkollektor |  | 10 | 700 | 8410.0729 | 841.0073 | [12 empty] | Vakuum-Röhren | Nein
|  |  | Total | 8410.0729
2. Deckung des Energiebedarfs an den Speicher
Pos | Text |  |  |  | Nutzungsgrad |  | Innerhalb Däm-perimeter | Gewichtung | Deckungs- Anteil | Deckungs- Anteil | Efossil | Eel | Esolar | Eren | Eg | QV.Erz | Heizungs-wirksam
[5 empty] | reine WW-Erzeugung | kombiniert mit Heizung |  | g | [%] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a]
1 | Ölfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  |  | 85 | 85 | Nein | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ölfeuerung kondensierend |  |  |  | 88 | 91 | Nein | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Gasfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  |  | 85 | 85 | Nein | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Gasfeuerung kondensierend |  |  |  | 92 | 95 | Ja | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Gas - Wassererwärmer |  |  |  | 70 | - | Nein | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Holzfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  |  | 75 | 75 | Nein | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pellets-Feuerung |  |  |  | 85 | 85 | Nein | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Abwärme (inkl. Fernwärme aus KVA, ARA, Industrie) |  |  |  | 100 | 100 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Elektro-Wassererwärmer |  |  |  | 90 | - | Nein | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wärmepumpe, Aussenluft monovalent |  |  |  | 230 | - |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Wärmepumpe, Erdwärmesonde und Erdregister |  |  |  | 270 | - |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Wärmepumpe, Abwasser |  |  |  | k. Vorgabe | - |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Wärmepumpe, Oberflächengewässer, indirekt |  |  |  | 280 | - |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt |  |  |  | 270 | - |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt |  |  |  | 290 | - |  | 2 | 82% | 38876.1371 |  | 13405.5645 |  | 25470.5726 | 26811.129 | 0
16 | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 17.74% | 8410.0729 |  |  | 8410.0729 |  | 0 | 0
[9 empty] | 100% | 47286.21 | 0 | 13405.5645 | 8410.0729 | 25470.5726 | 26811.129 | 0 | 0

## Resultate
Testobjekt |  |  |  |  | Version | 1
Zusammenstellung der Resultate
Eingabe der Warmwassertemperatur {65, 60, 55}°C | [8 empty] | 60
|  | Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez.
Anz. Tage | - | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Gleichzeitigkeit |  |  | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 80%
Vielfaches der Einheitswoche |  | 48.1314 | 4.4286 | 3 | 4.4286 | 4.2857 | 4.4286 | 4.2857 | 3.3657 | 3.3657 | 4.2857 | 4.4286 | 4.2857 | 3.5429
QWW | kWh | 36483.0212 | 3356.8018 | 2273.9625 | 3356.8018 | 3248.5179 | 3356.8018 | 3248.5179 | 2551.1694 | 2551.1694 | 3248.5179 | 3356.8018 | 3248.5179 | 2685.4414
QV.vert.k |  | 5430.0028 | 499.6144 | 338.4485 | 499.6144 | 483.4978 | 499.6144 | 483.4978 | 379.7069 | 379.7069 | 483.4978 | 499.6144 | 483.4978 | 399.6915
QV.vert.w |  | 5655.4757 | 480.3281 | 433.8447 | 480.3281 | 464.8336 | 480.3281 | 464.8336 | 480.3281 | 480.3281 | 464.8336 | 480.3281 | 464.8336 | 480.3281
QV.Sp |  | 1436.676 | 122.0191 | 110.2108 | 122.0191 | 118.083 | 122.0191 | 118.083 | 122.0191 | 122.0191 | 118.083 | 122.0191 | 118.083 | 122.0191
QV.Erz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qinput.Sp |  | 47409.9233 | 4323.2761 | 3034.0909 | 4323.2761 | 4183.8156 | 4323.2761 | 4183.8156 | 3397.7362 | 3397.7362 | 4183.8156 | 4323.2761 | 4183.8156 | 3551.9929
Efossil |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eel |  | 13405.5645 | 1405.3817 | 895.0167 | 1257.479 | 1169.2046 | 1176.8047 | 1101.9761 | 804.8827 | 804.8827 | 1128.8675 | 1217.1419 | 1303.6616 | 1140.2656
Qsolar |  | 8410.0729 | 234.6997 | 430.2828 | 664.9825 | 782.3324 | 899.6822 | 977.9155 | 1056.1487 | 1056.1487 | 899.6822 | 782.3324 | 391.1662 | 234.6997
Qern |  | 25470.5726 | 2670.2252 | 1700.5317 | 2389.21 | 2221.4887 | 2235.929 | 2093.7545 | 1529.277 | 1529.277 | 2144.8482 | 2312.5695 | 2476.957 | 2166.5046
Eel,WHB |  | 1376.2524 | 116.8872 | 105.5755 | 116.8872 | 113.1166 | 116.8872 | 113.1166 | 116.8872 | 116.8872 | 113.1166 | 116.8872 | 113.1166 | 116.8872
Eel.ZP |  | 219 | 18.6 | 16.8 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18 | 18.6
Anteil im Dämmperimeter |  | 11359.6217 | 963.8259 | 873.0219 | 963.8259 | 932.2148 | 963.8259 | 932.2148 | 967.6939 | 967.6939 | 932.2148 | 963.8259 | 932.2148 | 967.0492
Endenergie |  | 48881.4623
gew. Endenergie |  | 30001.6337
AE | m2 | 12000 | 60 Sept.: Jahresbilanz
EWW | MJ/m2a | 10.9449 | 60 Sept.: System-Nutzungsfaktor; 60 Dez.: 74.64%
Einput.Sp | MJ/m2a | 14.223 | 60 Sept.: η für gewichtete Endenergie; 60 Dez.: 121.6%
EEndenergie | MJ/m2a | 4.0735
Note on A7: Anzahl Tage pro Monat / Jahr
Note on A8: Präsenzzeit-Anteil gemäss sia Merkblatt 2024
Note on A9: entspricht der Vollbelegszeit pro Jahr
Note on A10: Nutzenergie Warmwasser
Note on A11: Wärmeverluste von Anschlzussleitungen (Ausstossverluste und Auskühlverluste)
Note on A12: Wärmeverluste der warmgehaltenen Verteilung
Note on A13: Wärmeverluste der Speicher-Anlage
Note on A14: Wärmeverluste der Wärmeerzeuger
Note on A15: Wärmemenge in den Speicher
Note on A16: Endenergie fossil
Note on A17: Input an elektrischer Energie für die Wärmeerzeugung durch WP oder Direktheizung
Note on A18: Eintrag von Solarwärme an den Speicher
Note on A19: Eintrag von Umweltwärme bei Wärmepumpenladung an den Speicher
Note on A20: Verbrauch an elektrischer Energie für das Warmhalteband
Note on A21: Elektrischer Energiebedarf der Zirkulationspumpe:
Note on A22: Heizungswirksamer Energieanteil, z.B. zum Übertrag in sia 380/1
Note on A23: Summe Endenergie (Energieinput)
Note on A24: Endenergie gewichtet
Note on A25: Energiebezugsfläche
Note on A26: Energiekennzahl für die Warwasseraufbereitung
Note on A27: Energiekennzahl bezüglich Energieinput an den Speicher
Note on A28: Energiekennzahl für Endenergie

## Grundlagen (hidden)
Datengrundlagen und Faktoren
tägliche Warmwasserzapfmengen pro Arbeitsplatz
| Kantine mit Küche | Kantine mit Catering | Kleine Küche ohne Kantine | Kleine Küche mit Kantine | WC | Duche | Abwart-Waschbecken
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Schule | 19 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5
Reduktionsfaktoren Spararmaturen
Neutral nur KW | 0.8
Neutral nur KW + Mengenbremse | 0.7
Einschraub-Durchflussbegrenzer | 1
ohne | 1
Verlustfaktoren Anschlussleitung
| Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS | Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS | Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS
| DN12 | DN12 | DN12 | DN12 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20
| Mepla DN12 | Pex DN12 | 10mm iso. DN12 | CNS DN12 | Mepla DN15 | Pex DN15 | 10mm iso. DN15 | CNS DN15 | Mepla DN20 | Pex DN20 | 10mm iso. DN20 | CNS DN20
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Kantine mit Küche | 1.6786 | 0.6634 | 0.34364 | 0.57941 | 1.9484 | 0.86517 | 0.43457 | 0.71688 | 2.3159 | 1.1301 | 0.53205 | 0.86838
Kantine mit Catering | 1.401 | 0.56919 | 0.30739 | 0.50228 | 1.6049 | 0.75712 | 0.39399 | 0.63448 | 1.9624 | 1.0066 | 0.48985 | 0.78354
Kleine Küche ohne Kantine | 1.1345 | 0.54939 | 0.28914 | 0.51119 | 1.5377 | 0.69888 | 0.38332 | 0.6098 | 1.8923 | 0.93673 | 0.48844 | 0.75185
Kleine Küche mit Kantine | 0.61901 | 0.34401 | 0.23741 | 0.32775 | 0.84254 | 0.50716 | 0.36466 | 0.47264 | 1.1558 | 0.76365 | 0.4595 | 0.68848
WC | 1.0693 | 0.61991 | 0.32922 | 0.58225 | 1.3927 | 0.91528 | 0.43871 | 0.66281 | 1.8432 | 1.0636 | 0.52182 | 0.81239
Duche | 0.12531 | 0.087601 | 0.074298 | 0.084166 | 0.20293 | 0.15993 | 0.14194 | 0.1538 | 0.30352 | 0.25572 | 0.23055 | 0.24483
Abwart-Waschbecken | 0.442 | 0.23704 | 0.14305 | 0.20744 | 0.54238 | 0.3092 | 0.21452 | 0.27855 | 0.79475 | 0.47492 | 0.33314 | 0.41551
Begriffe Verteilleitung
Zirkulationstyp | DN | Dämstandard | Dämmung | Gleichzeitigkeit
Zirkulation | 15 | tief | innen | 6 Gesamtprofil
Warmhb.60 | 20 | mittel | aussen | 5 Kantine
| 25 | hoch |  | 4 Kleine Küche
| 32 |  |  | 3 Toilette
| 40 |  |  | 2 Reinigungsbecken
| 50 |  |  | 1 Dusche
Verluste Verteilleitung
ak [kWh/wm] für Umgebungstemperatur von 20°C
|  | Dämstandard | hoch | mittel | tief
|  | DN | 2 | 3 | 4 |  | DN | Durchmesser
|  | 15 | 0.3268 | 0.43547 | 0.56577 |  | 15 | 0.016
|  | 20 | 0.36427 | 0.4727 | 0.56353 |  | 20 | 0.0216
|  | 25 | 0.43794 | 0.56243 | 0.67209 |  | 25 | 0.0272
|  | 32 | 0.54491 | 0.69357 | 0.83281 |  | 32 | 0.0359
|  | 40 | 0.57236 | 0.7228 | 0.83216 |  | 40 | 0.0418
|  | 50 | 0.7002 | 0.88585 | 1.0226 |  | 50 | 0.053
Linearkoeffizienten für Eel. WHB
[8 empty] | Zapfmenge | a | b
[7 empty] | 6 Gesamtprofil | 4800 | 0.0029167 | 0.32
[7 empty] | 5 Kantine | 3800 | 0.0029167 | 0.32
[7 empty] | 4 Kleine Küche | 150 | 0.02 | 0.5
[7 empty] | 3 Toilette | 60 |  | 1
[7 empty] | 2 Reinigungsbecken | 75 | 0.004 | 0.86
[7 empty] | 1 Dusche | 75 |  | 1
Verluste Zirkulationsleitung
az [kWh/wm] für Umgebungstemperatur von 20°C
Dämstandard | hoch | mittel | tief
DN | 2 | 3 | 4
15 | 0.32034 | 0.42342 | 0.54485
20 | 0.35562 | 0.45783 | 0.42069
25 | 0.42069 | 0.53359 | 0.63086
32 | 0.5132 | 0.64105 | 0.75638
40 | 0.53388 | 0.65963 | 0.74726
50 | 0.64 | 0.8 | 0.92
Pumpenlaufzeiten | [5 empty] | Pumpenleistung |  |  |  | 1
kW
Nutzung Wohnen | 168 |  |  |  |  | <DN40 | 0.025
[6 empty] | =>DN40 | 0.05
Auskühlung
innen | 1
aussen | 1.25
Speicheranschlüsse
Speicheranschlüsse | 0.3 | W/K
Ladungstyp
Registerladung | 0.33
Magroladung | 0.5
Stufenladung | 0.33
Kollektortyp
| y0 | a
Flachkollektor | 1.3 | -0.69
Vakuum-Röhren | 1.1 | -0.41
Verteilung Solare Deckung
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr
Globalstrahlung 30° Süd | 30 | 55 | 85 | 100 | 115 | 125 | 135 | 135 | 115 | 100 | 50 | 30 | 1075
Anteil am Jahrestotal | 2.791% | 5.116% | 7.907% | 9.302% | 10.7% | 11.63% | 12.56% | 12.56% | 10.7% | 9.302% | 4.651% | 2.791% | 100%