## Wegleitung
Warmwasser-Tool SCHULE
Version 1.0 vonm 15.Juli 2006
Einleitung
Das vorliegende EXCEL-Sheet wurde bewusst so einfach gehalten, dass ohne Makro- oder VBA-Programmierung gearbeitet werden konnte. Dies ermöglicht dem geübten Anwender, alle Funktionen und Rechengänge nachzuvollziehen. Das Tool wurde mit Excel 2002 entwickelt. Es wurde nicht mit anderen Versionen getestet.
Eingabefelder, Berechnungsfelder, gesperrte Zellen
Die gelb hinterlegten Zellen enthalten Eingabegrössen. Die Zellen mit (Zwischen-)Resultaten sind blau hinterlegt. Alle Zellen ausser jenen für die Eingaben sind gesperrt.
Energiefluss-Schema
Benutzungsanleitung
Die Arbeitsschritte zur Berechnung einer Anlage folgen dem Energieflussschema, von "hinten nach vorne". Zuerst werden also die Zapfmengen bestimmt, dann folgen nacheinander die Verlustberechnung der Anschlussleitungen, der warmgehaltenen Verteilung und und der/s Speicher/s. Der Energiebedarf des Speichers wird im Blatt "Erzeugung" zusammengestellt. Schliesslich können die Resultate in Tabellenform ("Resultate") oder in Grafiken analysiert werden. Im "Objektblatt" steht eine Zusammenfasssung der wichtigsten Objektwerte.
Objektblatt
Dieses enthält eine Zusammenfassung der Resultate und Angaben zum Objekt, die in alle Blätter übernommen werden, damit z.B. Varianten bezeichnet werden können.
Blatt "Zapfmengen"
Um die Zapfmengen zu ermitteln, muss im Prinzip nur pro Spalte C, D, E, G und H eine Zeile ausgefüllt werden. Für die Anzahl Duschgänge muss eine Schätzung vorliegen. Die Praxis zeigt derart grosse Unterschiede, dass keine sinnvollen Normwerte angenommen werden können.
Blatt "Anschlussleitungen"
In dieser Tabelle werden anhand von konkreten Objektplänen die Warmwasser-Zapfstellen mit deren Anschlussleitungen systematisch aufgenommen. Sowohl die Zapfstellen wie die Anschlussleitungen werden typisiert (Spalten C bis H). Sollten gewisse Anschlussleitungen teilweise innerhalb wie ausserhalb des Dämmperimeters verlaufen, kann dies nur mit einer etwa proportionalen Verteilung von einzelnen Anschlussleitungen gelöst werden. Die Spalten A und B haben informativen Charakter. In der Spalte I werden die Verluste berechnet, in der Spalte J die heizungswirksamen Verluste eingetragen. Hinweis zu Leitungstyp: Falls Kupfer-Leitungen als Anschlussleitungen vorkommen, werden diese als "MEPLA" definiert.
Blatt "warmgehaltene Verteilung"
Die Aufnahme der warmgehaltenen Verteilung erfolgt abschnittsweise. Jedem Leitungsabschnitt wird der Typ, die Länge, die Leitungsdimension, der Dämmstandard und die Lage bezüglich des Wärmedämmperimeters zugeordnet. Bei Zirkulationssystemen gibt es Abschnitte von Verteilleitungen und Zirkulationsleitungen, beim Rohr-an-Rohr-System und beim Warmhalteband gibt es nur Abschnitte von Verteilleitungen. Bei der Anwendung vom WHB werden sowohl Leitungsverluste in der Spalte I wie Nachheizenergie in der Spalte K berechnet. Die Spalte H bezieht sich nur auf die Anwendung vom Warmhalteband, weil die Nahcheizenergiemenge vom Zapfprofil im entsprechenden Leitungsabschnitt abhängt.
Blatt "Speicher"
Das Berechnungsmodell für die Ermittlung der Speicherverluste ist in zwei Stufen unterteilt. Zuerst werden anhand der Eingabeparameter in den Spalten B bis F die Verluste QV.Sp.100 für den dauernd mit TWW gefüllten Speicher anhand der bekannten Wärme-Transmissionformeln berechnet (Resultat für 7 Tagesverluste in Spalte J). Für "warme" Speicheranschlüsse wird mit einem typischen Wert von 0.3W/K gerechnet. Im zweiten Schritt werden diese Verluste je nach Ladetypus und Verhältnis von Speichergrösse zum Tagesverbrauch reduziert (Resultat für 7 Tagesverluste in Spalte K). Als Ladetypen werden das im Speicher liegende Rohrregister und die Stufenladung (typisch bei Wärmepumpenanlagen) gleich behandelt. Vorteile hat die Magroladung mit externem Wärmetauscher.
Blatt "Erzeugung"
Falls thermische Sonnenenergie genutzt wird, muss zuerst die Solaranlage eingegeben werden. In der Spalte "Deckungsanteil" erscheint der entsprechende Anteil der Solaranlage, welcher mit anderen Wärmeerzeugern zu 100% ergänzt werden muss.
Blatt "Resultate"
Die Zellen in der Spalte A sind mit einem erklärenden Kommentar versehen. In den Zeilen 11 bis 16 sind die Nutzenergie und die Verluste in der Jahresbilanz und monatsweise zusammengestellt. Die Energiemengen, die in den anderen Arbeitsblättern in Energiemengen pro (Einheits-)Woche berechnet wurden, werden entsprechend der Gleichzeitigkeit pro Monat multipliziert. Für die Nutzenergie und die Verluste der Anschlussleitungen und der Verteiler werden Ferientage berücksichtigt, die Verluste der warmen Verteilung und die Speicherverluste werden "voll" gerechnet. Die Deckung der Energie an den Speicher ist auf den Zeilen 18 ... 21 bilanziert. Die Zeilen 22 und 23 zeigen den monatlichen Elektrizitätsverbrauch für das Warmhalteband und die Zirkulationspumpe. In den Zeilen L27 bis O29 sind der System-Nutzungsfaktor und der Nutzungsfaktor für gewichtete Endenergie berechnet. In der Zelle J5 kann die WW-Temperatur variiert werden, um dessen Abhängigkeiten auf den Energiefluss zu untersuchen. Ebenfalls variiert werden kann der Anteil an Ferientagen in der Zeile 9.
Grafiken
In den beiden Blättern mit den Grafiken können die Bedarfs-Bilanz und die Bilanz zur Deckung des Bedarfs betrachtet werden. .

## Objektblatt
Aufnahme Objekt
Objekt: | Testobjekt
Datum: | 2006-06-12
Version: | 1
Auftraggeber: | A+W
Sachbearbeiter: | Hansrüdi Büler
Zusammenfassung der Resultate
Jährliche Energimengen
NutzenergieQWW |  | kWh/a | 24531.6867
Total Systemverluste |  | kWh/a | 9004.8441
Total Energieinput |  | kWh/a | 33536.5307
Total Endenergie-Input |  | kWh/a | 25518.387
Total gewichtet Endenergie |  | kWh/a | 25971.6298
heizungswirksamer Energieanteil |  | kWh/a | 6064.8988
Kennzahlen
-
-
Energiebezugsfläche AE |  | m2 | 12000
Energiekennzahl Warmwasser- Nutzenergie |  | MJ/m2a | 7.3595
Energiekennzahl Stufe Endenergie |  | MJ/m2a | 2.7955
Energiekennzahl Wärme an Speicher |  | MJ/m2a | 9.3234

## Zapfmengen
Testobjekt |  |  |  | Version | 1
Berechnung der Zapfmengen
|  | EINGABE | [7 empty] | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Zone | Anzahl Klassenzimmer mit WW-Zapfstellen | Anzahl Lehrerzimmer mit WW-Zapfstellen | Anzahl WW-Zapfstellen in Toiletten | Einsatz Spar- armaturen | Anzahl Reinigungs- becken mit WW-Zapfstellen | Anzahl Duschgänge | Zapfmenge Schule | Qww | Lage | Spararmatur | Dimension
[8 empty] | [l/w] | [kWh/w] | innen | Neutral nur KW | DN12
1 | alle WC-Waschtische | 0 |  | 8 | Neutral nur KW |  |  | 1600 | 92.9333 | aussen | Neutral nur KW + Mengenbremse | DN15
2 | Lehrerzimmer |  | 1 |  | Neutral nur KW + Mengenbremse |  |  | 350 | 20.3292 |  | Einschraub-Durchflussbegrenzer | DN20
3 | Abwart-Reinigungsbecken |  | 0 |  | ohne | 2 |  | 500 | 29.0417 |  | ohne
4 | Duschen |  |  |  | ohne |  | 25 | 3125 | 181.5104
5 | Klassenzimmer | 16 |  |  | Einschraub-Durchflussbegrenzer |  |  | 3200 | 185.8667
6
7
8
9
10
.
.
n
[8 empty] | 8775 | 509.6812

## Anschlussleitung
Testobjekt |  |  |  | Version | 1
Berechnung Verluste Anschlussleitungen
|  | EINGABE | [5 empty] | RESULTATE |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Beschreibung | Länge | Leitungs- Typ | Dimension | Zapfungs- Typ | Lage bezüglich Dämm- perimeter | Einsatz Spar- armaturen | QV.vert.k | Anteil heizungs-wirksam | Leitungstyp | Zapfungstyp | Lage | Spararmatur | Dimension
|  | [m] | [5 empty] | [kWh/w] | [kWh/w] | Mepla | Waschtisch im Schulzimmer | innen | Neutral nur KW | DN12
1 | Waschtisch WC, EG | 3 | 10mm iso. | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 1.1956 | 1.1956 | Pex | Waschtisch im Lehrerzimmer | aussen | Neutral nur KW + Mengenbremse | DN15
2 | Waschtisch WC, EG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474 | 10mm iso. | Zapfstelle in der Toilette |  | Einschraub-Durchflussbegrenzer | DN20
3 | Waschtisch WC, 1.OG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474 | CNS | Reinigungsbecken Abwartraum |  | ohne
4 | Waschtisch WC, 1.OG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474
5 | Waschtisch WC, 2.OG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474
6 | Waschtisch WC, 2.OG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474
7 | Waschtisch WC, 3.OG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474
8 | Waschtisch WC, 3.OG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474
9 | Waschtisch WC, 4.OG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474
10 | Waschtisch WC, 4.OG | 3 | Pex | DN15 | Zapfstelle in der Toilette | innen | ohne | 2.474 | 2.474
11 | Waschtisch Klassenzimmer EG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
12 | Waschtisch Klassenzimmer EG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
13 | Waschtisch Klassenzimmer EG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
14 | Waschtisch Klassenzimmer EG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
15 | Waschtisch Klassenzimmer 1.OG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
16 | Waschtisch Klassenzimmer 1.OG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
17 | Waschtisch Klassenzimmer 1.OG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
18 | Waschtisch Klassenzimmer 1.OG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
19 | Waschtisch Klassenzimmer 2.OG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
20 | Waschtisch Klassenzimmer 2.OG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
21 | Waschtisch Klassenzimmer 2.OG | 8 | Pex | DN15 | Waschtisch im Schulzimmer | innen | ohne | 5.8265 | 5.8265
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
[7 empty] | Total | 87.5527 | 87.5527

## warmgehaltene Verteilung
Testobjekt |  |  |  | Version | 1
Berechnung der Verluste warmgehaltener Verteilleitungen
|  | EINGABE | [5 empty] | RESULTATE |  |  |  | Zwischenresultate |  |  |  |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Beschreibung | Zirkulationstyp | Länge | DN | Dämm- Standard | Lage bezüglich Dämm- perimeter | Gleich-zeitigkeit (nur für WHB nötig) | QV.vert.w | Eel.ZP | Eel.WHB | Anteil heizungs-wirksam | Wasserinhalt Rohr | Linearkoeff | Kgleich. | ak / aWHB | az | Zirkulationstyp | DN | Dämstandard | Dämmung | Gleichzeitigkeit
|  |  | [m] | [mm] |  |  |  | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | [6 empty] | 15 | tief | innen | 4 Gesamtprofil
1 | Steigleitung WC 1 | Warmhb.60 | 15 | 15 | tief | innen | 4 Gesamtprofil | 8.3867 | 0 | 4.4923 | 8.3867 | 3.0144 | 0.53565 | 0.53565 | 0.55911 | 0 | Zirkulation | 20 | mittel | aussen | 3 Schulzimmer
2 | Steigleitung WC 2 | Zirkulation | 4 | 20 | mittel | innen | 3 Schulzimmer | 3.6812 | 4.2 | 0 | 7.8812 | 1.465 | 1 | 1 | 0.46932 | 0.45098 | Warmhb.60 | 25 | hoch |  | 2 Toilette
3 | Verteilung UG | RaR | 25 | 25 | hoch | aussen | 2 Toilette | 13.601 | 4.2 | 0 |  | 14.5194 | 1 | 1 | 0.43523 | 0 | RaR | 32 |  |  | 1 Reinigungsbecken
4 |  |  |  | 32 |  |  | 1 Reinigungsbecken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total |  | 25.6689 | 4.2 | 4.4923 | 16.2679

## Speicher
Testobjekt |  |  |  | Version | 1
Berechnung der Speicherverluste
[12 empty] | Zwischenresultate |  |  | Datengültigkeits-Listen
Pos. | Speicher-volumen | Max. Speicher-höhe | Speicher-Umgebungs-temperatur | Wärmedämm-stärke | Wärmeleit-fähigkeit Dämmmaterial | Anzahl "warme" Speicher-anschlüsse | Ladetyp des Speichers | im Dämm-perimeter | QV.Sp bei 60°C WW-Temp. | QV.Sp | Anteil im Dämperimeter | Höhe | Durchmesser | x | Dämmung | Ladetyp
| [m3] | [m] | [°C] | [m] | [W/mK] | [-] |  |  | [kWh/w] | [kWh/w] | [kWh/w] | m | m |  | innen | Registerladung
1 | 1 | 3 | 15 | 0.1 | 0.04 | 4 | Magroladung | aussen | 27.8504 | 23.5535 |  | 2.2545 | 0.7515 | 0.44628 | aussen | Magroladung
2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Stufenladung
3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total |  | 27.8504 | 23.5535 | 0

## Erzeugung
Testobjekt |  |  |  |  | Version | 1
Berechnung der Deckung des Energiebedarfs
1. Eingabe Solaranlage, falls vorhanden
Datengültigkeits-Liste
Kollektortyp |  | Absorberfläche | BWE40 nach LTS: | Ertrag | spezifischer Ertrag | [12 empty] | Kollektortyp | Innerhalb Dämperimeter
|  | [m2] | [kWh/m2a] | [kWh/a] | kWh/am2 | [12 empty] | Flachkollektor | Ja
Flachkollektor |  | 10 | 700 | 8027.7328 | 802.7733 | [12 empty] | Vakuum-Röhren | Nein
|  |  | Total | 8027.7328
2. Deckung des Energiebedarfs an den Speicher
Pos | Text |  |  |  | Nutzungs-grad |  | Gewich-tung | Innerhalb Däm-perimeter | Deckungs- Anteil | Deckungs- Anteil | Efossil | Eel | Esolar | Eren | Eg | QV.Erz | heizungs- wirksam
[5 empty] | reine WW-Erzeugung | kombiniert mit Heizung | g |  | [%] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a]
1 | Ölfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  |  | 85 | 85 | 1 | Nein |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ölfeuerung kondensierend |  |  |  | 88 | 91 | 1 | Nein |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Gasfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  |  | 85 | 85 | 1 | Nein |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Gasfeuerung kondensierend |  |  |  | 92 | 95 | 1 | Ja | 74.2% | 23059.9327 | 25065.1443 |  |  |  | 25065.1443 | 2005.2115 | 1002.6058
5 | Gas - Wassererwärmer |  |  |  | 70 |  | 1 | Nein |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Holzfeuerung, m./o. Wärmeverbund |  |  |  | 75 | 75 | 0.5 | Nein |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pellets-Feuerung |  |  |  | 85 | 85 | 0.5 | Nein |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Abwärme (inkl. Fernwärme aus KVA, ARA, Industrie) |  |  |  | 100 | 100 | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Elektro-Wassererwärmer |  |  |  | 90 |  | 2 | Nein |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wärmepumpe, Aussenluft monovalent |  |  |  | 230 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Wärmepumpe, Erdwärmesonde und Erdregister |  |  |  | 270 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Wärmepumpe, Abwasser |  |  |  | k. Vorgabe |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Wärmepumpe, Oberflächengewässer, indirekt |  |  |  | 280 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt |  |  |  | 270 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt |  |  |  | 290 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 25.83% | 8027.7328 |  |  | 8027.7328 |  | 0
[9 empty] | 100% | 31087.6655 | 25065.1443 | 0 | 8027.7328 | 0 | 25065.1443 | 2005.2115 | 1002.6058
Note on D6: Brutto-Wärmeertrag bei 40°C nach Leistungsdaten-Katalog der SPF Rapperswil

## Resultate
Testobjekt | [5 empty] | Version | 1
Zusammenstellung der Resultate
Eingabe der Warmwassertemperatur {65, 60, 55}°C | [8 empty] | 60
|  | Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez.
Anz. Tage | - | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Gleichzeitigkeit |  |  | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 80%
Vielfaches der Einheitswoche |  | 48.1314 | 4.4286 | 3 | 4.4286 | 4.2857 | 4.4286 | 4.2857 | 3.3657 | 3.3657 | 4.2857 | 4.4286 | 4.2857 | 3.5429
QWW | [kWh] | 24531.6867 | 2257.1598 | 1529.0438 | 2257.1598 | 2184.3482 | 2257.1598 | 2184.3482 | 1715.4415 | 1715.4415 | 2184.3482 | 2257.1598 | 2184.3482 | 1805.7279
QV.vert.k |  | 4214.0378 | 387.7335 | 262.6582 | 387.7335 | 375.226 | 387.7335 | 375.226 | 294.6775 | 294.6775 | 375.226 | 387.7335 | 375.226 | 310.1868
QV.vert.w |  | 1557.449 | 132.2765 | 119.4755 | 132.2765 | 128.0095 | 132.2765 | 128.0095 | 132.2765 | 132.2765 | 128.0095 | 132.2765 | 128.0095 | 132.2765
QV.Sp |  | 1228.1457 | 104.3083 | 94.2139 | 104.3083 | 100.9435 | 104.3083 | 100.9435 | 104.3083 | 104.3083 | 100.9435 | 104.3083 | 100.9435 | 104.3083
QV.Erz |  | 2005.2115 | 227.8298 | 135.7 | 192.1001 | 174.3776 | 172.6111 | 158.1368 | 104.3978 | 104.3978 | 164.6331 | 182.3556 | 206.8592 | 181.8126
Qinput.Sp |  | 31078.0764 | 2842.9835 | 1970.6221 | 2842.9835 | 2751.2743 | 2842.9835 | 2751.2743 | 2208.2091 | 2208.2091 | 2751.2743 | 2842.9835 | 2751.2743 | 2314.0048
Efossil |  | 25065.1443 | 2847.8731 | 1696.2498 | 2401.2513 | 2179.72 | 2157.6394 | 1976.7101 | 1304.9722 | 1304.9722 | 2057.914 | 2279.4453 | 2585.7398 | 2272.6571
Eel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qsolar |  | 8027.7328 | 224.0298 | 410.7212 | 634.751 | 746.7658 | 858.7807 | 933.4573 | 1008.1339 | 1008.1339 | 858.7807 | 746.7658 | 373.3829 | 224.0298
Qern |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eel,WHB |  | 234.2427 | 19.8946 | 17.9693 | 19.8946 | 19.2528 | 19.8946 | 19.2528 | 19.8946 | 19.8946 | 19.2528 | 19.8946 | 19.2528 | 19.8946
Eel.ZP |  | 219 | 18.6 | 16.8 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18 | 18.6
Anteil im Dämmperimeter |  | 6064.8988 | 459.7771 | 327.7298 | 459.7771 | 444.9456 | 459.7771 | 444.9456 | 366.7211 | 366.7211 | 444.9456 | 459.7771 | 444.9456 | 382.2304
Endenergie |  | 33546.1198
gew. Endenergie |  | 25971.6298 | 60 Sept.: Jahresbilanz
AE | [m2] | 12000 | 60 Sept.: System-Nutzungsfaktor; 60 Dez.: 73.13%
EWW | [MJ/m2a] | 7.3595 | 60 Sept.: η für gewichtete Endenergie; 60 Dez.: 94.46%
Einput.Sp | [MJ/m2a] | 9.3234
EEndenergie | [MJ/m2a] | 2.7955
Note on A7: Anzahl Tage pro Monat / Jahr
Note on A8: Präsenzzeit-Anteil gemäss sia Merkblatt 2024
Note on A9: entspricht der Vollbelegszeit pro Jahr
Note on A10: Nutzenergie Warmwasser
Note on A11: Wärmeverluste von Anschlzussleitungen (Ausstossverluste und Auskühlverluste)
Note on A12: Wärmeverluste der warmgehaltenen Verteilung
Note on A13: Wärmeverluste der Speicher-Anlage
Note on A14: Wärmeverluste der Wärmeerzeuger
Note on A15: Wärmemenge in den Speicher
Note on A16: Endenergie fossil
Note on A17: Input an elektrischer Energie für die Wärmeerzeugung durch WP oder Direktheizung
Note on A18: Eintrag von Solarwärme an den Speicher
Note on A19: Eintrag von Umweltwärme bei Wärmepumpenladung an den Speicher
Note on A20: Verbrauch an elektrischer Energie für das Warmhalteband
Note on A21: Elektrischer Energiebedarf der Zirkulationspumpe:
Note on A22: Heizungswirksamer Energieanteil, z.B. zum Übertrag in sia 380/1
Note on A25: Energiebezugsfläche
Note on A26: Energiekennzahl für die Warwasseraufbereitung
Note on A27: Energiekennzahl bezüglich Energieinput an den Speicher
Note on A28: Energiekennzahl für Endenergie

## Grundlagen (hidden)
Datengrundlagen und Faktoren
tägliche Warmwasserzapfmengen
| Klassenzimmer | Lehrerzimmer | Toiletten | Reinigungsbecken | Duschen
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Schule | 40 | 100 | 50 | 50 | 25
Reduktionsfaktoren Spararmaturen
Neutral nur KW | 0.8
Neutral nur KW + Mengenbremse | 0.7
Einschraub-Durchflussbegrenzer | 1
ohne | 1
Verlustfaktoren Anschlussleitung
| Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS | Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS | Mepla | Pex | 10mm iso. | CNS
| DN12 | DN12 | DN12 | DN12 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20
| Mepla DN12 | Pex DN12 | 10mm iso. DN12 | CNS DN12 | Mepla DN15 | Pex DN15 | 10mm iso. DN15 | CNS DN15 | Mepla DN20 | Pex DN20 | 10mm iso. DN20 | CNS DN20
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Waschtisch im Schulzimmer | 1.2827 | 0.5488 | 0.3253 | 0.47789 | 1.3791 | 0.72831 | 0.43087 | 0.64219 | 2.0313 | 0.93235 | 0.4932 | 0.80217
Waschtisch im Lehrerzimmer | 0.42849 | 0.34424 | 0.31767 | 0.33754 | 0.65523 | 0.57129 | 0.3175 | 0.55777 | 1.1107 | 1.0269 | 0.46662 | 0.60781
Zapfstelle in der Toilette | 0.85877 | 0.55629 | 0.30378 | 0.53131 | 1.1222 | 0.82465 | 0.39853 | 0.65812 | 1.5017 | 1.1858 | 0.48686 | 0.74018
Reinigungsbecken Abwartraum | 0.32262 | 0.18511 | 0.12594 | 0.16718 | 0.40442 | 0.27811 | 0.186 | 0.23085 | 0.59151 | 0.39643 | 0.29592 | 0.35462
Begriffe Verteilleitung
Zirkulationstyp | DN | Dämstandard | Dämmung | Gleichzeitigkeit
Zirkulation | 15 | tief | innen | 4 Gesamtprofil
Warmhb.60 | 20 | mittel | aussen | 3 Schulzimmer
| 25 | hoch |  | 2 Toilette
| 32 |  |  | 1 Reinigungsbecken
40
50
Verluste Verteilleitung
ak [kWh/wm] für Umgebungstemperatur von 20°C
|  | Dämstandard | hoch | mittel | tief
|  | DN | 2 | 3 | 4 |  | DN | Durchmesser
|  | 15 | 0.32486 | 0.43174 | 0.55911 |  | 15 | 0.016
|  | 20 | 0.36249 | 0.46932 | 0.55839 |  | 20 | 0.0216
|  | 25 | 0.43523 | 0.55726 | 0.66402 |  | 25 | 0.0272
|  | 32 | 0.54163 | 0.68719 | 0.82234 |  | 32 | 0.0359
|  | 40 | 0.56937 | 0.71704 | 0.82362 |  | 40 | 0.0418
|  | 50 | 0.69663 | 0.87906 | 1.0125 |  | 50 | 0.053
Linearkoeffizienten für Eel. WHB
[8 empty] | Zapfmenge | a | b
[7 empty] | 4 Gesamtprofil | 240 | 0.045 | 0.4
[7 empty] | 3 Schulzimmer | 40 |  | 1
[7 empty] | 2 Toilette | 50 |  | 1
[7 empty] | 1 Reinigungsbecken | 50 |  | 1
Verluste Zirkulationsleitung
az [kWh/wm] für Umgebungstemperatur von 20°C
Dämstandard | hoch | mittel | tief
DN | 2 | 3 | 4
15 | 0.31647 | 0.41601 | 0.53176
20 | 0.35199 | 0.45098 | 0.53194
25 | 0.41534 | 0.52348 | 0.6152
32 | 0.50725 | 0.62947 | 0.73743
40 | 0.52797 | 0.64845 | 0.73092
50 | 0.63 | 0.8 | 0.9
Pumpenlaufzeiten | [5 empty] | Pumpenleistung |  |  |  | 1
kW
Nutzung Wohnen | 168 |  |  |  |  | <DN40 | 0.025
[6 empty] | =>DN40 | 0.05
Auskühlung
innen | 1
aussen | 1.25
Speicheranschlüsse
Speicheranschlüsse | 0.3 | W/K
Ladungstyp
Registerladung | 0.33
Magroladung | 0.5
Stufenladung | 0.33
Kollektortyp
| y0 | a
Flachkollektor | 1.3 | -0.69
Vakuum-Röhren | 1.1 | -0.41
Verteilung Solare Deckung
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr
Globalstrahlung 30° Süd | 30 | 55 | 85 | 100 | 115 | 125 | 135 | 135 | 115 | 100 | 50 | 30 | 1075
Anteil am Jahrestotal | 0.027907 | 0.051163 | 0.07907 | 0.093023 | 0.10698 | 0.11628 | 0.12558 | 0.12558 | 0.10698 | 0.093023 | 0.046512 | 0.027907 | 100%
| 298.6% | 162.9% | 105.4% | 89.58% | 77.9% | 71.67% | 66.36% | 66.36% | 77.9% | 89.58% | 179.2% | 298.6%
0.083333