## Sprache wählen
v2.1

## Einführung
Berechnung des erforderlichen Rohrleitungsquerschnittes bzw. des zulässigen Druckverlustes
Ziel dieses Tools ist es, mit Hilfe unternehmensspezifischer Angaben, die erforderliche Rohrdimensionierung für Druckluftanlagen, sowie den zulässigen Druckverlust zu berechnen.
Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich:
Für die Berechnung des erforderliches Rohrleitungsquerschnittes: | Für die Berechnung des Druckverlustes in einer Rohrleitung:
1. Betriebsdruck | 1. Betriebsdruck
2. Volumenstrom | 2. Volumenstrom
3. Länge der Rohrleitung | 3. Länge der Rohrleitung
4. zulässiger Druckverlust | 4. Innendurchmesser der Rohrleitung
Aus diesen Angaben wird dann der erforderliche Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) und die Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung berechnet | Aus diesen Angaben wird dann der zulässige Druckverlust und die Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung berechnet
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe, 2005.
Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de
Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden

## Rohrleitungsquerschnitt
Berechnung des Rohrleitungsquerschnittes di
Eingabewerte
Betriebsdruck | bar (abs)
Volumenstrom bei Ansaugbedingungen (1 bar abs) | m³/min
Rohrleitungslänge | m
zulässiger Druckverlust (Wert sollte kleiner 0,05 bar sein) | bar
Zuschlagsfaktor für Amaturen | %
Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung |  |  | 0
50
Ergebnis
Erforderlicher Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) | mm
DN
Strömungsgeschwindigkeit in der Rohleitung | m/s
Legende
muss ausgefüllt werden
kann ausgefüllt werden
wird berechnet
Note on D9: Standartwert: 50 %

## Druckverlust
Berechnung des Druckverlustes in einer Druckluftleitung
Eingabewerte
Betriebsdruck | bar (abs)
Volumenstrom bei Ansaugbedingungen (1 bar abs) | m³/min
Rohrleitungslänge | m
Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) | mm |  |  | 0
DN
Zuschlagsfaktor für Amaturen | %
Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung |  |  | 0
50
Ergebnis
Druckverlust (Wert sollte kleiner 0,05 bar sein) | bar
Strömungsgeschwindigkeit in der Rohleitung | m/s
Legende
muss ausgefüllt werden
kann ausgefüllt werden
wird berechnet
Note on D10: Standartwert: 50 %

## Umrechnungstabelle
Umrechnungstabelle Innendurchmesser Stahlrohre
Nennweite DN | DN 6 | DN 8 | DN 10 | DN 15
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2
Innendurchmesser Stahlrohr (mittelschwer) ca. [mm] | 12.5 | 16 | 12.5 | 16
Nennweite DN | DN 20 | DN25 | DN 32 | DN 40
| 3/4 | 1' | 1.25 | 1.5
Innendurchmesser Stahlrohr (mittelschwer) ca. [mm] | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8
Nennweite DN | DN 50 | DN65 | DN 80 | DN 100
| 2' | 2.5 | 3' | 4'
Innendurchmesser Stahlrohr (mittelschwer) ca. [mm] | 53 | 68.8 | 80.8 | 105.3
Nennweite DN | DN 125 | DN 150
| 5' | 6'
Innendurchmesser Stahlrohr (mittelschwer) ca. [mm] | 130 | 155.4

## intern1 (hidden)
Innendurchmesser [mm] | 0 | 6.2 | 8.8 | 12.5 | 16 | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8 | 53 | 68.8 | 80.8 | 105.3 | 130 | 155.4
Nennweite DN |  | DN 6 | DN 8 | DN 10 | DN15 | DN 20 | DN25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | > DN 150
|  | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

## Sprachen (hidden)
Deutsch | Deutsch | Englisch | Franzoesisch | Italienisch | Spanisch
Berechnung des erforderlichen Rohrleitungsquerschnittes bzw. des zulässigen Druckverlustes | Berechnung des erforderlichen Rohrleitungsquerschnittes bzw. des zulässigen Druckverlustes | Calculation of the necessary pipe cross-section/the permissible pressure loss (English) | Calcul de la section de conduite nécessaire et des pertes de pressions admissibles | Calcolo della sezione trasversale necessaria della tubazione e della caduta di pressione ammessa | xxx
Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: | Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: | The company-specific data required: | Les données suivantes sont indispensables: | Le informazioni specifiche della ditta necessarie per i calcoli sono: | xxx
Ziel dieses Tools ist es, mit Hilfe unternehmensspezifischer Angaben, die erforderliche Rohrdimensionierung für Druckluftanlagen, sowie den zulässigen Druckverlust zu berechnen. | Ziel dieses Tools ist es, mit Hilfe unternehmensspezifischer Angaben, die erforderliche Rohrdimensionierung für Druckluftanlagen, sowie den zulässigen Druckverlust zu berechnen. | The aim of this tool is to calculate the necessary pipe dimensions for compressed air systems and the permissible pressure loss with the help of company-specific data | L'objectif de ce Tool est, à l'aide des données spécifiques à l'entreprise, de dimensionner l'installation d'air comprimé (diamètre des conduites) et de calculer les pertes de pression admissibles | Lo scopo di questo tool è di calcolare le dimensioni necessarie della tubatura e la caduta di pressione ammessa. | xxx
Für die Berechnung des erforderliches Rohrleitungsquerschnittes: | Für die Berechnung des erforderliches Rohrleitungsquerschnittes: | To calculate the pipe cross-section required: | Pour le calcul de la section de conduite nécessaire : | Per il calcolo della sezione trasversale necessaria della tubazione: | xxx
xxx
1. Betriebsdruck | 1. Betriebsdruck | 1. Operating pressure | 1. Pression de service | 1. Pressione di rete | xxx
2. Volumenstrom | 2. Volumenstrom | 2. Volume flow | 2. Débit volumique | 2. Portata volumica | xxx
3. Länge der Rohrleitung | 3. Länge der Rohrleitung | 3. Length of pipe | 3. Longueur de conduite | 3. Lunghezza della tubatura | xxx
4. zulässiger Druckverlust | 4. zulässiger Druckverlust | 4. Permissible pressure loss | 4. Perte de pression admissible | 4. Caduta di pressione ammessa | xxx
xxx
Aus diesen Angaben wird dann der erforderliche Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) und die Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung berechnet | Aus diesen Angaben wird dann der erforderliche Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) und die Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung berechnet | The pipe cross-section (internal diameter) required and the flow velocity in the pipe are then calculated using these data | La section de conduite nécessaire (diamètre intérieur) et la vitesse d'écoulement dans les conduites vont êtres calculées à partir de ces données. | Tramite queste informazioni viene infine calcolata la sezione trasversale necessaria della tubazione (diametro interno) e la velocità di flusso nella tubazione. | xxx
xxx
Für die Berechnung des Druckverlustes in einer Rohrleitung: | Für die Berechnung des Druckverlustes in einer Rohrleitung: | To calculate the pressure loss in a pipe: | Pour le calcul des pertes de pertes de pression dans une conduite : | Per il calcolo della caduta di pressione nella tubazione: | xxx
xxx
1. Betriebsdruck | 1. Betriebsdruck | 1. Operating pressure | 1. Pression de service | 1. Pressione di rete | xxx
2. Volumenstrom | 2. Volumenstrom | 2. Volume flow | 2. Débit volumique | 2. Portata volumica | xxx
3. Länge der Rohrleitung | 3. Länge der Rohrleitung | 3. Pipe length | 3. Longueur de conduite | 3. Lunghezza della tubazione | xxx
4. Innendurchmesser der Rohrleitung | 4. Innendurchmesser der Rohrleitung | 4. Internal diameter of pipe | 4. Diamètre intérieur des conduites | 4. Diametro interno della tubazione | xxx
xxx
Aus diesen Angaben wird dann der zulässige Druckverlust und die Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung berechnet | Aus diesen Angaben wird dann der zulässige Druckverlust und die Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung berechnet | The permissible pressure loss and the flow velocity in the pipe are then calculated using these data | Les pertes de pression admissible et la vitesse d'écoulement dans les conduites vont êtres calculées à partir de ces données. | Tramite queste informazioni viene calcola la caduta di pressione ammessa e la velocità di flusso nella tubazione. | xxx
xxx
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe, 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe, 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe, 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe, 2005. | xxx
Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contatto: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | xxx
Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden | Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden | A fee may not be charged for passing on this program | Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante. | Questo programma non può essere diffuso a pagamento. | xxx
xxx
Berechnung des Rohrleitungsquerschnittes di | Berechnung des Rohrleitungsquerschnittes di | Calculating the pipe cross-section di | Calcul de la section de conduite di | Calcolo della sezione trasversale della tubazione di | xxx
Berechnung des Druckverlustes in einer Druckluftleitung | Berechnung des Druckverlustes in einer Druckluftleitung | Calculating the pressure loss in a compressed air pipe | Calcul des pertes de pression dans une conduite d'air comprimé | Calcolo della caduta di pressione nella tubazione | xxx
xxx
Größe | Größe | Size | Grandeur | Grandezza | xxx
Einheit | Einheit | Unit | Unité | Unità | xxx
Wert | Wert | Value | Valeur | Valore | xxx
Eingabewerte | Eingabewerte | Input values | Valeur saisie | Valori immessi | xxx
Betriebsdruck | Betriebsdruck | Operating pressure | Pression de service | Pressione di rete | xxx
Volumenstrom bei Ansaugbedingungen (1 bar abs) | Volumenstrom bei Ansaugbedingungen (1 bar abs) | Volume flow under inlet conditions (1 bar abs) | Débit volumique dans les conditions d'admission (1 bar abs) | Portata volumica a condizioni d'aspirazione (1 bar ass) | xxx
Rohrleitungslänge | Rohrleitungslänge | Pipe length | Longueur de conduite | Lunghezza della tubazione | xxx
zulässiger Druckverlust (Wert sollte kleiner 0,05 bar sein) | zulässiger Druckverlust (Wert sollte kleiner 0,05 bar sein) | permissible pressure loss (value should be smaller than 0.05 bar) | Perte de pression admissible (la valeur doit être inférieure à 0,05 bar) | Caduta di pressione ammessa (dovrebbe essere inferiore a 0,05 bar) | xxx
Zuschlagsfaktor für Amaturen | Zuschlagsfaktor für Amaturen | Multiplier for valves and fittings | Facteur d'addition pour les armatures | Fattore d'addizione per l'armatura | xxx
Ergebnis | Ergebnis | Result | Résultat | Risultato | xxx
Erforderlicher Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) | Erforderlicher Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) | Required pipe cross-section (internal diameter) | Section de conduite nécessaire (diamètre intérieur) | Sezione trasversale necessaria della condotta (diametro interno) | xxx
Strömungsgeschwindigkeit in der Rohleitung | Strömungsgeschwindigkeit in der Rohleitung | Flow velocity in the pipe | Vitesse de l'écoulement dans les conduites | Velocità di flusso nella tubazione | xxx
Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) | Rohrleitungsquerschnitt (Innendurchmesser) | Pipe cross-section (internal diameter) | Section de conduite (diamètre intérieur) | Sezione trasversale della condotta (diametro interno) | xxx
Druckverlust (Wert sollte kleiner 0,05 bar sein) | Druckverlust (Wert sollte kleiner 0,05 bar sein) | Pressure loss (value should be smaller than 0.05 bar) | Perte de pression (la valeur doit être inférieure à 0,05 bar) | Caduta di pressione (dovrebbe essere inferiore a 0,05 bar) | xxx
bar (abs) | bar (abs) | bar (abs) | bar (abs) | bar (ass) | xxx
m³/min | m³/min | m³/min | m³/min | m³/min | xxx
m | m | m | m | m | xxx
bar | bar | bar | bar | bar | xxx
mm | mm | mm | mm | mm | xxx
m/s | m/s | m/s | m/s | m/s | xxx
xxx
muss ausgefüllt werden | muss ausgefüllt werden | must be completed | Doit être rempli | campo obbligatorio | xxx
kann ausgefüllt werden | kann ausgefüllt werden | may be completed | Peut être rempli | campo facoltativo | xxx
wird berechnet | wird berechnet | will be calculated | sera calculé | il valore sarà calcolato | xxx
Sprache wählen | Sprache wählen | Select language | Choix de la langue | Scelta della lingua | xxx1
Einführung | Einführung | Introduction | Introduction | Introduzione | xxx2
Rohrleitungsquerschnitt | Rohrleitungsquerschnitt | Pipe cross-section | Section des conduites | Sezione trasversale | xxx3
Druckverlust | Druckverlust | Pressure loss | Pertes de pression | Caduta di pressione | xxx4
Umrechnungstabelle | Umrechnungstabelle | Conversion table | Tableau de conversion | Tavola di conversione | xxx5
Grobdimensionierung Druckluftverteilung | Grobdimensionierung Druckluftverteilung | Approx. dimensions of compressed air distribution | Dimensionnement approximatif de la répartition d'air comprimé | Dimensionamento approssimativo della distribuzione d'aria compressa | xxx
Druckverlustberechnung Rohrleitung | Druckverlustberechnung Rohrleitung | Calculating pressure loss in piping | Calcul des pertes de pressions en conduite | Calcolo della caduta di pressione nella tubazione | xxx
xxx
Fehler | Fehler | Error | Erreur | Errore | xxx
xxx
Standartwert: 50 % | Standartwert: 50 % | Standard value: 50 % | Valeur standard : 50% | Valore standard: 50 % | xxx
xxx
Umrechnungstabelle Innendurchmesser Stahlrohre | Umrechnungstabelle Innendurchmesser Stahlrohre | Conversion table internal diameter of steel pipes | Tableau de conversion, diamètre intérieur des tuyaux d'acier | Tavola di conversione, diametro interno dei tubi in acciaio | xxx
Nennweite DN | Nennweite DN | Nominal diameter DN | Diamètre nominal | Diametro nominale | xxx
Innendurchmesser Stahlrohr (mittelschwer) ca. [mm] | Innendurchmesser Stahlrohr (mittelschwer) ca. [mm] | Internal diameter steel pipe (medium weight) approx. [mm] | Diamètre intérieur des tuyaux d'acier (-) env. [mm] | Diametro interno approssimativo dei tubi in acciaio (mediamente pesanti) [mm] | xxx
xxx
zurück zu Rohrdimensionierung | zurück zu Rohrdimensionierung | back to pipe dimensions | Retour au dimensionnement des conduites | Torna al dimensionamento della tubazione | xxx
zurück zu Druckverlust | zurück zu Druckverlust | back to pressure loss | Retour aux pertes de pressions | Torna alla caduta di pressione | xxx
xxx
Umrechnungstabelle für Stahlrohrinnendurchmesser anzeigen | Umrechnungstabelle für Stahlrohrinnendurchmesser anzeigen | Show conversion table for internal diameter of steel pipes | Montrer le tableau de conversion pour le diamètre intérieur des tuyaux en acier | Mostrare la tavola di conversione per il diametro interno dei tubi in acciaio | xxx
xxx
Legende | Legende | Legends | Légende | Legenda | xxx
xxx
Start | Start | Start | Commencer | Inizio | xxx
Zur Berechnung des Druckverlustes | Zur Berechnung des Druckverlustes | To calculate pressure loss | Pour le calcul des pertes de pression | Al calcolo della caduta di pressione | xxx
Zur Berechnung des Rohrleitungsquerschnittes | Zur Berechnung des Rohrleitungsquerschnittes | To calculate pipe cross-section | Pour le calcul de la section des conduites | Al calcolo della sezione trasversale della tubazione | xxx
Rohrleitungsdimensionierung | Rohrleitungsdimensionierung | Dimensioning of pipe cross section | Dimensionnement de conduite | Dimensionamento della tubazione | xxx
Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung | Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung | eng: Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung | fr: Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung | it: Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung | xxx
Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung | Bei dem System handelt es sich um eine Ringleitung | The system is build as circular main | Système compose du conduite circulaire | Il sistema è configurazione come conduttura circolare | ES:xxx