## Haftungsausschuss
Pumpengrobcheck - Haftungsausschluss
Dieses Produkt wurde zur Unterstützung bei der Entscheidfindung von Energiesparmassnahmen an Pumpen in Wasserversorgungen entwickelt. Es kann keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der erhaltenen Ergebnisse und Informationen geltend gemacht werden. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

## FC-Empfehlung
Pumpen-Grobcheck: Zusammenfassung der Resultate
Angaben der WV Muster
Pumpe
Hersteller | Pumpe Muster
Nenn-Fördermenge | 20 | [l/s]
Nenn-Förderhöhe | 30 | [m]
Motor
Hersteller | Motor Muster
Pmech | 7.5 | [kW]
Nenn-Spannung | 400 | [V]
Nenn- Strom | 16 | [A]
Messungen im Betriebspunkt
Fördermenge | 18 | [l/s]
Förderhöhe | 25 | [m]
Strom (mittel) | 14 | [A]
Aggregat
Gesamtwirkungsgrad heute | 53.01%
Resultate des Grobchecks
Gesamtwirkungsgrad optimal | 59.89%
Energieeffizienz E= | 0.88525 | Wie nahe befindet sich der IST-Zustand am technischen Optimum?
Check ok
Energiesparpotential | 11.47% |  | Feincheck wird empfohlen
Energiesparpotential | 3821.9777 | [kWh/a]
Energiekosteneinsparung | 573.2967 | [CHF/a]
| 8599.4498 | CHF über eine Laufzeit von 15 Jahren
Überprüfung Auslegungsgrössen Q & H
Förderhöhe Differenz (H-∆Hdyn)/H | 16.67% | [-] | ok
Fördermenge Differenz (Q-Qeff)/Q | 10% | [-] | ok
Empfehlung weiteres Vorgehen: Wird ein Feincheck empfohlen?
Feincheck aufgrund des Einsparpotentials? | JA | Das Einsparpotential zum heutigen Betrieb liegt über 10%!
Feincheck aufgrund der veränderten Förderhöhe? | NEIN | Die aktuelle Förderhöhe differiert um weniger als 20% zur Auslegungsförderhöhe
Feincheck aufgrund der veränderten Fördermenge? | NEIN | Die aktuelle Fördermenge differiert um weniger als 20% zur Auslegungsfördermenge
Feincheck aufgrund qualitativer Aussagen zu Motor, Pumpe und Gesamtsystem? | JA | Aufgrund der qualitativen Aussagen zu Motor, Pumpe und Gesamtsystem ist ein Feincheck notwendig.
Feincheck aufgrund der Pumpengrösse? | NEIN | Die Grösse der Pumpe allein macht keinen Feincheck notwendig.
Aus obengenannten Gründen folgt: | ein Feincheck wird empfohlen!
Was ist der Feincheck?
Der Feincheck ist eine detaillierte energetische Analyse der Wasserversorgung, in der die Wirtschaftlichkeit eines Pumpenersatzes oder einer anderen Energie-sparmassnahme aufgezeigt wird.

## Hilfedatei
Pumpengrobcheck - Hilfedatei
Blatt ausdrucken und für die Eingabe des
Grobchecks zur Seite halten.
Eingaben ab Datenschild: ablesen!
Messungen: nur MESSEN, NICHT BERECHNEN!!
Berechnung: wird automatisch gemacht!
Allgemeine Fragen
| Priorisierung Pumpen (je höher Zahl, …. | =(Laufzeit * Leistung)/Baujahr
| ... desto eher den Grobcheck machen) oder: | es wurde eine Systemänderung vorgenommen
Wichtig:
- für FU-gesteuerte Pumpen: FU auf 100% einstellen.(50 Hz)
- Blindstromkompensation abschalten oder Messung von Strom zwischen Blindstromkompensation und Motorenklemmen vornehmen (am besten direkt an den Motorklemmen).
Messungen
es werden 3 Messungen vorgenommen:
- manometrische Förderhöhe in Meter: dazu braucht es einen Manometer (Druckmesser), meist druckseitig Pumpe installiert. Weiter
muss der Druck vor der Pumpe (saugseitig) abgeschätzt werden, falls keine Druckmessung saugseitig installiert ist. Die Hilfe dazu
bietet das Blatt "Erfassung Förderhöhe" mit den 3 Zeichnungen der meistverbreiteten Fälle.
- Fördermenge in Litern pro Sekunde [l/s]: ein magnetinduktiver Durchflussmesser (MID) ist meist schon fix installiert und
muss nur abgelesen werden. Ist dieser nicht vorhanden, muss auf eine mobile Messung des Durchflusses ausgewichen werden.
- Stromstärke in Ampère [A] der drei Phasen des Elektromotors: diese Messung wird mit einer Strommesszange erhoben.
Beispiel einer Strommesszange:
Konstanten
| Gravitationsbeschleunigung | g= | 9.81 | [m/s2]
| Dichte Wasser | ρ= | 1000 | [kg/m3]
| maximale Stromdifferenz zwischen den Phasen (Motor) |  | 5% | Grenzwert zur Fehlermeldung.
| Laufzeit Pumpe |  | 15 | Jahre
Eingabe: | Angaben WV
| Wasserversorgung |  |  |  | Bitte Adresse, Kontakperson, Telefonnummer usw. angeben. Um welche Pumpe handelt es sich?
Kontaktperson
Funktion Kontaktperson
Adresse
PLZ
Stadt
Telefon-Nummer
Email
Pumpwerkstandort
Um welche Pumpe handelt es sich?
Eingabe: | Jahresdaten
| Betriebsstunden pro Jahr |  |  | h/a | wieviele Stunden pro Jahr läuft die Pumpe?
| Elektrizitätsverbrauch Motor pro Jahr |  |  | kWh/a | Strom pro Jahr für diesen Motor. In kWh/a
| Geförderte Wassermenge Pumpe |  |  | m3/a | Die im Jahr geförderte Wassermenge in m3/a
| Energiepreis |  |  | CHF/kWh | wie hoch ist der durchschnittliche kWh-Preis inkl. Leistungszuschlag und Nieder-/Hochtarif?
Eingabe: | Auslegungsdaten Pumpe (ablesen ab Datenschild)
| Fabrikat / Hersteller |  |  |  | siehe Pumpendatenschild
| Seriennummer |  |  |  | siehe Pumpendatenschild
| Typ / Bauweise |  |  |  | siehe Pumpendatenschild
| trockenaufgestellt |  |  | (ja/nein) | Unterwasserpumpe? trockenaufgestellte Pumpe?
| Unterwasserpumpe (UWP) |  |  | (ja/nein)
Stufenanzahl (bei Hochdruckpumpen)
| Einstufige Niederdruck-Pumpe |  |  | (ja/nein) | Die 2 grünen Felder links müssen je mit "ja" oder "nein" gefüllt werden!
| Mehrstufige Hochdruck-Pumpe |  |  | (ja/nein)
| Anzahl Stufen |  |  | [-] | Bei mehrstufigen HD-Pumpen hier die Anzahl Pumpstufen eingeben. Defaultwert 1
| Auslegung Fördermenge Pumpe | Q |  | [l/s] | siehe Pumpendatenschild
| Auslegung Förderhöhe Pumpe | H |  | [m] | siehe Pumpendatenschild
Eingabe: | Auslegungsdaten Motor (ablesen ab Datenschild)
| Fabrikat / Hersteller |  |  |  | siehe Motordatenschild
| Seriennummer |  |  |  | siehe Motordatenschild
| Typ / Bauweise |  |  |  | siehe Motordatenschild
| Nennleistung (mech.) Motor | Pn=Pmech |  | [kW] | siehe Motordatenschild - in kW!
| Nenndrehzahl Motor | nn |  | [1/min] | siehe Motordatenschild
| Wirkungsgrad Motor Nennbelastung | ηn |  | [-] | siehe Motordatenschild
| Nennstrom Motor | In |  | A | siehe Motordatenschild
| cos φ bei Nennbelastung | cos φn |  | [-] | siehe Motordatenschild
| Nennspannung Motor | Un |  | [V] | siehe Motordatenschild
Messung: | Messungen im Betriebspunkt (bei laufender Pumpe!!!)
| effektiver Volumenstrom | Qeff |  | [l/s] | wieviele liter pro Sekunde werden im Betriebspunkt gefördert?
| Förderhöhe gemessen | ΔHdyn |  | [m] | Welches ist die Förderhöhe der Pumpe im Betriebspunkt? Siehe auch Register "Erfassung Förderhöhe". Klicken Sie dazu auf den blauen Link.
| Variiert die Förderhöhe? |  |  | (viel / wenig / weiss nicht) | Wenn möglich angeben.
Strommessung
| Ist eine Blindstromkompensation vorhanden? |  |  | (ja / nein / weiss nicht) | Blindstromkompensation abschalten oder Messung von Strom zwischen Blindstromkom-pensation und Motorenklemmen vornehmen (am besten direkt an den Motorklemmen).
| Ist ein Frequenzumrichter eingeschaltet? |  |  | (ja / nein / weiss nicht) | Bei bestehendem FU bitte Frequenz angeben, sonst leer lassen.
| wenn ja, auf welche Frequenz ist er eingestellt? |  |  | [Hz]
| Strom Phase 1 | Iphase1 |  | [A] | Jede Phase bitte separat messen. Achtung: FU muss auf 50 Hz eingestellt sein und die Messung an den Motorenklemmen stattfinden. Bei Unterwasserpumpen Strom beim aus dem Steuerungskasten ausführenden Kabel messen.
| Strom Phase 2 | Iphase2 |  | [A]
| Strom Phase 3 | Iphase3 |  | [A]
Allg. Fragen: | Allgemeine Zustandsaufnahme Pumpe & Motor
Ist heute Erneuerung-, Optimierungs- und/oder Sanierungsbedarf erkennbar?
| Motor |  |  | (ja / mittelfristig / nein / weiss nicht)
| Pumpe |  |  | (ja / mittelfristig / nein / weiss nicht)
| Gesamtsystem |  |  | (ja / mittelfristig / nein / weiss nicht)
Wenn ja, bitte umschreiben.
Einschätzung Reparatur-/Unterhaltskosten
| Motor |  |  | (hoch / üblich / tief / weiss nicht)
| Pumpe |  |  | (hoch / üblich / tief / weiss nicht)
| Gesamtsystem |  |  | (hoch / üblich / tief / weiss nicht)
Änderungen
Sind seit Inbetriebsetzung der Pumpe Betriebs-
oder Netzänderungen (neue Leitungen,...)
| vorgenommen worden? |  |  | (ja / nein / weiss nicht)
Wenn ja, welche?
Note on C11: YR: je höher diese Zahl, umso eher muss ein Grobcheck vorgenommen werden.
Note on D119: YR: es braucht entweder den Wirkungsgrad oder den cosphi
Note on D123: YR: es braucht entweder den Wirkungsgrad oder den cosphi
Note on D125: YR: in 99.5% der Fälle 400V
Note on D149: YR: Dies sind GEMESSENE Grössen, bitte NICHTS BERECHNEN!
Note on D150: YR: Dies sind GEMESSENE Grössen, bitte NICHTS BERECHNEN!

## Grobcheck
Pumpengrobcheck - Berechnungen | [8 empty] | Korrekturfaktoren für die Berechnung des optimaler Pumpenwirkungsgrad
| Farblegende: | [7 empty] | Von |  | Reto Baumann, Häny AG, Jona
| Eingaben ab Datenschild: ablesen! | [7 empty] | Datum |  | 2009-02-17
| Messungen: nur MESSEN, NICHT BERECHNEN!! | [7 empty] | Anpassung |  | Y. Roth, Ryser Ingenieure AG
Berechnung: wird automatisch gemacht!
Allgemeine Fragen
Maximal erreichbarer Wirkungsgrad bei einstufigen Pumpen in Abhängigkeit von nq
| Priorisierung Pumpen (je höher die Zahl, …. | =(Laufzeit * Leistung)/Baujahr | [6 empty] | (umfasst mit nq 10 - nq 100 den bereich der radial und halbaxial durchströmten kreiselpumpen)
| ... desto eher den Grobcheck machen) oder: | es wurde eine Systemänderung vorgenommen
nq - Bereich
| Wichtig: | [7 empty] | von | bis | ETA hydr. Max (approximativ)
| - für FU-gesteuerte Pumpen: FU auf 100% einstellen.(50 Hz) | [7 empty] | 10 | 25 | 70 | %
| - Blindstromkompensation abschalten oder Messung von Strom zwischen Blindstromkompensation und Motorenklemmen vornehmen (am besten direkt an den Motorklemmen). | [7 empty] | 26 | 30 | 75 | %
[9 empty] | 31 | 35 | 80 | %
[9 empty] | 36 | 55 | 84 | %
[9 empty] | 56 | 75 | 83 | %
[9 empty] | 76 | 100 | 82 | %
Konstanten
| Gravitationsbeschleunigung | g= | 9.81 | [m/s2] |  |  |  |  | Gewichtung nach der Baugrösse:
| Dichte Wasser | ρ= | 1000 | [kg/m3] |  |  |  |  | (kleinere Baufgrössen erreichen konstruktionsbedingt einen tieferen Wirkungsgrad)
| maximale Stromdifferenz zwischen den Phasen (Motor) |  | 5% | Grenzwert zur Fehlermeldung.
| Laufzeit Pumpe |  | 15 | Jahre
[9 empty] | nq - Bereich |  | Q - Bereich |  |  | Korrekturfaktor für ETA hydr.
Eingabe: | Angaben WV | [7 empty] | von | bis | von | bis
[9 empty] | 10 | 30 | 1 | 10 | l/s | 0.9
| Wasserversorgung |  | WV Muster | [7 empty] | 11 | 20 | l/s | 0.95
[11 empty] | 21 |  | l/s | 1
Kontaktperson
[9 empty] | 30 | 35 | 11 | 20 | l/s | 0.9
| Funktion Kontaktperson | [9 empty] | 21 | 40 | l/s | 0.95
[11 empty] | 41 |  | l/s | 1
| Adresse | [7 empty] | alle anderen Varianten können mit dem Faktor 1 gerechnet werden.
| PLZ | [7 empty] | Gewichtung nach der Stufenzahl:
(mehrstufige Pumpen mit hoher Stufenzahl haben bedingt durch Umlenkverluste einen
| Stadt | [7 empty] | tieferen Wirkungsgrad)
| Telefon-Nummer | [7 empty] | Anzahl Stufen
| Email | [7 empty] | von | bis | Korrekturfaktor für ETA hydr.
[9 empty] | 2 | 4 | 1
| Pumpwerkstandort | [7 empty] | 5 | 8 | 0.99
[9 empty] | 9 | 12 | 0.98
| Um welche Pumpe handelt es sich? | [7 empty] | 13 | 17 | 0.96
[9 empty] | 18 | 22 | 0.93
Eingabe: | Jahresdaten
| Betriebsstunden pro Jahr |  | 4000 | h/a
| Elektrizitätsverbrauch Motor pro Jahr |  |  | kWh/a
| Geförderte Wassermenge Pumpe |  |  | m3/a
| Energiepreis |  | 0.15 | CHF/kWh
Eingabe: | Auslegungsdaten Pumpe (ablesen ab Datenschild)
| Fabrikat / Hersteller |  | Pumpe Muster
| Seriennummer |  | 74.115.1996
Typ / Bauweise
| trockenaufgestellt |  | ja | (ja/nein) | ok
| Unterwasserpumpe (UWP) |  | nein | (ja/nein)
Stufenanzahl (bei Hochdruckpumpen)
| Einstufige Niederdruck-Pumpe |  | ja | (ja/nein) | ok
| Mehrstufige Hochdruck-Pumpe |  | nein | (ja/nein)
| Anzahl Stufen |  | 1 | [-]
| Auslegung Fördermenge Pumpe | Q | 20 | [l/s] | 0.02 | m3/s
| Auslegung Förderhöhe Pumpe | H | 30 | [m]
Eingabe: | Auslegungsdaten Motor (ablesen ab Datenschild)
| Fabrikat / Hersteller |  | Motor Muster
| Seriennummer |  | 12.345.1997
Typ / Bauweise
| Nennleistung (mech.) Motor | Pn=Pmech | 7.5 | [kW] | 7500 | [W]
| Nenndrehzahl Motor | nn | 1455 | [1/min]
| Wirkungsgrad Motor Nennbelastung | ηn | 0.82 | [-]
| Nennstrom Motor | In | 16 | A
| cos φ bei Nennbelastung | cos φn | 0.9 | [-]
| Nennspannung Motor | Un | 400 | [V]
Messung: | Messungen im Betriebspunkt (bei laufender Pumpe!!!)
| effektiver Volumenstrom | Qeff | 18 | [l/s] | 0.018 | m3/s
| Förderhöhe gemessen | ΔHdyn | 25 | [m] | Hinweis zur Erfassung Förderhöhe (klicken)
| Variiert die Förderhöhe / der Volumenstrom? | (mehr +/-10%) |  | (ja / nein / weiss nicht)
Strommessung
| Ist eine Blindstromkompensation vorhanden? |  |  | (ja / nein / weiss nicht)
| Ist ein Frequenzumrichter eingeschaltet? |  |  | (ja / nein / weiss nicht)
| wenn ja, auf welche Frequenz ist er eingestellt? |  |  | [Hz]
Phasencheck:
| Strom Phase 1 | Iphase1 | 14 | [A] | ok
| Strom Phase 2 | Iphase2 | 14 | [A] | ok
| Strom Phase 3 | Iphase3 | 14 | [A] | ok
Allg. Fragen: | Allgemeine qualitative Aussagen zu Pumpe, Motor & Gesamtsystem
Ist heute Erneuerung-, Optimierungs- und/oder Sanierungsbedarf erkennbar?
| Motor | mittelfristig | (ja / mittelfristig / nein / weiss nicht)
| Pumpe |  | (ja / mittelfristig / nein / weiss nicht)
| Gesamtsystem |  | (ja / mittelfristig / nein / weiss nicht)
Wenn ja, bitte umschreiben.
Einschätzung Reparatur-/Unterhaltskosten
| Motor |  | (hoch / üblich / tief / weiss nicht)
| Pumpe |  | (hoch / üblich / tief / weiss nicht)
| Gesamtsystem |  | (hoch / üblich / tief / weiss nicht)
Änderungen
Sind seit Inbetriebsetzung der Pumpe Betriebs-
oder Netzänderungen (neue Leitungen,...)
| vorgenommen worden? | ja | (ja / nein / weiss nicht)
Wenn ja, bitte beschreiben.
Berechnung: | Gesamtwirkungsgrad IST (Verarbeitung Eingabewerte (IST Zustand))
| Berechnung hydraulische Leistung (Betriebspunkt) | Phyd = | 4414.5 | [W] | 4.4145 | [kW]
| Berechnung elektrische Leistung | [5 empty] | alternativ:
| elektr. Leistung bei Nennbelastung | Pelektr, n= | 9976.6127 | [W] | 9.9766 | [kW] | 9146.3415 | [W]
Annäherung: Strommessung
| Näherungsfaktor (R. Tanner) | po | -0.34237
| Näherungsfaktor (R. Tanner) | px | 1.3452
| Lastverhältnis | Pelek/Pelektr,n= | 0.83464 |  | ok
| elektr. Leistung im Betriebspunkt | Pelek= | 8326.9018 | [W] | 8.3269 | [kW]
| Gesamtwirkungsgrad IST | ηtot, gemessen= | 0.53015 | [-]
Berechnung: | Berechnung Gesamtwirkungsgrad OPTIMAL
| Polpaarzahl | ppz | 2 | [-]
| spezifische Drehzahl | nq = | 17.46 | mit | nn [1/min] (Annäherung)
Qeff [m3/s]
H [m] = ∆Pdyn/Anzahl Stufen,
wenn mehrstufig
| Gewichtung nach Laufradtyp: Tabelle, welche in Abhängigkeit vom nq den maximal erreichbaren hydraulischen Wirkungsgrad angibt. | ηhydr, max.= | 0.7
| Gewichtung nach Baugrösse (Q): kleinere Pumpen erreichen Konstruktionsbedingt einen niedrigeren Wirkungsgrad als grössere Pumpen mit der gleichen Drehzahl (nq) | korr.Faktor= | 0.95
| Reduktion bei grosser Stufenanzahl mit empirischem Faktor fr | korr.Faktor= | 1
| bestmöglicher Pumpenwirkungsgrad | ηPumpe, opt= | 0.665
| bestmögliche mechanische Leistung | Pmech,opt= | 6638.3459 | [W] | 6.6383 | [kW]
| bestmöglicher Motorenwirkungsgrad | ηMotor,opt= | 0.90055 | Interpolation in Register "BesteMotoren"
| elektr. Leistung im Optimum | Pel,opt= | 7371.4074 | [W] | 7.3714 | [kW]
| Gesamtwirkungsgrad OPTIMAL | ηtotal,opt= | 0.59887 | [-]
Resultat: | Vergleich IST mit OPTIMAL
| Energieeffizienz (E-Faktor) (muss <1 sein!) | E= | 0.88525 | wie nahe befindet sich der IST-Zustand am technischen Optimum?
Check ok
Energiesparpotential
| Energie IST | Eist= | 33307.6072 | kWh/a
| Energie OPTIMAL | Eopt= | 29485.6296 | kWh/a
|  | Energiesparpotential | 3821.9777 | kWh/a
|  | in % bezogen auf IST-Zustand | 11.47% | Feincheck wird empfohlen
| Energiekosteneinsparungspotential (EK) |  | Energiepreis
| jährliche Energiekosten heute | EKist= | 4996.1411 | [CHF/a]
| jährliche Energiekosten optimiert | EKopt= | 4422.8444 | [CHF/a]
|  | Jährliche Energiekosteneinsparung | 573.2967 | [CHF/a]
|  | Energiekosteneinsparung über Laufzeit von 15 Jahren | 8599.4498 | CHF
Überprüfung Auslegung - Messungen
| Förderhöhe Differenz | (H-∆Hdyn)/H | 0.16667 | [-] | ok
| Fördermenge Differenz | (Q-Qeff)/Q | 0.1 | [-] | ok
Note on C9: YR: je höher diese Zahl, umso eher muss ein Grobcheck vorgenommen werden.
Note on D88: YR: Bei Leistung > 375 kW direkt Feincheck empfehlen!
Note on D93: YR: es braucht entweder den Wirkungsgrad oder den cosphi
Note on D97: YR: es braucht entweder den Wirkungsgrad oder den cosphi
Note on D99: YR: in 99.5% der Fälle 400V
Note on D103: YR: Dies sind GEMESSENE Grössen, bitte NICHTS BERECHNEN!
Note on D104: YR: grosse Fehlerquelle! Dies sind GEMESSENE Grössen, bitte NICHTS BERECHNEN!
Note on D112: YR: Dies sind GEMESSENE Grössen, bitte NICHTS BERECHNEN!
Note on D113: YR: Dies sind GEMESSENE Grössen, bitte NICHTS BERECHNEN!
Note on D145: YR: hydraulische Leistung im Betriebspunkt!
Note on D147: YR: mit U, I, Wurzel(3), cos(phi) gerechnet.
Note on D159: YR: Betriebspunkt! Drehzahl ist Nenndrehzahl (Annäherung!) -> Info RB
Note on D169: YR: in fkt von Pmech und Polpaarzahl! Interpolation ist defensiv bzw. pessimistisch! D.h. die Realität ist besser!
Note on D175: YR: Kontrolle: wenn >1, dann Eingabefehler
Note on F68: YR: die 2 grünen Felder links müssen je mit "ja" oder "nein" gefüllt werden!
Note on F72: YR: die 2 grünen Felder links müssen je mit "ja" oder "nein" gefüllt werden!
Note on H147: YR: mit Pmech und eta-motor gerechnet
Note on J32: YR: war 31 (R. Baumann), ergibt aber ein "noman's land" zwischen 30 und 31! Darum auf 30 runtergesetzt!

## BesteMotoren
Motoren Effizienzklassen IE3 (trockenaufgestellt)
Herkunft | http://www.motorsystems.org/downloads
Von | Ronald Tanner
| Wirkungsgrade in % |  |  |  |  | mech. Leistung | Mot.Leist. Interpolation |  | Wirkungsgrade
kW | 2-poles | 4-poles | 6-poles | Hilfswerte |  | [kW] | X |  | 2-polig | 4-polig | 6-polig
0.75 | 80.7 | 82.5 | 78.9 | 1.1 | Gültigkeit Annäherungsverfahren R. Tanner | 6.6383 | 5.5 | untere Grenze | 89.2 | 89.6 | 88
1.1 | 82.7 | 84.1 | 81 | 1.5 |  |  | 7.5 | obere Grenze | 90.1 | 90.4 | 89.1
1.5 | 84.2 | 85.3 | 82.5 | 2.2
2.2 | 85.9 | 86.7 | 84.3 | 3 |  |  |  |  | extrapolierte Wirkungsgrade
3 | 87.1 | 87.7 | 85.6 | 4 |  |  |  |  | 2-polig | 4-polig | 6-polig
4 | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 5.5 |  |  |  | Polpaarzahl | 1 | 2 | 3
5.5 | 89.2 | 89.6 | 88 | 7.5 |  |  |  | Wirkungsgrad | 89.7123 | 90.0553 | 88.6261
7.5 | 90.1 | 90.4 | 89.1 | 11
11 | 91.2 | 91.4 | 90.3 | 15
15 | 91.9 | 92.1 | 91.2 | 18.5
18.5 | 92.4 | 92.6 | 91.7 | 22
22 | 92.7 | 93 | 92.2 | 30
30 | 93.3 | 93.6 | 92.9 | 37
37 | 93.7 | 93.9 | 93.3 | 45
45 | 94 | 94.2 | 93.7 | 55
55 | 94.3 | 94.6 | 94.1 | 75
75 | 94.7 | 95 | 94.6 | 90
90 | 95 | 95.2 | 94.9 | 110 | von R. Tanner erweitert
110 | 95.2 | 95.4 | 95.1 | 132
132 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 160
160 | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 200
200 | 95.8 | 96 | 95.8 | 220
220 | 95.8 | 96 | 95.8 | 250
250 | 95.8 | 96 | 95.8 | 300
300 | 95.8 | 96 | 95.8 | 330
330 | 95.8 | 96 | 95.8 | 375
375 | 95.8 | 96 | 95.8
am höchsten
Motoren von Unterwassermotorpumpen UWP
Herkunft | empirisch
Von | Reto Baumann |  |  |  |  | mech. Leistung | Mot.Leist. Interpolation |  | Wirkungsgrade
Datum | 2009-06-04 |  |  |  |  | [kW] | X |  | 2-polig | 4-polig
[6 empty] | 6.6383 | 5.5 | untere Grenze | 88 | 88.5
kW | Wirkungsgrade | [5 empty] | 7.5 | obere Grenze | 88 | 88.5
(P2M) | 2-poles | 4-poles | Hilfswerte
0.75 | 82 | 82.5 | 1.1 |  |  |  |  | extrapolierte Wirkungsgrade
1.1 | 83 | 83.5 | 1.5 | [5 empty] | 2-polig | 4-polig
1.5 | 84 | 84.5 | 2.2 |  |  |  |  | Polpaarzahl | 1 | 2
2.2 | 85 | 85.5 | 3 |  |  |  |  | Wirkungsgrad | 88 | 88.5
3 | 86 | 86.5 | 4
4 | 87 | 87.5 | 5.5
5.5 | 88 | 88.5 | 7.5
7.5 | 88 | 88.5 | 11
11 | 88 | 88.5 | 15
15 | 88.5 | 89 | 18.5
18.5 | 88.5 | 89 | 22
22 | 88.5 | 89 | 30
30 | 88.5 | 89 | 37
37 | 89 | 89.5 | 45
45 | 89 | 89.5 | 55
55 | 89 | 89.5 | 75
75 | 89.5 | 90 | 90
90 | 89.5 | 90 | 110
110 | 89.5 | 90 | 132
132 | 90 | 90.5 | 160
160 | 90 | 90.5 | 200
200 | 90 | 90.5 | 220
220 | 90 | 90.5 | 250
250 | 90 | 90.5 | 300
300 | 90 | 90.5 | 330
330 | 90 | 90.5 | 375
375 | 90 | 90.5

## Erfassung Förderhöhe
Anleitung: es existieren grundsätzlich 3 Szenarien zum Fördern von Wasser in Wasserversorgungen. Bitte eines auswählen, die notwendigen Zahlen eintragen und den Wert unter "Förderhöhe=" in das Register "Grobcheck online" übertragen.(die blauen Links bringen Sie an den richtigen Ort)
| Saugbassin oberhalb Pumpe |  |  | Bitte eintragen was gemessen wurde (bitte NICHTS ausrechnen, nur messen!):
|  |  |  | H1 |  | m | Höhendifferenz zwischen Pumpe und Wasserniveau Saugbassin [m]
|  |  |  | H2 |  | m | Höhendifferenz zwischen Pumpe und Niveau Reservoir [m]
|  |  |  | M1 |  | bar | Manometeranzeige. Manometer zwischen Saugbassin und Pumpe aufgestellt; saugseitig [bar]
|  |  |  | M2 |  | bar | Manometeranzeige. Manometer zu Pumpe und Reservoir aufgestelllt; druckseitig [bar]
Untenstehenden Wert (Meter Wassersäule) in Grobcheck online Register eintragen (klicken)
[5 empty] | Förderhöhe ΔHdyn= | 0 | mWS (Meter Wassersäule)
| Saugbassin / GW-Fassung unterhalb Pumpe |  |  | Bitte eintragen was gemessen wurde (bitte NICHTS ausrechnen, nur messen!):
|  |  |  | H1 | 2 | m | Höhendifferenz zwischen Wasserniveau Saugbassin / GW und Pumpe [m]
|  |  |  | H2 | 23 | m | Höhendifferenz zwischen Pumpe und Niveau Reservoir [m]
|  |  |  | M1 | -0.2 | bar | Manometeranzeige. Manometer zwischen Saugbassin / GW und Pumpe aufgestellt; saugseitig [bar]
|  |  |  | M2 | 2.2 | bar | Manometeranzeige. Manometer zw. Pumpe und Reservoir aufgestelllt; druckseitig [bar]
Untenstehenden Wert (Meter Wassersäule) in Grobcheck online Register eintragen (klicken)
[5 empty] | Förderhöhe ΔHdyn= | 25 | mWS (Meter Wassersäule)
| Tauchmotorpumpe |  |  | Bitte eintragen was gemessen wurde (bitte NICHTS ausrechnen, nur messen!):
|  |  |  | H |  | m | Höhendifferenz zwischen Wasserniveau Saugbassin / GW und Reservoir; H = Z2 - Z1 [m]
|  |  |  | Hw-m |  | m | Höhendifferenz zwischen Wasserniveau Saugbassin / GW und Manometer M1 [m]
|  |  |  | M1 |  | bar | Manometeranzeige
Untenstehenden Wert (Meter Wassersäule) in Grobcheck online Register eintragen (klicken)
[5 empty] | Förderhöhe ΔHdyn= | 0 | mWS (Meter Wassersäule)
| 1 bar = | 10.2 | mWS