Analyse und Vorgehen zur energetischen Optimierung von Pumpen bei Wasserversorgungen

„Pumpencheck“

Grobcheck – wie wird gerechnet?

Grobcheck – wie wird gerechnet?

- Konstanten

Festlegung der

- Gravitationsbeschleunigung,

- der Dichte des Wassers,

- des Grenzwertes für die akzeptable Differenz der Phasenströme und

- der Laufzeit für Pumpen

- Eingabe: Auslegung Allgemein

  - Stufenanzahl bei Hochdruckpumpen

    - Einstufige ND-Pumpe

    - Mehrstufige HD-Pumpe

      - Anzahl Stufen

  - Angaben WV

  - Typ Pumpe / Bauweise

  - Fabrikat / Hersteller

  - Seriennummer

  - Auslegungsdaten (ab Datenschild)

    - Auslegung Fördermenge Pumpe: 	Q 		[l/s]

    - Auslegung Förderhöhe Pumpe: 		H 		[m]

    - Mechanische Nennleistung Motor 	Pn= Pmech 	[W]
=> wenn Pmech > 375 kW => Feincheck empfehlen.

    - Nenndrehzahl Motor 			nn 		[1/min]

    - Wirkungsgrad Motor bei Nennbelastung η mot  		[-]

    - Nennstrom Motor 			In  		[A]

    - cos φn bei Nennbelastung 		cos φn 		[-]

    - Nennspannung Motor 			Un 		[V]

  - Typ der Pumpe

    - trockenaufgestellt

    - Unterwasserpumpe (UWP)

  - Betriebsstunden pro Jahr in [h/a]

  - Energiekosten 	in [CHF/a] (Durchschnitt über alles)

- Messung an laufender Pumpe: Betriebspunkt

  - Effektiver Volumenstrom 			Qeff 		[l/s]

  - Gemessene Förderhöhe 			ΔHdyn	  	[m]

  - Strommessung

    - Angabe über bestehende Blindstromkompensation

    - Angabe über Frequenzumrichter inkl. eingestellte Frequenz in [Hz]

    - Phasenströme 				Iphase (3x)  	[A]

- Allgemeine Fragen

  - Ist heute Erneuerung-, Optimierungs- und/oder Sanierungsbedarf bei der Motor / der Pumpe / dem Gesamtsystem erkennbar?

  - Einschätzung der Reparatur-/Unterhaltskosten (Motor / Pumpe / Gesamtsystem)

  - Sind Netzänderungen vorgenommen worden? Welche?

- Berechnung Gesamtwirkungsgrad IST (Verarbeitung Eingabewerte)

  - Berechnung hydraulische Leistung:

Phyd = Qeff* ΔHdyn *ρ*g 	[W] 	mit: 	Q 	[m3/s]

ΔHdyn 	[m]

ρ 	[kg/m3]

g 	[m/s2]

  - Berechnung der elektrischen Leistung:

Elektrische Leistung bei Nennbelastung:

Pelektr,n = Un*In*√3*cos φn   [W]

Annäherung aufgenommene elektrische Leistung mit Tannerscher Formel (s. Anhang „Grobcheck - Bestimmung der elektrischen Leistung eines Asynchronmotors“)

Näherungsfaktor p0 = -0.3612 + 0.00251*Pn

Näherungsfaktor px = 1.3644 - 0.002565* Pn

Lastverhältnis Lv = Pelekt / Pelekt,n = p0 + px * Mittelwert(I1,I2,I3) / In

Aufgenommene elektrische Leistung

Pelekt = Lv * Pelekt,n

  - Gesamtwirkungsgrad:

η tot,gemessen = Phyd / Pelekt

- Berechnung Gesamtwirkungsgrad OPTIMAL

  - Polpaarzahl	ppz = Runden(3000/nn)

  - spezifische Drehzahl

nq = nn * √Qeff / H3/4 	mit: 	n 				[1/min]

Qeff 				[m3/s]

H  = ΔHdyn/Anzahl Stufen	[m]

    - Gewichtung nach Laufradtyp: Tabelle, welche in Abhängigkeit vom nq den maximal erreichbaren hydraulischen Wirkungsgrad angibt: ηhydr,max

    - Gewichtung nach Baugrösse (Q): kleinere Pumpen erreichen Konstruktionsbedingt einen niedrigeren Wirkungsgrad als grössere Pumpen mit der gleichen Drehzahl (nq): fQ

    - Reduktion bei grosser Stufenanzahl mit empirischem Faktor fr

  - aus obenstehenden Einflüssen lässt sich der bestmögliche Pumpenwirkungsgrad bestimmen:

ηpumpe, opt = ηhydr,max * fQ * fr

  - Optimale mechanische Leistung:

Pmech, opt = Phyd / ηpumpe,opt

bestmöglicher Motorenwirkungsgrad:

ηmot,opt in Funktion von Pmech,opt (Nachschlagetabelle für trockenaufgestellte und UWP)

  - Bestmöglicher Gesamtwirkungsgrad:

ηtot,opt = ηpumpe, opt * ηmotor,opt

- Resultate - Vergleich IST mit OPTIMAL

  - Energieeffizienz (E-Faktor)

E = η tot,gemessen / η tot,opt	(„Wieviel % des bestmöglichen Gesamtwirkungsgrades erreicht die bestehende Pumpe im Betriebspunkt?“)

Wenn E > 1 -> Fehler bei Dateneingabe

Wenn E < 1 -> Check ok

Optimierungspotential = 1 – E (in % ausgedrückt)

  - Energieeinsparpotential

Energie IST	Eist = Pelekt * Betriebsstunden

Energie OPTIMAL	Eopt = Phyd / η tot,opt *Betriebsstunden

Energieeinsparpotential = Eist - Eopt in [kWh/a]

Energieeinsparpotential in % bezogen auf IST-Zustand = Energieeinsparpotential / Eist

  - Energiekosteneinsparungspotential (EK)

jährliche Energiekosten heute 	EKist = Pelekt * Betriebsstunden * Energiepreis

jährliche Energiekosten optimal 	EKopt = Phyd / η tot,opt * Betriebsstunden * Energiepreis

Jährliche Energiekosteneinsparung = EKist - EKopt

Energiekosteneinsparung über Laufzeit Pumpe = Jährliche Energiekosteneinsparung * Laufzeit

  - Überprüfung Auslegung – Messungen

Überprüfung Förderhöhe (H - ΔHdyn) / H darf nicht über 20% sein.

Überprüfung Fördermenge (Q - Qeff / Q darf nicht über 20% sein.

Feincheck: Mindestens eine der folgenden Bedingungen muss für eine Feincheck-Empfehlung erfüllt sein.

- Optimierungspotential (6.1) > 10%

- Förderhöhe: Überprüfung der Auslegungsdaten zu den Messungen (6.4) ergibt eine Differenz > 20%

- Fördermenge: Überprüfung der Auslegungsdaten zu den Messungen (6.4) ergibt eine Differenz > 20%

- Motorenleistung (1.6.3) > 375 kW

- Mindestens eine der allgemeinen Fragen (3) ist mit JA, MITTELFRISTIG oder HOCH beantwortet worden.

Achtung: Die ganze Prüfung beachtet nur den Motor und die Pumpen, NICHT aber alle andern Systemkomponenten und Betriebsmodi (Netzkennlinie, Bewirtschaftung, ….)