Analyse und Vorgehen zur energetischen Optimierung von Pumpen bei Wasserversorgungen

„Pumpencheck“

Feincheck – zu erhebende Daten

Feincheck: zu erhebende Daten und durchzuführende Messungen

- Die Pumpencharakteristik ist mit mindestens 3 Punkten zu erheben. 
Zu messen:

	- Q [l/min] / H [m]
	- Q [l/min] / P [kW], wobei für P der Strom, die Spannung und der cos phi notwendig 
	                              resp. zu messen sind

- Q über vorhandenen MID mit Kontrolle der Einbausituation gemäss Herstellerangaben (Beruhigungsstrecke vor und nach Messung).

- Plausibilitätsüberprüfung MID mittels mobiler Ultraschalldurchflussmessung (bei fehlender MID ein Muss)

- Messung H [m] mit geeichtem Digitalmanometer (Saug- und Druckseite)

- Strom + Spannung + cos phi auf allen 3 Phasen; cos phi muss gemessen werden!

- Berücksichtigung von Blindstromkompensation

-  geregelt oder ungeregelt
-  verdrosselt oder unverdrosselt

- Wasserstand Brunnen / Saugbassin / GW-Fassung   Eingangsdruck

- Wasserstand Reservoir, in welches gepumpt wird?

- Detaillierte Verlustrechnung der Rohrleitungen ab Pumpenachse bis zum Manometer unter Berücksichtigung der Rohrleitungsdurchmesser (Bernoulli-Geschwindigkeits-Quadrat) gemäss ISO 9906.

- Vorhandensein und wenn ja Art der Frequenzumformung FU

- Berücksichtigung aller Starthilfen (Sanftanlasser)    Verluste    Wartezeit bis Messung

- Berücksichtigung des FU    Verluste    Wartezeit bis Messung

- Beurteilung des Isolationszustandes der Motorenwicklung.

- Vibrationsmessung an der Pumpe selbst oder bei Unterwasserpumpen am Steigrohr in Form einer FFT-(Fast-Fourier-Transformation)-Frequenzbandanalyse.

- Ausrichtung Motor – Pumpe.

- Kavitationsbewertung an der laufenden Pumpe

- Wälzlagerzustand

- Zustand Dichtungen Motor und Pumpe (optisch, Leckage)

- Systemanalyse: Betriebsart / Bewirtschaftung / Steuerung

Bericht

- Beurteilung und Auswertung aller Werte mit Toleranzangaben und Beurteilung der ganzen Messungen in klar verständlichem und selbsterklärendem Bericht (Vergleiche mit Ursprungskennlinie: Messkurve oder Katalogkennlinie)

- Beurteilung Gesamtsystem: Beurteilung seinerzeitige Auslegung und gerechnete Parameter (sofern vorhanden)

- Suchen und vergleichen mit bestmöglicher oder „best-passender“ Pumpe auf dem Herstellermarkt

- Wirtschaftlichkeitsnachweis des Ersatzes der Pumpe bzw. der energetischen Verbesserungsmassnahmen.

Allgemeines

- Messtoleranzen bzw. –genauigkeiten sind von der ausführenden Person festzuhalten.

- Der Feinchcheckbericht muss einen Bezug zum Grobcheck herstellen. Was wurde im Vergleich zum Grobcheck gemacht, wo liegen die Unterschiede, was sind Erklärungen dafür, usw.