## Slide 1: Beispiel Pasteurisierung Milch / Früchtetrocknung
erhitzen Q*1
abkühlen Q*2
5°C
5°C
75°C
erhitzen Q*3
abkühlen / trocknen Q*4
30°C
20°C
60°C
Früchte- trocknung
Hallenluft
Luft zu Halle
Milch-pasteurisierung
Notes: Systemgrenze und wärmeübertragende Medien sind frei wählbar!

## Slide 2: Beispiel Pasteurisierung Milch / Früchtetrocknung
TAnfang [°C] | TEnde [°C] | Q* [kW] | Medium
5 | 75 | Q*1 | Milch
75 | 5 | Q*2 | Milch
20 | 60 | Q*3 | Luft
60 | 30 | Q*4 | Luft
  Addition aller Wärmeströme im gleichen Temperaturfenster (Superposition)
  Nur Differenzen zwischen Anfangs- und Endzustand relevant
  Aufbau der Verbundkurven
  Betrachtung aller aufzuheizenden Wärmeströme
  Betrachtung aller abzukühlenden Wärmeströme
  Abbilden aller aufzuheizenden und abzukühlenden Wärmeströme
Temperatur
[°C]
80
60
40
20
0
0
Q* [kW]
Q*2
Q*1
Q*3
Q*4
TAnfang [°C] | TEnde [°C] | Q* [kW] | Medium
5 | 75 | Q*1 | Milch
75 | 5 | Q*2 | Milch
Q*Kühl
Q*Heiz

## Slide 3: Beispiel Pasteurisierung Milch / Früchtetrocknung
  Addition aller Wärmeströme im gleichen Temperaturfenster (Superposition)
  Nur Differenzen zwischen Anfangs- und Endzustand relevant
  Aufbau der Verbundkurven
Minimale Kühlleistung
Maximale WRG
Minimale Heizleistung
Q* [kW]
Temperatur
[°C]
40
20
0
80
60
0
Q*Kühl
Q*Heiz
TAnfang [°C] | TEnde [°C] | Q* [kW] | Medium
5 | 75 | Q*1 | Milch
75 | 5 | Q*2 | Milch
20 | 60 | Q*3 | Luft
60 | 30 | Q*4 | Luft
  Abstand durch minimale Temperaturdifferenz ∆Tmin definiert
  Maximale Wärmerückgewinnung dargestellt durch übereinanderliegende Verbundkurven
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
15
20
25
10
5
∆ T [°C]
Jährliche Kosten
[kCHF/a]
  Technisch-wirtschaftliche Optimierung
  Einsparungen von 10 – 40 % möglich!
  Payback 1 - 4 Jahre!
Jährlichen Gesamtkosten
Annualisierte Investitionskosten
Jährliche
Betriebskosten
∆Tmin
  Betrachtung aller aufzuheizenden Wärmeströme
  Betrachtung aller abzukühlenden Wärmeströme
∆Tmin

## Slide 4: Pinch-Analyse als Instrument für zielgerichtete Optimierungen
  Systematische Vorgehensweise bei der Erhebung der Daten mit Hinterfragung der Prozess-anforderungen
  Energy-Targeting:
    Bestimmung der Energiezielwerte / Festlegung des Sparpotentials
    Festlegen des Optimierungsgrades der gesamten Anlage
  Minimale jährliche Gesamtkosten sofort ersichtlich
  Einsparungen in Investition und Betrieb
  Technik und Betriebswirtschaft parallel optimiert
  Anwendbar auch für Wasseroptimierung
Absolute Aussagen im Gegensatz zu den üblichen relativen Vergleichszahlen
Einsparpotenzial von 10 bis 40 % an thermischer Energie mit wirtschaftlichen Massnahmen
Systematisch und zielsicher zum wirtschaftlich - technischen Optimum! – First Time Right!
Abkühlkurve
Aufheizkurve
ohne WRG
Heizbedarf mit max. WRG
WRG
Kühlbedarf mit max. WRG
Pinch („Einschnürung“)