## 2.1
2.1 Unternehmen, Produktionsstandort, Sachbearbeiter
| Unternehmen |  |  | Produktionsstandort Objektadresse |  | Produktionsstandort Postadresse
| Firma 1 | Muster AG |  | Firma 1 | Muster AG | Firma 1 | Muster AG
| Firma 2 | Hauptsitz |  | Firma 2 | Produktion A | Firma 2 | Abteilung Energie
| Firma 3 |  |  | Firma 3 |  | Firma 3
| Postfach |  |  | Postfach |  | Postfach | 123
| Strasse, Nr. | Musterweg 3 |  | Strasse, Nr. | Molkenweg 3 | Strasse, Nr.
| PLZ | 5200 |  | PLZ | 3500 | PLZ | 3500
| Ort | Lugano |  | Ort | Locarno | Ort | Locarno
| NOGA | 1051
| UID-Nummer | CHE-123.456.789 MWST
| Link bzw. Beilage Beschreibung Unternehmensstruktur |  |  |  | www.musterag.ch/unternehmensstruktur
| Sachbearbeiter 1 |  |  | Kontaktperson |  | Begleitung
| Vorname | Hans |  | Vorname | Hans | Vorname | Thomas
| Nachname | Muster |  | Nachname | Muster | Nachname | Mustermann
| Funktion | Techn. Leiter |  | Funktion | Techn. Leiter | Firma, Ort | EnAW
| E-Mail | hans.muster@muk.ch |  | E-Mail | hans.muster@muk.ch | E-Mail | th.mustermann@enaw.ch
| Telefon | 035 123 12 12 |  | Telefon | 035 123 12 12 | Telefon | 044 123 12 12
Sachbearbeiter 2
Vorname
Nachname
Funktion
E-Mail
Telefon
Informationen zu NOGA 2008 finden Sie unter
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/questions_frequentes.0003.html
Die NOGA 2008 Nomenklatur ist zum Download verfügbar unter
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3222
Informationen zur Unternehmens-Identifikationsnummer (UID-Nummer) finden Sie unter
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/03.html
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 2.3
2.3 Geplante Prozessänderungen, Umbauprojekte, Kapazitätsänderungen
| # | Bezeichnung | Jahr | Beilage
| 1 | Neue Lastwagenreinigungsanlage | 2014
| 2 | Cross Flow Membranfiltrationsanlage (Umkehrosmose). | 2014
| 3 | Evtl. wird in Zukunft nur noch UHT-Vollmilch und keine Pastmilch mehr produziert. | 2014
| 4 | Neuer Käsefertiger ab 2015, Anstieg der Milchmenge um ca. 10'000 l/d | 2015
5
6
7
8
9
10
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 3
3 Grundlagen Wirtschaftlichkeit und Energie(-Kosten)
|  | Energieträger | Energiepreis | Emissionsfaktor | Dichte | Heizwert (Hu) |  | Beilage | Beilage | Bezugsjahre
|  |  | CHF/MWh | tCO2eq/MWh | kg/m3 | MJ/kg | kWh/kg | Kosten | CO2 | Ausgangsjahr 1 | 2012
| # | -Auswahl- | [7 empty] | Ausgangsjahr 2 | 2013
| 1 | Strombezug vom Netz | 120 |  |  |  | 0 |  |  | Befreiung ab | 1. Januar 2015
| 2 | Heizöl extra leicht | 70 | 0.26535 | 839.17 | 42.6 | 11.8333
| 3 | Heizöl mittel/schwer | 70 | 0.2772 | 999.05 | 41.2 | 11.4444
| 4 | Erdgas | 70 | 0.20196 | 0.79 | 48 | 13.3333 |  |  | Einheitenumrechner
| 5 | Butan | 70 | 0.23832 | 578 | 45.719 | 12.6997 |  |  | Energieträger | Butan
| 6 | Propan | 70 | 0.23253 | 506 | 46.352 | 12.8756 |  |  | Ausgangseinheit | Tonnen [t]
| 7 | Biogas (roh, Durchschnittswert) | 70 |  | 1.121 | 21.4 | 5.9444 |  |  | Menge | 100
| 8 | Fernwärme | 70 |  |  |  | 0 |  |  | Endeinheit | Kilowattstunde [kWh]
| 9 | Steinkohle | 70 | 0.33365 |  | 25.46 | 7.0722 |  |  | Menge | 1269972.2222
| 10 | Braunkohle | 70 | 0.34596 |  | 23.56 | 6.5444
| 11 | Naturbelassenes Holz, Restholz | 70 |  |  | 13.3 | 3.6944
| 12 | Altholz und Holzabfälle | 70 |  |  | 15 | 4.1667
| 13 | Koks | 70 | 0.378 |  | 27 | 7.5
| 14 | Petrolkoks | 70 | 0.3289 |  | 31.78 | 8.8278
| 15 | Acetylen | 70 | 0.25221 |  | 48.246 | 13.4017
| 16 | Altöl (fossiler Anteil 100 %) | 70 | 0.26695 |  | 32.5 | 9.0278
| 17 | Altpneu (fossiler Anteil 73 %) | 70 | 0.30274 |  | 26.4 | 7.3333
| 18 | Kunststoffe (fossiler Anteil 72 %) | 70 | 0.30571 |  | 25.2 | 7
| 19 | Lösungsmittel (fossiler Anteil 99 %) | 70 | 0.26693 |  | 23.6 | 6.5556
| 20 | Imprägniertes Sägemehl (fossiler Anteil 22 %) | 70 | 0.36776 |  | 9.2 | 2.5556
| 21 | Benutzerdefiniert 1 |  |  |  |  | 0
| 22 | Benutzerdefiniert 2 |  |  |  |  | 0
| 23 | Benutzerdefiniert 3 |  |  |  |  | 0
|  | Wirtschaftliche Grundlagen |  |  |  | Link auf die Eidg. Zollverwaltung zu Umrechnung der gängigsten Energieträger
|  | Max Payback Produktion | 4 | Jahre |  | http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/02315/index.html?lang=de
|  | Max Payback Infrastruktur | 8 | Jahre |  | Weiterführende Informationen:
|  | Frischwasserkosten | 2 | CHF/m3 |  | http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/02.html
|  | Abwasserkosten | 2.5 | CHF/m3
In diesem Kapitel sollen die Energieträger auf der linken Seite der Grafik unten erhoben werden.
Neben zugekauften Energieträgern wie z.B. Holzabfällen oder Pellets sollen auch intern anfallende,
thermisch genutzte Reststoffe angegeben werden (z.B. Lösemittelabfälle, Holzspäne etc.)
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 4.1
4.1 Endenergieverbrauch und Energieabgabe an Dritte
[9 empty] | Erhebung der Eigenproduktion |  |  |  |  | Erhebung des Energieexports
| Erhebung der Endenergieträger und der thermischen genutzten internen Abfälle für das Jahr 2012 | [7 empty] | Solar, Wasser, Wind 2012 |  |  |  |  | Abgabe an Dritte 2012
| Energie-träger | Heizöl extra leicht | Strombezug vom Netz | Acetylen | -Auswahl- | -Auswahl- | -Auswahl- | -Auswahl- |  | Photovoltaik | Wasserkraft | Windenergie | Solarwärme |  | Strom Export | Fernwärme Export
|  | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) |  | Produktion kWh | Produktion kWh | Produktion kWh | Produktion kWh |  | Export kWh | Export kWh |  |  | Endenergie | [19 empty] | Solar, Wasser, Wind |  |  |  | Export |  | Betrieb | Betrieb | Betrieb
| Jan | 365518.6737 | 202510 | [5 empty] | Jan |  |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Strombezug vom Netz | Heizöl extra leicht | Heizöl mittel/schwer | Erdgas | Butan | Propan | Biogas (roh, Durchschnittswert) | Fernwärme | Steinkohle | Braunkohle | Naturbelassenes Holz, Restholz | Altholz und Holzabfälle | Koks | Petrolkoks | Acetylen | Altöl (fossiler Anteil 100 %) | Altpneu (fossiler Anteil 73 %) | Kunststoffe (fossiler Anteil 72 %) | Lösungsmittel (fossiler Anteil 99 %) | Imprägniertes Sägemehl (fossiler Anteil 22 %) | Photovoltaik | Wasserkraft | Windenergie | Solarwärme | Strom Export | Fernwärme Export | Total El | Total th | Total
| Feb | 294503.3329 | 166975 | [5 empty] | Feb |  |  |  |  | Feb |  |  | 2012 | Jan | 202510 | 365518.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202510 | 365518.6737 | 568028.6737
| Mrz | 303324.3114 | 228790 | [5 empty] | Mrz |  |  |  |  | Mrz |  |  |  | Feb | 166975 | 294503.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166975 | 294503.3329 | 461478.3329
| Apr | 263923.2779 | 190275 | [5 empty] | Apr |  |  |  |  | Apr |  |  |  | Mrz | 228790 | 303324.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228790 | 303324.3114 | 532114.3114
| Mai | 265713.3299 | 208915 | [5 empty] | Mai |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Apr | 190275 | 263923.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190275 | 263923.2779 | 454198.2779
| Jun | 254485.726 | 269545 | [5 empty] | Jun |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Mai | 208915 | 265713.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208915 | 265713.3299 | 474628.3299
| Jul | 275439.2791 | 270750 | [5 empty] | Jul |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Jun | 269545 | 254485.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269545 | 254485.726 | 524030.726
| Aug | 273301.1615 | 238285 | [5 empty] | Aug |  |  |  |  | Aug |  |  |  | Jul | 270750 | 275439.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270750 | 275439.2791 | 546189.2791
| Sep | 258592.9009 | 210380 | [5 empty] | Sep |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Aug | 238285 | 273301.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238285 | 273301.1615 | 511586.1615
| Okt | 319474.5583 | 211645 | [5 empty] | Okt |  |  |  |  | Okt |  |  |  | Sep | 210380 | 258592.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210380 | 258592.9009 | 468972.9009
| Nov | 308296.6781 | 200150 | [5 empty] | Nov |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Okt | 211645 | 319474.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211645 | 319474.5583 | 531119.5583
| Dez | 373772.8023 | 224355 | [5 empty] | Dez |  |  |  |  | Dez |  |  |  | Nov | 200150 | 308296.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200150 | 308296.6781 | 508446.6781
| Total | 3556346.0321 | 2622575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 |  | Dez | 224355 | 373772.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224355 | 373772.8023 | 598127.8023
[17 empty] | 2013 | Jan | 204005 | 387884.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204005 | 387884.3789 | 591889.3789
| Beilage | HEL10.pdf | Strom10.pdf | [5 empty] | Beilage |  |  |  |  | Beilage |  |  |  | Feb | 193160 | 319723.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193160 | 319723.1767 | 512883.1767
| WBH* 2012 | [7 empty] | WBH* 2012 |  |  |  |  | WBH* 2012 |  |  |  | Mrz | 231245 | 323422.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231245 | 323422.6175 | 554667.6175
| *Warenbuchhaltung | [7 empty] | *Warenbuchhaltung |  |  |  |  | *Warenbuchhaltung |  |  |  | Apr | 216670 | 244908.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216670 | 244908.9478 | 461578.9478
[18 empty] | Mai | 234720 | 284747.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234720 | 284747.5495 | 519467.5495
[18 empty] | Jun | 260490 | 243258.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260490 | 243258.1221 | 503748.1221
[18 empty] | Jul | 258015 | 230320.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258015 | 230320.024 | 488335.024
[9 empty] | Erhebung der Eigenproduktion |  |  |  |  | Erhebung des Energieexports |  |  |  | Aug | 259675 | 254973.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259675 | 254973.0179 | 514648.0179
| Erhebung der Endenergieträger und der thermischen genutzten internen Abfälle für das Jahr 2013 | [7 empty] | Solar, Wasser, Wind 2013 |  |  |  |  | Abgabe an Dritte 2013 |  |  |  | Sep | 224080 | 241816.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224080 | 241816.1357 | 465896.1357
| Energie-träger | Heizöl extra leicht | Strombezug vom Netz | Propan | -Auswahl- | -Auswahl- | -Auswahl- | -Auswahl- |  | Photovoltaik | Wasserkraft | Windenergie | Solarwärme |  | Strom Export | Fernwärme Export |  | Okt | 260150 | 275200.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260150 | 275200.6055 | 535350.6055
[18 empty] | Nov | 203865 | 293827.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203865 | 293827.0911 | 497692.0911
|  | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) | Verbrauch in kWh (Hu) |  | Produktion kWh | Produktion kWh | Produktion kWh | Produktion kWh |  | Export kWh | Export kWh |  | Dez | 253260 | 345281.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253260 | 345281.1413 | 598541.1413
| Jan | 387884.3789 | 204005 | [5 empty] | Jan |  |  |  |  | Jan
| Feb | 319723.1767 | 193160 | [5 empty] | Feb |  |  |  |  | Feb |  |  | 2012 | Total | 2622575 | 3556346.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622575 | 3556346.0321 | 6178921.0321
| Mrz | 323422.6175 | 231245 | [5 empty] | Mrz |  |  |  |  | Mrz |  |  | 2013 | Total | 2799335 | 3445362.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799335 | 3445362.8081 | 6244697.8081
| Apr | 244908.9478 | 216670 | [5 empty] | Apr |  |  |  |  | Apr
| Mai | 284747.5495 | 234720 | [5 empty] | Mai |  |  |  |  | Mai
| Jun | 243258.1221 | 260490 | [5 empty] | Jun |  |  |  |  | Jun
| Jul | 230320.024 | 258015 | [5 empty] | Jul |  |  |  |  | Jul
| Aug | 254973.0179 | 259675 | [5 empty] | Aug |  |  |  |  | Aug
| Sep | 241816.1357 | 224080 | [5 empty] | Sep |  |  |  |  | Sep
| Okt | 275200.6055 | 260150 | [5 empty] | Okt |  |  |  |  | Okt
| Nov | 293827.0911 | 203865 | [5 empty] | Nov |  |  |  |  | Nov
| Dez | 345281.1413 | 253260 | [5 empty] | Dez |  |  |  |  | Dez
| Total | 3445362.8081 | 2799335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0
| Beilage | HEL11.pdf | Strom11.pdf | [5 empty] | Beilage |  |  |  |  | Beilage
| WBH* 2013 | [7 empty] | WBH* 2013 |  |  |  |  | WBH* 2013
| *Warenbuchhaltung | [7 empty] | *Warenbuchhaltung |  |  |  |  | *Warenbuchhaltung
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 4.2
4.2 Treibhausgasemissionen der vergangenen zwei Jahre
Endenergie
|  | Endenergieverbrauch in kWh |  |  | Emissionen in tCO2eq
|  | 2012 | 2013 | Total | 2012 | 2013 | Total
| Strombezug vom Netz | 2622575 | 2799335 | 5421910 | 0 | 0 | 0
| Heizöl extra leicht | 3556346.0321 | 3445362.8081 | 7001708.8401 | 943.6835 | 914.2339 | 1857.9174
| Heizöl mittel/schwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Butan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Propan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas (roh, Durchschnittswert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Steinkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Braunkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Naturbelassenes Holz, Restholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altholz und Holzabfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Petrolkoks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acetylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altöl (fossiler Anteil 100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Altpneu (fossiler Anteil 73 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kunststoffe (fossiler Anteil 72 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lösungsmittel (fossiler Anteil 99 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Imprägniertes Sägemehl (fossiler Anteil 22 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benutzerdefiniert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benutzerdefiniert 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benutzerdefiniert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Photovoltaik | 0 | 0 | 0
| Wasserkraft | 0 | 0 | 0
| Windenergie | 0 | 0 | 0
| Solarwärme | 0 | 0 | 0
| Strom Export | 0 | 0 | 0
| Fernwärme Export | 0 | 0 | 0
| Total Endenergie | 6178921.0321 | 6244697.8081 | 12423618.8401 | 943.6835 | 914.2339 | 1857.9174
Geogene Emissionen und weitere Treibhausgase
| Indikator | Menge 2012 | Menge 2013 | Emissionsfaktor | Emissionen in tCO2
| - | t/a | t/a | tCO2/t | 2012 | 2013 | Total
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Total geogene und weitere THG |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Emissionen Total |  |  |  | 943.6835 | 914.2339 | 1857.9174
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 4.3
4.3 Energieverbrauchsindikatoren der vergangenen zwei Jahre
Energieverbrauchsindikatoren für das Jahre 2012
| Name | Verarbeitete Milchmenge | Past-Milch | UHT-Milch | Käse | Rahm
| Einheit | l/Monat | l/Monat | l/Monat | l/Monat | l/Monat
| Jan | 752194 | 130894 | 328836 | 263480 | 28984
| Feb | 771784 | 137460 | 321864 | 281974 | 30486
| Mrz | 1082029 | 178142 | 480720 | 381482 | 41685
| Apr | 904165 | 167274 | 352092 | 353952 | 30847
| Mai | 970862 | 154762 | 288804 | 485364 | 41932
| Jun | 1333745 | 194416 | 531780 | 563426 | 44123
| Jul | 1043645 | 162270 | 396828 | 444612 | 39935
| Aug | 1269366 | 197504 | 469380 | 548280 | 54202
| Sep | 1103322 | 151450 | 564792 | 347656 | 39424
| Okt | 919062 | 148436 | 403020 | 334410 | 33196
| Nov | 1022829 | 163002 | 514872 | 308822 | 36133
| Dez | 958325 | 123474 | 556260 | 248200 | 30391
| Total | 12131328 | 1909084 | 5209248 | 4561658 | 451338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energieverbrauchsindikatoren für das Jahre 2013
| Name | Verarbeitete Milchmenge | Past-Milch | UHT-Milch | Käse | Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Einheit | l/Monat | l/Monat | l/Monat | l/Monat | l/Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jan | 786888 | 108912 | 430644 | 221312 | 26020
| Feb | 800718 | 118928 | 371496 | 282440 | 27854
| Mrz | 1185000 | 166468 | 588612 | 397512 | 32408
| Apr | 1030796 | 151708 | 483648 | 361202 | 34238
| Mai | 974325 | 147464 | 402876 | 392848 | 31137
| Jun | 1252840 | 173510 | 475248 | 553690 | 50392
| Jul | 1103845 | 162718 | 525588 | 382097 | 33442
| Aug | 1260674 | 200806 | 553680 | 460210 | 45978
| Sep | 1056746 | 144910 | 513900 | 361812 | 36124
| Okt | 1021787 | 147036 | 502836 | 335964 | 35951
| Nov | 1022941 | 153292 | 525564 | 310700 | 33385
| Dez | 914563 | 127004 | 420312 | 330150 | 37097
| Total | 12411123 | 1802756 | 5794404 | 4389937 | 424026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 4.4
4.4 Umgesetzte Massnahmen zur Energie- und CO2-Einsparung
[9 empty] | 928.9587 | tCO2/a*
* Mittelwert der CO2-Emissionen durch den Endenergieverbrauch in den Jahren 2012 und 2013
| Nr. | Massnahme / Beilage | Investition total | Kosten- anteil Energie | Investition energetischer Anteil | Einsparung (Grobschätzung) |  |  |  |  | Payback | Um- setzung
|  |  | [CHF] | [%] | [CHF] | Energieträger | [kWh/a] | [tCO2/a] | [% CO2] | [CHF/a] | [a] | [mm.jjjj]
| 1 | Einbau Economizer in Heizkessel 1 | 35000 | 50% | 17500 |  | 240000 | 54.8096 | 5.9% | 16800 | 1.0417 | 06.2008
|  | Offerte1.pdf |  |  |  | Heizöl extra leicht | 100000 | 26.5352 |  | 7000
[6 empty] | Erdgas | 140000 | 28.2744 |  | 9800
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
| 2 | Isolation Rohrleitungen | 5000 | 100% | 5000 |  | 10000 | 2.6535 | 0.2856% | 700 | 7.1429 | 08.2009
|  | Offerte2.xls |  |  |  | Heizöl extra leicht | 10000 | 2.6535 |  | 700
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
| 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
| 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
| 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
| 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
| 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013
Note on J7: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J13: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J19: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J25: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J31: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J37: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J43: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs

## 4.5
4.5 Vergangene Projekte / Produktions- und Prozessänderungen / Energiestudien
| # | Projekt / Studie / Prozessänderung | Jahr | Beilage
| 1 | Studie zur Energiekostenreduktion im ganzen Unternehmen | 1999 | Schlussbericht Einsparungen.pdf
| 2 | Anstieg der Käseproduktion um ca. 10 % und Rückgang Frischmilchproduktion um 20 % im Vergleich zum Jahr 2008 | 2009
| 3 | Neubau gekühlter Rampen im Bau 50 | 2009
| 4 | Bau einer neuen Kühlzelle für Käse im Bau 52 | 2010
5
6
7
8
9
10
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 5.2.1
5.2 Endenergieeinsatz, -Umwandlung und -Verteilung |  |  |  | [Hier Eingabefelder in Softwareumsetzung automatisiert anpassen (Eingabe, optional etc.) auf Art der Energieerzeugung gemäss Tabelle unten] | [10 empty] | [Beispielhafte Darstellung der Energieerzeugung, nicht zwingend für "Ist-Zustand und Potenzialanalyse".]
5.2.1 Thermische Endenergieträger, interne Abfälle |  |  |  | [Für Testeingaben: Bei z.B. zusätzlichem Heizkessel über "Zellen einfügen" neue Einheit einfügen.] | [16 empty] | Beispielhafte Darstellung der Endenergie, Umwandlung, Verteilung und Nutzenergie in einem Sankey-Diagramm. Alle dargestellten Werte können über die tabellarische Erfassung erhoben werden.
|  |  |  | [Für Testeingaben: Heizkessel, die z.B. mit Gas und Oel betrieben werden zwei mal identisch eintragen und lediglich Energieträger und Endenergieverbrauch anpassen] | [10 empty] | Nr. | Energieträger | Endenergie | Umwandlung | Verteilung | Verbraucher | Rechts sind die erhobenen Energieerzeuger als "Sankey-Tabellen" abgebildet.
| Energieversorgung | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 1 | Heizöl extra leicht | 1460000 | 248200
| Typ |  | Heizkessel | Heizkessel | Heizkessel | Fernwärme | Brenner direkt | Brenner indirekt | WKK Verbrennungsmotor | WKK Brennstoffzelle | WKK Gasturbine | [6 empty] | 0
| Bezeichung |  | Kessel 1 | Kessel 2 | Dampfkessel | Fernwärme | [11 empty] | 1211800 | 121180
| Energieträger |  | Heizöl extra leicht | Heizöl extra leicht | Heizöl extra leicht | Fernwärme | Erdgas | Erdgas | Erdgas | Erdgas | Erdgas | [7 empty] | 1090620 | 1090620
| Verteilmedium |  | Heisswasser | Heisswasser | Dampf | Dampf |  |  | Heisswasser | Heisswasser | Warmwasser
| Nennleistung total (Input) | kW | 1400 | 1000 |  | 10000 | 1200 | 700 | 1000
| Betriebsst. | h/a | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1600 | 2000 | 5500 | [5 empty] | 2 | Heizöl extra leicht | 1390000 | 347500
| Baujahr | Datum | 1996 | 1998 | 2000 | 1999 | 1995 | 2003 | 2008 | [8 empty] | 0
| Sanierungspflicht | Datum | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |  | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2014-03-01 | [8 empty] | 1042500 | 104250
[19 empty] | 938250 | 938250
| Endenergieverbrauch | kWh/a (Hu) | 1460000 | 1390000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stromerzeugung | kWh/a | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Wirkungsgrad Stromerzeugung | % | [6 empty] | 96% | 96% | 100% |  |  |  | 3 | Heizöl extra leicht | 700000 | 175000
| Rauchgasverluste bzw. Umwandlungsverluste | % | 7% | 15% | 15% |  | 7% | 7% | 7% | 10% | 7% | [6 empty] | 0
| Rauchgastemperatur | °C | 162 | 300 | 300 |  | 170 | 120 | 170 | 220 | 50 | [6 empty] | 525000 | 60375
| An- und Abfahrverluste, stand-by | % | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 0% | 0% | [8 empty] | 464625 | 464625
| Verteilverluste |  | 10% | 10% | 11.5% | 10% |  |  | 10% | 10% | 10%
| Verluste Stromerzeugung | kWh/a | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | Erdgas | 0 | 0
| Rauchgasverluste | kWh/a | 102200 | 208500 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| An- und Abfahrverluste, stand-by | kWh/a | 146000 | 139000 | 70000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Verteilverluste (Vor- und Rücklauf) | kWh/a | 121180 | 104250 | 60375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Nutzenergie thermisch | kWh/a | 1090620 | 938250 | 464625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nutzung für Gebäudeheizung? |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  |  | 5 | Erdgas | 0 | 0
| Anteil Nutzenergie th. für Geb.heizung | % | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
| Nutzenergie Gebäude | kWh/a | 272655 | 234562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
| Rauchgas-WRG vorhanden? |  | Ja | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Kontrollrechnung 2013 | Endenergieverbrauch | Endenergieverbrauch
| Luftvorwärmung vorhanden? |  | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |  | Formular 4.2 | Formular 5.2.1
[12 empty] | Heizöl extra leicht | 3445362.8081 | 3550000 | 6 | Erdgas | 0 | 0
| Vorlauftemperatur | °C | 105 | 105 | 147 | 147 |  |  | 90 | 130 | 50 | Heizöl mittel/schwer | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Rücklauftemperatur | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 80 | 90 | 35 | Erdgas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Druck bei Erzeuger | bar a | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 |  |  | 2 | 3.5 | 1.5 | Butan | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Propan | 0 | 0
| Dateiname Schema (Beilagen) |  | Heisswasser.pdf | Heisswasser.pdf | Dampfkessel.pdf | [6 empty] | Biogas (roh, Durchschnittswert) | 0 | 0
[12 empty] | Fernwärmenutzung im Betrieb | 0 | 0 | 7 | Erdgas | 0 | 0
[12 empty] | Steinkohle | 0 | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Braunkohle | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Naturbelassenes Holz, Restholz | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Altholz und Holzabfälle | 0 | 0
[12 empty] | Koks | 0 | 0
[12 empty] | Petrolkoks | 0 | 0 | 8 | Erdgas | 0 | 0
[12 empty] | Acetylen | 0 | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Altöl (fossiler Anteil 100 %) | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Altpneu (fossiler Anteil 73 %) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Kunststoffe (fossiler Anteil 72 %) | 0 | 0
[12 empty] | Lösungsmittel (fossiler Anteil 99 %) | 0 | 0
[12 empty] | Imprägniertes Sägemehl (fossiler Anteil 22 %) | 0 | 0
[12 empty] | Benutzerdefiniert 1 | 0 | 0
[12 empty] | Benutzerdefiniert 2 | 0 | 0
[12 empty] | Benutzerdefiniert 3 | 0 | 0
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013
Beispiel Messprotokoll
Rauchgastemperatur
Rauchgasverluste
Note on B11: Eingangsleistung
Note on B16: Autor: Verbrauch basierend auf Hu (unterer Heizwert)
Note on B17: Nur im Falle von Wärme-Kraft-Kopplung einzutragen.
Note on B18: Gibt den Wirkungsgrad des Getriebes und des Generators an. In der Regel bei ca. 96 %.
Note on B19: Die Rauchgasverluste sind auf dem Prüfprotokoll (Emissionsmessung) ersichtlich (siehe Abbildung rechts). Sie beziehen sich auf den Endenergieverbrauch.
Note on B21: Bezogen auf den Endenergieverbrauch
Note on B22: Bezogen auf Endenergieverbrauch abzüglich Stromerzeugung, Verluste Stromerzeugung, An- und Abfahrverluste, stand-by-Verluste. Der Einfachheit halber soll der Verlustwert über den Vor- und Rücklauf abgeschätzt werden.
Note on B25: Bezogen auf den Endenergieverbrauch
Note on B26: Bezogen auf den Endenergieverbrauch
Note on B27: Bezogen auf den Endenergieverbrauch abzüglich Stromerzeugung, abzüglich Rauchgasverluste und abzüglich An- und Abfahrverluste / stand-by
Note on N42: Nutzung im Betrieb, d.h. Fernwärmebezug minus Fernwärme Export.

## 5.2.2
5.2 Endenergieeinsatz, -Umwandlung und -Verteilung
5.2.2 Elektrizität (Kältemaschinen, Wärmepumpen)
Zur Beschreibung der Erzeugung von Kälte mittels Kältemaschinen
| Nr | Voll- last-betr. zeit | Leistung Anlage |  |  | Kälte-erzeu-gung | Elektr. Verbr. | Abwärme | WRG installiert? | Abwärme genutzt | Abwärme genutzt | Konden-sations-temp. | Verdam-pfungs-temp. | Rück-kühl-medium | Kühlung Vorlauf | Kühlung Rück-lauf | Gebäude | Raum | Verbraucher Kälte / (Abwärme) | Bau-jahr | Hersteller | Anlage/Typ/Nr. | Kältemittel |  |  | Bemerkung
|  | h/a | Q0 [kW] | Pe [kW] | COPKälte [-] | MWh/a | MWh/a | MWh/a |  | % | MWh/a | °C | °C |  | °C | °C | [6 empty] | Bezeich-nung | Inhalt [kg] | Leckage[kg/a]
| 1 | 2800 | 361 | 164 | 2.2012 | 1010.8 | 459.2 | 1470 | Nein |  | 0 | 45 | -12 | Luft |  |  | Gebäude A | 1. UG Maschinenraum | Eiswassertank für Pasteurisierung und für Käseanlage | 1999 | Schaller Uto | 5241/030 | R-717 NH3 | 80
| 2 | 3000 | 653 | 233 | 2.8026 | 1959 | 699 | 2658 | Nein |  | 0 | 35 | -8 | Luft |  |  | Gebäude A | 1. UG Maschinenraum | Wasser-/Glykolkreis für Raumkühlung | 1999 | Schaller Uto | 5321/032 | R-717 NH3 | 75
| 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 11 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 12 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 13 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 14 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 15 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 16 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 17 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 18 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 19 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 20 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Σ |  |  |  |  | 2969.8 | 1158.2 | 4128 |  |  | 0
Zur Beschreibung der Erzeugung von Wärme mittels Wärmepumpen
| Nr | Voll- last-betr. zeit | Leistung Anlage |  |  | Wärmebedarf | Elektr. Verbr. | Wärme-erzeugung | [8 empty] | Gebäude | Raum | Verbraucher Wärme | Bau-jahr | Hersteller | Anlage/Typ/Nr. | Kältemittel |  |  | Bemerkung
|  | h/a | Q0 [kW] | Pe [kW] | COPWärme [-] | MWh/a | MWh/a | MWh/a | [14 empty] | Bezeich-nung | Inhalt | Leckage[kg/a]
| 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Σ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Die Berechnung des jährlichen Elektrizitätsverbrauchs bzw. der jährlichen Kälteproduktion kann auf einfache Weise mittels folgendem Tool gemacht werden:
www.effizientekaelte.ch
| Elektrizitätsbedarf Kälteanlage | [5 empty] | http://www.energieschweiz.ch/pub/p6673/de-ch
| Abschätzung Elektrizitätsverbrauch Kälteanlagen | [5 empty] | http://www.energieschweiz.ch/pub/p6500/de-ch
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013
Note on C5: Die Berechnung der Volllastbetriebszeit kann anhand des Excel-Files XY (siehe unten) gemacht werden. Im Sinne einer Potenzialanalyse der Abwärme ist eine grobe Abschätzung der Volllastbetriebszeit ausreichend.
Note on J5: Ist bereits eine Wärmerückgewinnung installiert?
Note on P5: Falls nicht luftgekühlt
Note on Q5: Falls nicht luftgekühlt
Note on D6: Kälteleistung Verdichter
Note on E6: Leistungsaufnahme Verdichter
Note on C30: Die Berechnung der Volllastbetriebszeit kann anhand des Excel-Files XY (siehe unten) gemacht werden. Im Sinne einer Potenzialanalyse der Abwärme ist eine grobe Abschätzung der Volllastbetriebszeit ausreichend.
Note on D31: Wärmeleistung Kondensator
Note on E31: Leistungsaufnahme Verdichter

## 5.3.1
5.3 Verbraucher (Nutzenergie)
5.3.1 Wärme (thermische Nutzenergie)
Wärmeverbraucher
| # | Verbraucher (Wie auf Schema) | Verteilmedium | Verwendung | Nutzenergie | Betriebsst. | Ø Leistung | Leistung installiert | Erhebungsart
[5 empty] | kWh/a | h/a | kW | kW | -
| 1 | CIP A | Heisswasser | Prozess | 290000 | 1000 | 290 | 750 | berechnet
| 2 | CIP B | Heisswasser | Prozess | 260000 | 1000 | 260 | 500 | berechnet
| 3 | CIP C | Heisswasser | Prozess | 210000 | 1000 | 210 | 210 | berechnet
| 4 | CIP Camion | Heisswasser | Prozess | 100000 | 1000 | 100 | 100 | berechnet
| 5 | CIP PSF 2 | Heisswasser | Prozess | 190000 | 1000 | 190 | 200 | berechnet
| 6 | CIP Steritube | Heisswasser | Prozess | 20000 | 1000 | 20 | 30 | berechnet
| 7 | Warmwasser | Heisswasser | Warmwasser | 170000 | 1000 | 170 | 400 | berechnet
| 8 | Raumheizung | Heisswasser | Heizung/Klima | 510000 | 1000 | 510 | 1100 | berechnet
| 9 | CIP Steritube | Dampf | Prozess | 40000 | 1000 | 40 | 500 | berechnet
| 10 | Sterilisation Anlage | Dampf | Prozess | 260000 | 1000 | 260 | 50 | berechnet
| 11 | Pasteurisation Milch | Heisswasser | Prozess | 80000 | 1000 | 80 | 300 | berechnet
| 12 | Pasteurisation Rahm | Heisswasser | Prozess | 10000 | 1000 | 10 | 30 | berechnet
| 13 | Käsesorte 1 | Heisswasser | Prozess | 40000 | 1000 | 40 | 70 | berechnet
| 14 | Käsesorte 2 | Heisswasser | Prozess | 120000 | 1000 | 120 | 150 | berechnet
| 15 | Produktion | Dampf | Prozess | 150000 | 1000 | 150 | 170 | berechnet
| 16 |  | - | -
| 17 |  | - | -
| 18 |  | - | -
| 19 |  | - | -
| 20 |  | - | -
Wärmeverbrauch nach Verteilmedium
|  | Medium | kWh/a | %
|  | Dampf | 450000 | 96.85%
|  | Warmwasser | 0 | 0%
|  | Heisswasser | 2000000 | 98.58%
|  | Thermoöl | 0 | 0%
|  | Andere | 0 | 0%
|  | Total | 2450000 | 98.26%
Erzeugte Nutzenergie
gemäss Formular 5.2.1
|  | Medium | kWh/a
|  | Dampf | 464625
|  | Warmwasser | 0
|  | Heisswasser | 2028870
|  | Thermoöl | 0
|  | Andere | 0
|  | Total | 2493495
Wärmeverbrauch nach Verwendungszweck
|  | Verwendung | kWh/a
|  | Prozess | 1770000
|  | Heizung/Klima | 510000
|  | Warmwasser | 170000
|  | Andere | 0
|  | Total | 2450000
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013
Note on D40: Nutzenergie gemäss Formular 5.2.1

## 5.3.1_Heizung
5.3.1_Heizung: Erhebung bzw. Abschätzung des monatlichen Heizenergiebedarfs- und Verbrauchs
| Energiebezugsfläche |  | 10500 | m2
| Situationsplan |  | Situationsplan.pdf
Endenergieverbrauch pro Energiebezugsfläche
|  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Siehe Berechnung unten |  | [Der Endenergieverbrauch thermisch ist nur richtig aus den
|  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | Endenergieverbrauch pro m2 |  | Formularen übertragen, falls kein Strom thermisch genutzt wird.
| 2012 | 85.1496 | 61.9621 | 75.8425 |  |  | D.h., dass die Berechnung für Unternehmen mit Wärmpumpen und
| 2013 | 65.8405 | 58.5198 | 65.2726 |  |  | mechanischen Brüdenverdichtern nicht ganz korrekt ist.]
Ausgangslage
| Der monatliche Heizenergieverbrauch gibt wichtige Informationen über die saisonale Abhängigkeit des Energieverbrauchs. | [7 empty] | Definition des Anteils der Wärmerückgewinngung gemäss Variante 1:
| Nachfolgend werden drei vereinfachende Varianten gezeigt, anhand derer der Endenergieverbrauch für die Gebäudeheizung berechnet bzw. abgeschätzt werden kann. | [7 empty] | Werden 1072 MWh/a als Heizenergie gemessen (d.h. Heisswasser plus Druckluftabwärme), soll der Anteil an Wärmerückgewinnung auf 325/1'072 = 30 % gesetzt werden
| Die Varianten liefern für eine erste grobe Abschätzung des Endenergieverbrauchs für die Heizung ausreichend genaue Resultate, | [7 empty] | Werden 747 MWh/a als Heizenergie gemessen, (d.h. nur Heisswasser), soll der Anteil Wärmerückgewinnung auf 0 % gesetzt werden.
sofern es im Betrieb keine signifikanten Energieumwandlungen von Strom zu Wärme (für die Gebäudeheizung) und von Wärme zu Strom gibt (z.B. Dampfturbine).
Definition des Wirkungsgrads der Energieerzeugung gemäss Variante 1 und Variante 2:
| Variante 1 | [7 empty] | Werden 747 MWh/a als Heizenergie gemessen, soll der Wirkungsgrad auf 747 / 1'000 = 74.7 % gesetzt werden. (1'000 MWh/a: Heizölverbrauch)
| Die monatliche Heizenergie ist bekannt. Je nachdem, wo sie gemessen wurde, muss sie über geeignete Umrechnungsfaktoren | [7 empty] | Werden 830 MWh/a als Heizenergie gemessen, soll der Wirkungsgrad auf 830 / 1'000 = 83.0 % gesetzt werden. (1'000 MWh/a: Heizölverbrauch)
durch die Angabe des Wirkungsgrades der Energieerzeugung (gemäss Formular 5.2.1) bestimmt werden.
| 0% | Anteil Wärmerückgewinnung an der gemessenen Nutzenergie |  |  |  |  | (siehe Erklärung rechts)
Wird z.B. ein Kessel ausschliesslich für die Gebäudeheizung verwendet und ist somit z.B. der Heizölverbrauch vom Kessel bekannt (die 1'000 MWh/a),
| 83% | durchschnitttlicher Wirkungsgrad Energieerzeugung |  |  |  |  | (siehe Erklärung rechts) |  | soll der Wirkungsgrad auf 100 % gesetzt werden.
--> Die entsprechenden Werte der Endenergie bzw. Nutzenergie etc. sind im Formular 5.2.1 erfasst.
|  | Endenergieverbrauch thermisch | Heizwärmebedarf gemessen (Nutzenergie) | Heizung gemessen (Nutzenergie ohne WRG) | Heizung gemessen (Endenergie) | Produktion berechnet (Endenergie)
|  | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat
| Jan | 365518.6737 | 162522.0485 | 162522.0485 | 195809.6969 | 169708.9767
| Feb | 294503.3329 | 101232.6569 | 101232.6569 | 121967.0565 | 172536.2764
| Mrz | 303324.3114 | 97344.2662 | 97344.2662 | 117282.2484 | 186042.063
| Apr | 263923.2779 | 27502.404 | 27502.404 | 33135.4265 | 230787.8514
| Mai | 265713.3299 | 59275.827 | 59275.827 | 71416.659 | 194296.6709
| Jun | 254485.726 | 15877.0107 | 15877.0107 | 19128.9286 | 235356.7974
| Jul | 275439.2791 | 6886.9718 | 6886.9718 | 8297.5564 | 267141.7227
| Aug | 273301.1615 | 26577.5438 | 26577.5438 | 32021.1371 | 241280.0244
| Sep | 258592.9009 | 13788.6167 | 13788.6167 | 16612.7912 | 241980.1096
| Okt | 319474.5583 | 45104.582 | 45104.582 | 54342.8699 | 265131.6885
| Nov | 308296.6781 | 70851.4966 | 70851.4966 | 85363.2489 | 222933.4292
| Dez | 373772.8023 | 115115.5047 | 115115.5047 | 138693.3791 | 235079.4232
| Jan | 387884.3789 | 112568.5117 | 112568.5117 | 135624.7129 | 252259.6661
| Feb | 319723.1767 | 55147.6214 | 55147.6214 | 66442.9173 | 253280.2593
| Mrz | 323422.6175 | 53188.5089 | 53188.5089 | 64082.5409 | 259340.0766
| Apr | 244908.9478 | 13976.4254 | 13976.4254 | 16839.0667 | 228069.8811
| Mai | 284747.5495 | 18073.6555 | 18073.6555 | 21775.4886 | 262972.0609
| Jun | 243258.1221 | 8556.5457 | 8556.5457 | 10309.0912 | 232949.0308
| Jul | 230320.024 | 19585.255 | 19585.255 | 23596.6928 | 206723.3312
| Aug | 254973.0179 | 25273.6425 | 25273.6425 | 30450.1716 | 224522.8463
| Sep | 241816.1357 | 15040.5119 | 15040.5119 | 18121.0986 | 223695.0371
| Okt | 275200.6055 | 65529.923 | 65529.923 | 78951.7145 | 196248.8911
| Nov | 293827.0911 | 62009.4874 | 62009.4874 | 74710.2258 | 219116.8653
| Dez | 345281.1413 | 124850.2573 | 124850.2573 | 150421.9968 | 194859.1445
| 2012 | 3556346.0321 | 742078.9289 | 742078.9289 | 894070.9987 | 2662275.0334
| 2013 | 3445362.8081 | 573800.3457 | 573800.3457 | 691325.7178 | 2754037.0903
Variante 2
Der Jahresverbrauch der Heizung (inkl. Erzeugungs- und Verteilverluste) ist (ungefähr) bekannt.
| Der Jahresverbrauch wird über die Heizgradtage auf die einzelnen Monate heruntergebrochen. | [6 empty] | [Hier verweisen auf die Quelle der monatlichen Heizgradtage,
welche für die Berechnungen verwendet werden soll]
| 540000 | MWh/a | Heizwärmebedarf 2012
| 510000 | MWh/a | Heizwärmebedarf 2013
| 83% | durchschnitttlicher Wirkungsgrad Energieerzeugung |  |  |  |  | Berechnung siehe Beispiel Variante 1
|  | Endenergieverbrauch thermisch | Heizgrad- tage | Heizwärmebedarf gerechnet (Nutzenergie ohne WRG) | Heizung gerechnet (Endenergie) | Produktion berechnet (Endenergie)
| Einheit | kWh/Monat | Tage/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat
| Jan | 365518.6737 | 660 | 131951.1292 | 158977.2641 | 206541.4096
| Feb | 294503.3329 | 535 | 106960.385 | 128867.9338 | 165635.3991
| Mrz | 303324.3114 | 434 | 86767.8638 | 104539.5949 | 198784.7165
| Apr | 263923.2779 | 176 | 35186.9678 | 42393.9371 | 221529.3408
| Mai | 265713.3299 | 8 | 1599.4076 | 1926.9971 | 263786.3328
| Jun | 254485.726 | 0 | 0 | 0 | 254485.726
| Jul | 275439.2791 | 0 | 0 | 0 | 275439.2791
| Aug | 273301.1615 | 0 | 0 | 0 | 273301.1615
| Sep | 258592.9009 | 0 | 0 | 0 | 258592.9009
| Okt | 319474.5583 | 27 | 5398.0007 | 6503.6153 | 312970.943
| Nov | 308296.6781 | 347 | 69374.3058 | 83583.501 | 224713.1771
| Dez | 373772.8023 | 514 | 102761.94 | 123809.5663 | 249963.236
| Jan | 387884.3789 | 465 | 96559.4463 | 116336.6822 | 271547.6967
| Feb | 319723.1767 | 406 | 84307.8176 | 101575.6838 | 218147.4928
| Mrz | 323422.6175 | 352 | 73094.4625 | 88065.6175 | 235356.9999
| Apr | 244908.9478 | 57 | 11836.3192 | 14260.6256 | 230648.3222
| Mai | 284747.5495 | 0 | 0 | 0 | 284747.5495
| Jun | 243258.1221 | 0 | 0 | 0 | 243258.1221
| Jul | 230320.024 | 0 | 0 | 0 | 230320.024
| Aug | 254973.0179 | 0 | 0 | 0 | 254973.0179
| Sep | 241816.1357 | 29 | 6021.987 | 7255.406 | 234560.7297
| Okt | 275200.6055 | 154 | 31978.8274 | 38528.7077 | 236671.8979
| Nov | 293827.0911 | 417 | 86592.0195 | 104327.7344 | 189499.3567
| Dez | 345281.1413 | 576 | 119609.1205 | 144107.3741 | 201173.7672
| 2012 | 3556346.0321 | 2701 | 540000 | 650602.4096 | 2905743.6224
| 2013 | 3445362.8081 | 2456 | 510000 | 614457.8313 | 2830904.9767
Variante 3
Der monatliche Heizenergieverbrauch ist nicht bekannt.
Der Heizenergieverbrauch wird über die Sommermonate ohne Heizung abgeschätzt.
Annahme: Der Energieverbrauch für die Produktion ist monatlich etwa konstant.
| Tiefster Monatsverbrauch |  | 230320.024 | kWh/Monat | Bezogen auf die Endenergie
| Produktion ohne Heizung |  | 230000 | kWh/Monat | Bezogen auf die Endenergie
|  | Endenergieverbrauch thermisch | Produktion geschätzt (Endenergie) | Heizung geschätzt (Endenergie)
| Jan | 365518.6737 | 230000 | 135518.6737
| Feb | 294503.3329 | 230000 | 64503.3329
| Mrz | 303324.3114 | 230000 | 73324.3114
| Apr | 263923.2779 | 230000 | 33923.2779
| Mai | 265713.3299 | 230000 | 35713.3299
| Jun | 254485.726 | 230000 | 24485.726
| Jul | 275439.2791 | 230000 | 45439.2791
| Aug | 273301.1615 | 230000 | 43301.1615
| Sep | 258592.9009 | 230000 | 28592.9009
| Okt | 319474.5583 | 230000 | 89474.5583
| Nov | 308296.6781 | 230000 | 78296.6781
| Dez | 373772.8023 | 230000 | 143772.8023
| Jan | 387884.3789 | 230000 | 157884.3789
| Feb | 319723.1767 | 230000 | 89723.1767
| Mrz | 323422.6175 | 230000 | 93422.6175
| Apr | 244908.9478 | 230000 | 14908.9478
| Mai | 284747.5495 | 230000 | 54747.5495
| Jun | 243258.1221 | 230000 | 13258.1221
| Jul | 230320.024 | 230000 | 320.024
| Aug | 254973.0179 | 230000 | 24973.0179
| Sep | 241816.1357 | 230000 | 11816.1357
| Okt | 275200.6055 | 230000 | 45200.6055
| Nov | 293827.0911 | 230000 | 63827.0911
| Dez | 345281.1413 | 230000 | 115281.1413
| 2012 | 3556346.0321 | 2760000 | 796346.0321
| 2013 | 3445362.8081 | 2760000 | 685362.8081
Vergleich Varianten
|  | V1 Heizenergieverbrauch gemessen | V2 Berechnung Heizgradtage | V3 Berechnung Produktion konstant
| Jan | 195809.6969 | 158977.2641 | 135518.6737
| Feb | 121967.0565 | 128867.9338 | 64503.3329
| Mrz | 117282.2484 | 104539.5949 | 73324.3114
| Apr | 33135.4265 | 42393.9371 | 33923.2779
| Mai | 71416.659 | 1926.9971 | 35713.3299
| Jun | 19128.9286 | 0 | 24485.726
| Jul | 8297.5564 | 0 | 45439.2791
| Aug | 32021.1371 | 0 | 43301.1615
| Sep | 16612.7912 | 0 | 28592.9009
| Okt | 54342.8699 | 6503.6153 | 89474.5583
| Nov | 85363.2489 | 83583.501 | 78296.6781
| Dez | 138693.3791 | 123809.5663 | 143772.8023
| Jan | 135624.7129 | 116336.6822 | 157884.3789
| Feb | 66442.9173 | 101575.6838 | 89723.1767
| Mrz | 64082.5409 | 88065.6175 | 93422.6175
| Apr | 16839.0667 | 14260.6256 | 14908.9478
| Mai | 21775.4886 | 0 | 54747.5495
| Jun | 10309.0912 | 0 | 13258.1221
| Jul | 23596.6928 | 0 | 320.024
| Aug | 30450.1716 | 0 | 24973.0179
| Sep | 18121.0986 | 7255.406 | 11816.1357
| Okt | 78951.7145 | 38528.7077 | 45200.6055
| Nov | 74710.2258 | 104327.7344 | 63827.0911
| Dez | 150421.9968 | 144107.3741 | 115281.1413
| 2012 | 894070.9987 | 650602.4096 | 796346.0321
| 2013 | 691325.7178 | 614457.8313 | 685362.8081

## 5.3.1_EL
5.3.1_EI: Korrelation der Energieverbrauchsindikatoren mit dem thermischen Endenergieverbrauch (ohne Gebäudeheizung)
Energieverbrauchsindikatoren
|  | Endenergieverbrauch thermisch | Heizenergie (Endenergie) | Endenergie-verbrauch thermisch Produktion |  | Verarbeitete Milchmenge | Past-Milch | UHT-Milch | Käse | Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat |  | l/Monat | l/Monat | l/Monat | l/Monat | l/Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jan | 365518.6737 | 158977.2641 | 206541.4096 |  | 752194 | 130894 | 328836 | 263480 | 28984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Feb | 294503.3329 | 128867.9338 | 165635.3991 |  | 771784 | 137460 | 321864 | 281974 | 30486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Die Validierung der Energieverbrauchsindikatoren soll
| Mrz | 303324.3114 | 104539.5949 | 198784.7165 |  | 1082029 | 178142 | 480720 | 381482 | 41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nicht vom Unternehmen gemacht werden, sondern vom Auditor
| Apr | 263923.2779 | 42393.9371 | 221529.3408 |  | 904165 | 167274 | 352092 | 353952 | 30847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | bzw. act- oder EnAW-Moderator.
| Mai | 265713.3299 | 1926.9971 | 263786.3328 |  | 970862 | 154762 | 288804 | 485364 | 41932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jun | 254485.726 | 0 | 254485.726 |  | 1333745 | 194416 | 531780 | 563426 | 44123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Die Validierung ist erst bei einer starken Abweichung
| Jul | 275439.2791 | 0 | 275439.2791 |  | 1043645 | 162270 | 396828 | 444612 | 39935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vom Absenkpfad nötig. Sie kann allerdings schon bei der
| Aug | 273301.1615 | 0 | 273301.1615 |  | 1269366 | 197504 | 469380 | 548280 | 54202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Datenplausibilisierung helfen, Zusammenhänge zwischen
| Sep | 258592.9009 | 0 | 258592.9009 |  | 1103322 | 151450 | 564792 | 347656 | 39424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Produktion und Energieverbrauch zu erkennen.]
| Okt | 319474.5583 | 6503.6153 | 312970.943 |  | 919062 | 148436 | 403020 | 334410 | 33196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nov | 308296.6781 | 83583.501 | 224713.1771 |  | 1022829 | 163002 | 514872 | 308822 | 36133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [U.a. lassen sich über die Energieverbrauchsindikatoren
| Dez | 373772.8023 | 123809.5663 | 249963.236 |  | 958325 | 123474 | 556260 | 248200 | 30391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | auch Benchmarks berechnen.]
| Jan | 387884.3789 | 116336.6822 | 271547.6967 |  | 786888 | 108912 | 430644 | 221312 | 26020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Feb | 319723.1767 | 101575.6838 | 218147.4928 |  | 800718 | 118928 | 371496 | 282440 | 27854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Falls die Energieverbrauchsindikatoren in die Erarbeitung
| Mrz | 323422.6175 | 88065.6175 | 235356.9999 |  | 1185000 | 166468 | 588612 | 397512 | 32408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | des "Ist-Zustand und Potenzialanalyse" übernommen werden
| Apr | 244908.9478 | 14260.6256 | 230648.3222 |  | 1030796 | 151708 | 483648 | 361202 | 34238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | können, lohnt sich eine Erweiterung der Indikatoren-Rechnung
| Mai | 284747.5495 | 0 | 284747.5495 |  | 974325 | 147464 | 402876 | 392848 | 31137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | in die kommenden Jahre.
| Jun | 243258.1221 | 0 | 243258.1221 |  | 1252840 | 173510 | 475248 | 553690 | 50392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jul | 230320.024 | 0 | 230320.024 |  | 1103845 | 162718 | 525588 | 382097 | 33442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aug | 254973.0179 | 0 | 254973.0179 |  | 1260674 | 200806 | 553680 | 460210 | 45978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sep | 241816.1357 | 7255.406 | 234560.7297 |  | 1056746 | 144910 | 513900 | 361812 | 36124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okt | 275200.6055 | 38528.7077 | 236671.8979 |  | 1021787 | 147036 | 502836 | 335964 | 35951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nov | 293827.0911 | 104327.7344 | 189499.3567 |  | 1022941 | 153292 | 525564 | 310700 | 33385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dez | 345281.1413 | 144107.3741 | 201173.7672 |  | 914563 | 127004 | 420312 | 330150 | 37097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012 | 3556346.0321 | 650602.4096 | 2905743.6224 |  | 12131328 | 1909084 | 5209248 | 4561658 | 451338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 3445362.8081 | 614457.8313 | 2830904.9767 |  | 12411123 | 1802756 | 5794404 | 4389937 | 424026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe | 7001708.8401 | 1265060.241 | 5736648.5992 |  | 24542451 | 3711840 | 11003652 | 8951595 | 875364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Verarbeitete Milchmenge | Past-Milch | UHT-Milch | Käse | Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
[6 empty] | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat | kWh/Monat
|  |  |  | Jan |  | 0 | 10824.9338 | 40792.1058 | 108948.98 | 11984.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172550.9036
|  |  |  | Feb |  | 0 | 11367.942 | 39927.2292 | 116596.249 | 12605.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180497.3812
|  |  |  | Mrz |  | 0 | 14732.3434 | 59633.316 | 157742.807 | 17236.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249345.2139
|  |  |  | Apr |  | 0 | 13833.5598 | 43677.0126 | 146359.152 | 12755.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216624.9589
|  |  |  | Mai |  | 0 | 12798.8174 | 35826.1362 | 200698.014 | 17338.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266661.8496
|  |  |  | Jun |  | 0 | 16078.2032 | 65967.309 | 232976.651 | 18244.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333267.0237
|  |  |  | Jul |  | 0 | 13419.729 | 49226.5134 | 183847.062 | 16513.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263006.4269
|  |  |  | Aug |  | 0 | 16333.5808 | 58226.589 | 226713.78 | 22412.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323686.4768
|  |  |  | Sep |  | 0 | 12524.915 | 70062.4476 | 143755.756 | 16301.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242644.9426
|  |  |  | Okt |  | 0 | 12275.6572 | 49994.631 | 138278.535 | 13726.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214275.3692
|  |  |  | Nov |  | 0 | 13480.2654 | 63869.8716 | 127697.897 | 14940.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219989.0295
|  |  |  | Dez |  | 0 | 10211.2998 | 69004.053 | 102630.7 | 12566.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194412.7313
|  |  |  | Jan |  | 0 | 9007.0224 | 53421.3882 | 91512.512 | 10759.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164700.1926
|  |  |  | Feb |  | 0 | 9835.3456 | 46084.0788 | 116788.94 | 11517.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184225.9934
|  |  |  | Mrz |  | 0 | 13766.9036 | 73017.3186 | 164371.212 | 13400.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264556.1422
|  |  |  | Apr |  | 0 | 12546.2516 | 59996.5344 | 149357.027 | 14157.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236057.226
|  |  |  | Mai |  | 0 | 12195.2728 | 49976.7678 | 162442.648 | 12875.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237489.8381
|  |  |  | Jun |  | 0 | 14349.277 | 58954.5144 | 228950.815 | 20837.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323091.6984
|  |  |  | Jul |  | 0 | 13456.7786 | 65199.1914 | 157997.1095 | 13828.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250481.3465
|  |  |  | Aug |  | 0 | 16606.6562 | 68684.004 | 190296.835 | 19011.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294599.3982
|  |  |  | Sep |  | 0 | 11984.057 | 63749.295 | 149609.262 | 14937.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240279.888
|  |  |  | Okt |  | 0 | 12159.8772 | 62376.8058 | 138921.114 | 14865.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228323.5355
|  |  |  | Nov |  | 0 | 12677.2484 | 65196.2142 | 128474.45 | 13804.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220152.6101
|  |  |  | Dez |  | 0 | 10503.2308 | 52139.7036 | 136517.025 | 15339.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214499.5689
|  |  |  | 2012 |  | 0 | 157881.2468 | 646207.2144 | 1886245.583 | 186628.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876962.3072
|  |  |  | 2013 |  | 0 | 149087.9212 | 718795.8162 | 1815238.9495 | 175334.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858457.4379
[5 empty] | Summe | 0 | 306969.168 | 1365003.0306 | 3701484.5325 | 361963.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735419.7451
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
[6 empty] | Verarbeitete Milchmenge | Past-Milch | UHT-Milch | Käse | Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Äquivalenzfaktor |  | 2012 |  | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Endfaktor |  | 2013 |  | 0 | 0.0827 | 0.12405 | 0.4135 | 0.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benchmark! | Spez. Energieverbrauch |  | kWh/Einheit |  | 0 | 0.0827 | 0.12405 | 0.4135 | 0.4135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Äquivalenzfaktor |  | 2012 |  | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Endfaktor |  | 2013 |  | 0 | 0.0827 | 0.12405 | 0.4135 | 0.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benchmark! | Spez. Energieverbrauch |  | kWh/Einheit |  | 0 | 0.0827 | 0.12405 | 0.4135 | 0.4135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Multiplikationsfaktor 2012 (B1) |  |  | 1.01 | (B) im 2012 mit diesem Faktor multiplizieren, wenn die Summe des Energieverbrauchs im 2012 korrekt abgebildet werden soll
[6 empty] | Multiplikationsfaktor 2012 (B*) |  |  | 0.0827
[6 empty] | Multiplikationsfaktor 2013 (B2) |  |  | 0.99036 | (B) im 2013 mit diesem Faktor multiplizieren, wenn die Summe des Energieverbrauchs im 2013 korrekt abgebildet werden soll
[6 empty] | Multiplikationsfaktor 2013 (B*) |  |  | 0.0827
[6 empty] | Multiplikationsfaktor 2012 - 2013 (B3) |  |  | 1.0002 | (B) in beiden Jahren mit diesem Faktor multiplizieren, wenn die Summe des Energieverbrauch in den Jahren 2012 - 2013 korrekt abgebildet werden soll
* Zu Beginn der Berechnung auf 1.0 setzen
Äquivalenzfaktor (A) x Multiplikationsfaktor (B) = Endfaktor (C )
Endfaktor (C ) x Energieverbrauchsindikator = Energieverbrauch pro Indikator
Erklärung der Definition des Äquivalenzfaktors:
Als Startwert soll der erwartete verhältnismässige Energieverbrauch der verschiedenen Produkte abgebildet werden.
Wenn z.B. Past-Milch eine Energieeinheit benötigt, weil z.B. im Wärmetauscher ein Delta T von 10 °C erreicht wird, benötigt die UHT-Milch 2 Energieeinheiten, wenn ein Delta T von 20 °C erreicht wird usw.
Die Faktoren sollen auch angepasst werden, wenn z.B. für ein Produkt ein verhältnismässig grösserer Reinigungsaufwand erwartet wird.
Auch z.B. die Reinigungszeit kann mit einem Faktor hinterlegt werden.
Die Summe aller Faktoren soll den Gesamtverbrauch (ohne Gebäudeheizung) abbilden. Eine gleichzeitige Berücksichtigung von z.B. gesamter verarbeiteter Milchmenge UND der Produkte ist demnach nicht zielführend.
Falls es in einem Jahr zu Effizienzssteigerungen bei einem der betrachteten Produktionsschritte gekommen ist, können die Äquivalenzfaktoren angepasst werden.
[6 empty] | Ein Hinweis auf die Aussagekraft der Äquivalenzfaktoren bzw. auf den Grad, auf den die Äquivalenzfaktoren mit dem Energieverbrauch korellieren, liefert der Korrelationsfaktor: | [11 empty] | 0.33569 | -
2012
2013
Note on C3: Hier den thermischen Endenergieverbrauch im Unternehmen eintragen oder aus Formular 4.1 übernehmen. Achtung: Fernwärmeexport soll in dieser Rechnung abgezogen werden!
Note on D3: Hier den thermischen Endenergieverbrauch für die Heizung eintragen, falls verfügbar (z.B. berechnet gemäss einer der drei Varianten aus Formular 5.3.1_Heizung)

## 5.3.2
5.3 Verbraucher
5.3.2 Elektrizität (Druckluftkompressoren, weitere elektrische Verbraucher)
Druckluftkompressoren
| Nr | Vollast- betriebs- zeit | Elektr. Leistung Anlage |  | Stromver-brauch | Rückge- winnbare Energie | Ab- wärme | WRG instal- liert? | Abwärme genutzt | Ab- wärme genutzt | Kühlmedium bzw. Abwärme-nutzung für | Kühlung Vorlauf | Kühlung Rücklauf | Verbrau- cher | Ge- bäude | Raum | Her- steller | Bau jahr | Anlage/ Typ/Nr. | Bemer- kungen
|  | [h/a] | [kW] |  | [MWh/a] | [%] | MWh/a |  | % | MWh/a |  | °C | °C
| 1 | 4000 | 45 |  | 180 | 70% | 126 | Nein | 0% | 0 | Luft | 38 | 60 |  | Bau 70 | E1 | Atlas Copco | 1999
| 2 | 3000 | 45 |  | 135 | 60% | 81 | Nein | 0% | 0 | Luft | 38 | 60 |  | Bau 70 | E1 | Atlas Copco | 1999
| 3 |  |  |  | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 4 |  |  |  | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 5 |  |  |  | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 6 |  |  |  | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 7 |  |  |  | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Σ |  |  |  | 315 | 65.71% | 207 |  |  | 0
Weitere elektrische Verbraucher (dezentrale Klimageräte, Lüftung, IT, Beleuchtung, mechanische Antriebe und andere grosse Stromverbraucher)
| Nr | Vollast- betriebs- zeit | Elektr. Leistung Anlage | Effizienz-klasse | Stromver- brauch | Rückge- winnbare Energie | Ab- wärme | WRG instal- liert? | Abwärme genutzt | Ab- wärme genutzt | Kühlmedium bzw. Abwärme-nutzung für | Kühlung Vorlauf | Kühlung Rücklauf | Verbrau- cher | Ge- bäude | Raum | Her- steller | Bau jahr | Anlage/Typ/Nr. | Bemer- kungen
|  | h/a | [kW] |  | MWh/a | [%] | MWh/a |  | % | MWh/a |  | °C | °C
| 1 |  |  | -Auswahl- | 180 | 70% | 126 |  |  | 0
| 2 |  |  | -Auswahl- | 120 | 60% | 78 |  |  | 0
| 3 |  |  | -Auswahl- | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 4 |  |  | -Auswahl- | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 5 |  |  | -Auswahl- | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 6 |  |  | -Auswahl- | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 7 |  |  | -Auswahl- | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 8 |  |  | -Auswahl- | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 9 |  |  | -Auswahl- | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 10 |  |  | -Auswahl- | 0 | 65% | 0 |  |  | 0
| 11 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 12 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 13 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 14 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 15 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 16 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 17 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 18 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 19 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 20 |  |  | -Auswahl- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Σ |  |  |  | 300 | 68% | 204 |  |  | 0
Eine Vielzahl von Informationen zur Drucklufterzeugung und möglichen Einsparungen von Betriebskosten
sind auf www.druckluft.ch zu finden. U.a. stehen auf der Seite auch verschiedene Tools zur
Verfügung, die z.B. für die Abschätzung der Wärmerückgewinnung oder für die Leckagenberechnung genutzt
werden können.
Eine Vielzahl an Informationen zu elektrischen Antrieben und möglichen Einsparungen von Betriebskosten
stehen auf www.topmotors.ch zur Verfügung. U.a. sind dort auch Informationen über die rasche Beurteilung
sämtlicher Motoren in einem Unternehmen (Grobanalyse), die Erarbeitung von Investitionsplänen zur
Verbesserung der Effizienz (Feinanalyse), sowie verschiedene nützliche Tools und Datenbanken abgelegt.
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013
Note on G5: Default-Wert: 65 %
Note on H5: Die Abwärme der Druckluftkompressoren kann grob mit 65 % des Elektrizitätsverbrauchs geschätzt werden.
Note on G20: Default-Wert: 65 %
Note on H20: Die Abwärme der Druckluftkompressoren wird grob mit 65 % des Elektrizitätsverbrauchs geschätzt.

## 5.4
5.4 Erhebung des Abwärmepotenzials und der Kühlanforderungen
Wärmequellen
| # | Wärmestrom | T in | T out | Massenfluss | Energieträger | Betriebsstunden | Wärmekapazität | Wärme
|  |  | [°C] | [°C] | [kg/a] |  | [h/a] | [kJ/kg K] | [kWh/a]
| 1 | Abwasser Total | 25 | 12 | 50000000 | Abwasser | 908 | 4.18 | 754722.2222
| 2 | Abwasser CIP (Teil von Abw. Total) | 70 | 12 | 2500000 | Abwasser | 908 | 4.18 | 168361.1111
| 3 | Molke PSF2 | 38 | 12 | 2727000 | Molke | 612 | 4.05 | 79764.75
| 4 | Molke PSF1 | 48 | 12 | 1200000 | Abluft | 4000 | 4.05 | 48600
| 5 | Abluft Produktionsraum | 22 | 12 | 80000000 | Abluft | 4000 | 1 | 222222.2222
| 6 | Pasteurisation Panna | 64 | 6.5 | 425000 | Rahm | 354 | 3.41 | 23147.7431
| 7 | Pasteurisation Vollmilch AE | 12 | 4 | 10000000 | Milch | 183 | 3.9 | 86666.6667
| 8 | [7 empty] | 0
| 9 | [7 empty] | 0
| 10 | [7 empty] | 0
| 11 | [7 empty] | 0
| 12 | [7 empty] | 0
| 13 | [7 empty] | 0
| 14 | [7 empty] | 0
| 15 | [7 empty] | 0
| 16 | [7 empty] | 0
| 17 | [7 empty] | 0
| 18 | [7 empty] | 0
| 19 | [7 empty] | 0
| 20 | [7 empty] | 0
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 6.2
6.2 Massnahmenliste
[8 empty] | 928.9587 | tCO2/a*
* Mittelwert der CO2-Emissionen durch den Endenergieverbrauch in den Jahren 2012 und 2013
Nr. | Massnahme / Beilage | Investi- tion total | Kosten- anteil Energie | Investi- tion Energie | Einsparung (Grobschätzung) |  |  |  |  | Payback | Kriterien Prio. | Priorität | Wirkung der Massnahme
|  | [CHF] | [%] |  | Energieträger | [kWh/a] | [tCO2/a] | [% CO2] | [CHF/a] | [a] |  | [-] | von [mm.jjjj] | bis [mm.jjjj]
1 | Sammlung des CIP-Abwassers in Speichertank, Abwärmenutzung für CIP-Nachspeisewasser | 110000 | 100% | 110000 |  | 350000 | 92.8732 | 9.998% | 24500 | 4.4898 |  | 2 | 04.2014 | 12.2020
| Beilage Massnahme 1.pdf |  |  |  | Heizöl extra leicht | 350000 | 92.8732 |  | 24500 |  | Wirtschaftlichkeit | 1
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit | 2
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität | 3
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
2 | Nutzung der Kältemaschinenabwärme zur CIP-Wasser-Vorwärmung | 140000 | 100% | 1400 |  | 550000 | 145.9436 | 15.71% | 38500 | 0.036364 |  | 1 | 05.2015 | 12.2020
| Beilage Massnahme 2.xls |  |  |  | Heizöl extra leicht | 550000 | 145.9436 |  | 38500 |  | Wirtschaftlichkeit | 1
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit | 2
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität | 2
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
3 | Hochdruckwärmepumpe zur Warmwasserproduktion | 570000 | 75% | 4275 |  | 1050000 | 334.3435 | 35.99% | 63000 | 0.067857 |  |  | 08.2018 | 12.2020
| Offerte Wettstein.pdf |  |  |  | Heizöl extra leicht | 1260000 | 334.3435 |  | 88200 |  | Wirtschaftlichkeit | 3
[5 empty] | Strombezug vom Netz | -210000 | 0 |  | -25200 |  | Umsetzbarkeit | 2
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität | 2
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
4 | Economizer in Kessel 2 | 50000 | 100% | 500 |  | 111200 | 29.5071 | 3.176% | 7784 | 0.064234 |  | 2 | 07.2016 | 12.2020
| Offerte Ygnis.ch |  |  |  | Heizöl extra leicht | 111200 | 29.5071 |  | 7784 |  | Wirtschaftlichkeit | 2
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit | 2
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität | 2
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Wirtschaftlichkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Wirtschaftlichkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
Geogene und weitere THG
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Wirtschaftlichkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Wirtschaftlichkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Wirtschaftlichkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Wirtschaftlichkeit
|  | Heizwärmebedarf 2012 |  |  | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Umsetzbarkeit
|  | Heizwärmebedarf 2013 |  |  | -Auswahl- |  | 0 |  | 0 |  | Komplexität
[5 empty] | -Auswahl- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Geogene und weitere THG |  | 0 |  | 0
Kriterien Priorität
Wirtschaftlichkeit |  | Payback, Investitionsvolumen, Budgetplanung
(technische) Umsetzbarkeit |  | Produktionsstillstände, technische Machbarkeit, Risiko Produktequalität
Komplexität |  | Abhängigkeit von anderen Prozesseinheiten, Technologie, Regelungstechnik
Kriterien Priorität
1 | gut
2 | mittel
3 | schlecht
2012
2013
Note on J6: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J12: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J18: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J24: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J30: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J36: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J42: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J48: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J54: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs
Note on J60: Grundlage: Mittelwert des historischen Verbrauchs

## Listen_Umrechnungen (hide)
Unabhängige Listen | Variable Listen | Quelle
|  |  |  | Dichte [kg/] |  |  |  | Energie [/kg]
janein | Energieträger | Formular 3 | Energieträger | Liter [l] | Kubikmeter [m3] | Kilogramm [kg] | Tonnen [t] | Kilowattstunde [kWh] | Megawattstunde [MWh]
-Auswahl- | -Auswahl- |  | -Auswahl'
Ja | Strombezug vom Netz |  | Strombezug vom Netz | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
Nein | Heizöl extra leicht |  | Heizöl extra leicht | 0.83917 | 839.17 | 1 | 1000 | 11.8333 | 0.011833
| Heizöl mittel/schwer |  | Heizöl mittel/schwer | 0.99905 | 999.05 | 1 | 1000 | 11.4444 | 0.011444
EinheitEinsparung | Erdgas |  | Erdgas | 0.00079 | 0.79 | 1 | 1000 | 13.3333 | 0.013333
MWh/a | Butan |  | Butan | 0.578 | 578 | 1 | 1000 | 12.6997 | 0.0127
| Propan |  | Propan | 0.506 | 506 | 1 | 1000 | 12.8756 | 0.012876
Verwendungszweck | Biogas (roh, Durchschnittswert) |  | Biogas (roh, Durchschnittswert) | 0.001121 | 1.121 | 1 | 1000 | 5.9444 | 0.0059444
-Auswahl- | Fernwärme |  | Fernwärme | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
Prozess | Steinkohle |  | Steinkohle | 0 | 0 | 1 | 1000 | 7.0722 | 0.0070722
Heizung/Klima | Braunkohle |  | Braunkohle | 0 | 0 | 1 | 1000 | 6.5444 | 0.0065444
Warmwasser | Naturbelassenes Holz, Restholz |  | Naturbelassenes Holz, Restholz | 0 | 0 | 1 | 1000 | 3.6944 | 0.0036944
Andere | Altholz und Holzabfälle |  | Altholz und Holzabfälle | 0 | 0 | 1 | 1000 | 4.1667 | 0.0041667
| Koks |  | Koks | 0 | 0 | 1 | 1000 | 7.5 | 0.0075
Sonne_Wind_Wasser | Petrolkoks |  | Petrolkoks | 0 | 0 | 1 | 1000 | 8.8278 | 0.0088278
-Auswahl- | Acetylen |  | Acetylen | 0 | 0 | 1 | 1000 | 13.4017 | 0.013402
Photovoltaik | Altöl (fossiler Anteil 100 %) |  | Altöl (fossiler Anteil 100 %) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 9.0278 | 0.0090278
Wasserkraft | Altpneu (fossiler Anteil 73 %) |  | Altpneu (fossiler Anteil 73 %) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 7.3333 | 0.0073333
Windenergie | Kunststoffe (fossiler Anteil 72 %) |  | Kunststoffe (fossiler Anteil 72 %) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 7 | 0.007
Solarwärme | Lösungsmittel (fossiler Anteil 99 %) |  | Lösungsmittel (fossiler Anteil 99 %) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 6.5556 | 0.0065556
| Imprägniertes Sägemehl (fossiler Anteil 22 %) |  | Imprägniertes Sägemehl (fossiler Anteil 22 %) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2.5556 | 0.0025556
Energie_Export | Benutzerdefiniert 1 |  | Benutzerdefiniert 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
-Auswahl- | Benutzerdefiniert 2 |  | Benutzerdefiniert 2 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
Strom Export | Benutzerdefiniert 3 |  | Benutzerdefiniert 3 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
Fernwärme Export
| EVerbrauchsindikatoren | Formular 4.3
Verteilmedium | -Auswahl-
-Auswahl- | Verarbeitete Milchmenge
Dampf | Past-Milch
Warmwasser | UHT-Milch
Heisswasser | Käse
Thermoöl | Rahm
Andere/Mehrere | 0
0
EErzeugung_th | 0
-Auswahl- | 0
Heizkessel | 0
Brenner direkt
Brenner indirekt | Produktionsindikatoren | Formular 4.3
WKK Verbrennungsmotor | -Auswahl-
WKK Brennstoffzelle | Verarbeitete Milchmenge
WKK Gasturbine | Past-Milch
Fernwärme | UHT-Milch
Käse
Kühlmedium | Rahm
-Auswahl-
Elektrizität
Kühlwasser
Eiswasser
Andere
Ausgangseinheit
-Auswahl-
Liter [l]
Kubikmeter [m3]
Kilogramm [kg]
Tonnen [t]
Heizwärmebedarf 2012
Endeinheit | Heizwärmebedarf 2013
-Auswahl-
Kilowattstunde [kWh]
Megawattstunde [MWh]
Indikatortyp
-Auswahl-
thermisch
elektrisch
CO2
Effizienzklassen
-Auswahl-
keine
EFF3
EFF2
EFF1
IE1
IE2
IE3
Prio.Massnahmen
-Auswahl-
1
2
3
Erhebungsart
-Auswahl-
gemessen
2012
2013
KostenanteilEnergie
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.5
0.75
1

## Farbgebung
Muss-Eingabefeld | Akzent 1
Optionales Eingabefeld | Akzent 2
Berechneter Wert | Akzent 3
Bilanz / Titel | Akzent 4
Konstant / Titel | Akzent 5
Hilfestellung | Akzent 6
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013

## 5.3.1_WT
5.3.1 Hilfestellung zur Energiebilanzierung um einen einzelnen Verbraucher
[Dieses Formular war als Hilfsformular zur Validierung von Energieverbrauchswerten gedacht und ist für das Checkup-Tool nicht nötig.]
[7 empty] | Wärmebilanz |  |  | Spezifische Wärmekapazität
[7 empty] | 2000 | h/a | Betriebsstunden | cp [kJ/kg K]
[7 empty] | 167200 | kWh/a | Bilanz Wärmeverbraucher | Wasser | 4.2
[7 empty] | 167200 | kWh/a | Bilanz Wärmequelle | Thermoöl | 2.5
[7 empty] | 0 | kWh/a | Differenz | Glykol/Wasser | 3.3
[10 empty] | Benutzerdefiniert 1 | 1
[10 empty] | Benutzerdefiniert 2 | 1
Spezifische
|  | Wärmebezüger | [9 empty] | Muss Feld |  |  | Wärmekapazität
|  | cp | 4.18 | kJ/kg K | Spezifische Wärmekapazität | [6 empty] | Optinales Feld |  |  | in kJ/(kg·K)
|  | Tein | 60 | °C | Eintrittstemperatur | [6 empty] | Berechneter Wert
|  | Taus | 80 | °C | Austrittstemperatur | [6 empty] | Bilanz / Titel
|  | m | 3600 | kg/h | Massenfluss pro Stunde | [6 empty] | Konstant / Titel
|  | m | 7200 | t/a | Massenfluss pro Jahr
|  | P | 83.6 | kW | aufgenommene Wärmeleistung
Spezifische Wärmekapazität
http://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/_spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4ten
[16 empty] | Spezifische Wärmekap. in kJ/(kg·K) | Chemische Formel
Name
[6 empty] | Wärmequelle (Verteilmedium) | [8 empty] | Aceton | 2.16 | C3H6O
[6 empty] | cp | 4.18 | kJ/kg K | Spezifische Wärmekapazität | [5 empty] | Benzol | 1.738 | C6H6
[6 empty] | Tein | 120 | °C | Eintrittstemperatur | [5 empty] | Brom | 0.266
[6 empty] | Taus | 70 | °C | Austrittstemperatur | [5 empty] | Essigsäure | 2.031 | C2H4O2
[6 empty] | m | 1440 | kg/h | Massenfluss pro Stunde | [5 empty] | Ethanol | 2.428 | C2H5OH
[6 empty] | m | 2880 | t/a | Massnefluss pro Jahr | [5 empty] | Glyzerin | 2.428 | C3H8O3
[6 empty] | P | 83.6 | kW | abgegebene Wärmeleistung | [5 empty] | Maschinenöl | 1.675 | -
[15 empty] | Methanol | 2.47 | CH3OH
[15 empty] | Nitrobenzol | 1.507 | C6H5O2N
[15 empty] | Quecksilber | 0.139 | Hg
[15 empty] | Salpetersäure | 1.717 | HNO3
[15 empty] | Schwefelsäure | 1.386 | H2SO4
[15 empty] | Terpentinöl | 1.8 | C10H16
[15 empty] | Trichlormethan | 0.95 | CHCl3
[15 empty] | Wasser mit 45 % Ethylenglykol bei 20 °C (1,05 g/cm³) | 3.33 | -
[15 empty] | Wasser, bei 20 °C (siehe auch Stoffdaten Wasser) | 4.183 | H2O
[15 empty] | Thermalöl (stark Temperaturabhängig, bei 100°C ca:) | 2.5
http://www.wts-online.de/
[10 empty] | Temperaturverlauf | Tkalt [°C] | Twarm [°C] | Leistung [kW]
[10 empty] | Wärmeverbraucher | 60 | 80 | 0 | 83.6
[10 empty] | Wärmequelle | 70 | 120 | 0 | 83.6
Heizwärmebedarf 2012
Heizwärmebedarf 2013
2012
2013
Tein, Verteilmedium
Taus, Verteilmedium
Tein, Wärmebzüger
Taus, Wärmebezüger
Die Berechnung des thermischen Verbrauchs über den Wärmebezüger ist möglich, wenn vom Verbraucher die nebenstehenden Parameter und die jährlichen Betriebsstunden bekannt sind.
Die Berechnung des thermischen Verbrauchs aufgrund des Heizeinsatzes ist möglich, wenn vom Verteilmedium die nebenstehenden Parameter und die jährlichen Betriebsstunden bekannt sind.
Bei Phasenänderung (z.B. kondensierendem Dampf ) muss die abgegebe Wärme mit Hilfe eines Enthalpiediagramms berechnet werden.
Der linearisierte Temperaturverlauf im Wärmetauscher basiert auf den Ein- und Austrittspemperaturen der beiden Medien.
Das Verteilmedium kühlt sich ab und der Wärmebezüger wärmt sich auf. Wird die Wärmebilanz geschlossen (d.h. gleiche Leistung für Wärmequelle und -Bezüger), dann stellt die Grafik den Temperaturverlauf im Wärmetauscher dar. Die beiden Linien dürfen sich nicht überschneiden (Wärme kann nur von einem warmen auf ein kälteres Medium übertragen werden).
Die spezifische Wärmekapazität gibt an, wie viel Wärme von einem Kilogramm eines Stoffes abgegeben bzw. aufgenommen wird, wenn es sich um 1 °C abkkühlt, bzw erwärmt.