Schlussbericht, 13. Juni 2018

«Mustersubmission für die Installation einer Erdwärmesonde»

Autoren

Dr. Andreas Ebert, Geo Explorers AG

Christian Häring, Geo Explorers AG

Experten

Dr. Martin Bochud, GeoAzimut Sàrl

René Buchli, e-therm ag

Karl-Heinz Schädle, Schädle GmbH

Hansjakob Schäppi, Progeo Gmbh

Diese Studie wurde im Auftrag von EnergieSchweiz erstellt. 
Für den Inhalt sind alleine die Autoren verantwortlich.

Adresse
EnergieSchweiz, Bundesamt für Energie BFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Postadresse: 3003 Bern

Infoline 0848 444 444. www.energieschweiz.ch/beratung

energieschweiz@bfe.admin.ch, www.energieschweiz.ch

Ausschreibung und Angebot Nr.

| Projekt: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauherrschaft: |  | ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Ansprechpartner (Planer, Architekt): |  | ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Eingabedatum: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Name der Bohrfirma: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Strasse: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| PLZ, Ort: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Telefon: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Ort, Datum: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Sachbearbeiter: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Der Anbieter bestätigt mit seiner Unterschrift, |  |  |  |  |  |
| - die BAFU Vollzugshilfe „Wärmenutzung aus Boden und Untergrund (2009)“ zu kennen und einzuhalten. - dass der Bohrschlamm gemäss kantonalen Vorschriften entsorgt wird und die Auflagen in der Bohrbewilligung berücksichtigt werden. - dass mit dem Angebot die SIA Normen 118, 384/6 und 431 und die Gesetze eingehalten werden. - die Arbeiten selbst auszuführen oder bei einer Abgabe an einen Subunternehmer zu garantieren, dass dieser sämtliche hier deklarierten Qualitätsanforderungen einhält. |  |  |  |  |  |
| Datum/Unterschrift |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Bitte deklarieren Sie zudem folgendes: |  |  |  |  |  |
| - Gütesiegel FWS vorliegend |  |  |  |  |  |
|  | □ JA |  |  | □ NEIN |  |
| - Bedarf für bauseitigen Elektroanschluss 400V/16A, inkl. Energielieferung |  |  |  |  |  |
|  | □ JA |  |  | □ NEIN |  |
| - Bedarf für bauseitigen Elektroanschluss 230V/12A, inkl. Energielieferung |  |  |  |  |  |
|  | □ JA |  |  | □ NEIN |  |
| - Die gewässerschutzrechtliche Bewilligung wird vom Anbieter vor Bohrbeginn überprüft. Sollten Inhalte der Bewilligung darauf hinweisen, dass es zu weiteren Kosten kommen könnte, die über das vorliegende Angebot hinausgehen, so wird der Bauherr vor Bohrbeginn über allfällige Zusatzarbeiten informiert (dazu muss die Bohrbewilligung der Bohrfirma vor Bohrbeginn vorliegen) |  |  |  |  |  |
|  | □ JA |  |  | □ NEIN |  |
| Bei Bauabnahme werden folgende Dokumente überreicht: |  |  |  |  |  |
| - Vollständig ausgefülltes Abnahmeprotokoll für Erdwärmesonde, Anlage und Verteiler nach SIA 384/6 - Bohrprotokoll / Schichtenverzeichnis - Dokumentation Durchflussprüfung - Dokumentation Druckprüfung nach Erstellen der Bohrung und nach Befüllen des Sondenkreis-laufes - Datenblätter des Zementtyps und der Erdwärmesonde |  |  |  |  |  |
| Verwendete Hinterfüllung |  |  |  |  |  |
| Hersteller / Typ: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Dichte: |  |  | ……………………………………………kg/m3 |  |  |
| Wärmeleitfähigkeit: |  |  | ……………………………………………W/mK |  |  |
| Sulfatbeständigkeit: |  |  | □ JA |  | □ NEIN |
| Erdwärmesonde PE 100 RC Duplex U-Sonde |  |  |  |  |  |
| Hersteller / Typ: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Druckstufe: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Durchmesser/Wandstärke: |  |  | ……………..… mm |  | ……………..… mm |

| Pos. | Bezeichnung der Arbeit | Einheit | Menge | Einzelpreis | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bauseitige Leistungen vor Bohrbeginn |  |  |  |  |
|  | - Dimensionierung der Erdwärmesonde nach SIA 384/6 - Plan mit vermasstem Bohrpunkt und Leitungen - Einholen der Bohrbewilligung - Bauherrenhaftpflicht (empfohlen) - Fördergesuche - Markierung des Bohrpunktes vor der Bohrung - Bauwasseranschluss mind. Ø 3/4" - Stromanschluss 400V/16A - Baupiste: Zufahrt zur Bohrstelle (auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen), Breite mind. 3m, Gefälle max. 18% |  |  |  |  |
| 2 | Vorbereitende und begleitende Arbeiten |  |  |  |  |
|  | Versicherungen bis unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten: Arteserversicherung für eine Bohrung: Versichert sind die Kosten, die beim Anbohren eines Artesers oder bei Gasaustritt aufgewendet werden müssen, um die Bohrung wieder zu verschliessen. Es beinhaltet die Deckung für den gesamten Abdichtungsaufwand sowie Aufräum- und Schadenverhütungskosten, wenn das Bohrloch als Folge eines Arteser- oder Gasaustrittes aufgegeben werden muss. | Psch. |  |  |  |
|  | Bohrabbruchversicherung | Psch. |  |  |  |
|  | Optional: Geologisches Gutachten und Begleitung der Bohrarbeiten, falls von der Bewilligungsbehörde verlangt. | Psch. |  |  |  |
|  | Optional: Bohrbewilligung: Erstellen der Bewilligungsunterlagen und Einholen der Bewilligungen mit bauseits gelieferten Grundlagen (Situationsplan, Leitungskataster) ohne Bewilligungsgebühr | Psch. |  |  |  |
|  | Optional: Bohrlochverlaufsmessung (z.B. Kanton Aargau ab 100m) m | Psch. |  |  |  |
| 3 | Installation |  |  |  |  |
|  | An- und Abtransport der gesamten Bohreinrichtung sowie die allgemeine Bauplatzinstallation, inkl. LSVA | Psch. |  |  |  |
|  | Baustellenabdeckung | Psch. |  |  |  |
|  | Optional: Zusätzliche Installationen auf Grund erschwertem Zugang, Wasser, Kran | Psch. |  |  |  |
| 4 | Erdwärmesondenbohrung und Erdwärmesonde |  |  |  |  |
|  | Erstellen der Bohrung mit Luft-Wasserspülung im Rotary Bohrsystem, Liefern und Versetzen einer Duplex-U-Erdwärmesonde, ca.1 m über Terrain vorstehend, sofortige Hinterfüllung des Bohrloches vom Sondenfuss her mit einer Injektion bis zum Überlauf. Messen und Protokollieren der Zementdichte. Durchführung einer Druck- und Durchflussprüfung gemäss SIA 384/6 direkt nach der Zementation. |  |  |  |  |
|  | Inkl. temporärer Schutzverrohrung bis max. 30 m Inkl. Dieselverbrauch und allfälligen Spülwassergebühren Inkl. Verschluss der Sondenrohre (z.B. Schweissdeckel, Pfropfen) Bei Stufenzementation inkl. aller Injektionsschläuche |  |  |  |  |
|  | 1 Sonde à m (total Bohrmeter) | m |  |  |  |
|  | Qualitätsprüfung Druck- und Durchflussprüfung digital durchgeführt | Stk. |  |  |  |
|  | Optional: Zuschlag Ein- und Ausbau einer temporären Schutzverrohrung tiefer als 30 m. | m |  |  |  |
|  | Optional: Zuschlag für direktes Spülverfahren mit einer Wasser-Tonspülung im Rotary-Bohrsystem. | m |  |  |  |
| 5 | Entsorgung Bohrgut |  |  |  |  |
|  | Aufladen und Abtransport von Bohrgut oder Bohrschlamm auf Deponie oder zur Aufbereitung in geeigneter Anlage. Inkl. Deponiegebühren, Ausmass nach Lieferscheinen. |  |  |  |  |
|  | Einkalkulierte Menge: …………………m3 | m3 |  |  |  |
| 6 | Verbindungsleitung ins Gebäude |  |  |  |  |
|  | Frostsicheres Verlängern der Erdwärmesonde bis ins Gebäude. Das Personal verfügt über gültige PVC-Schweisser Zertifikate (z.B. von FWS) |  |  |  |  |
|  | Option: Verlegung unter der Bodenplatte / Untergeschoss |  |  |  |  |
|  | Sondenrohre zusammenschliessen mit Y-Hosenstück, Anschlussleitungen aus PE 100-RC SDR 11 PN 16, Ø z.B. 50/40,8 mm, inkl. Elektroschweissmuffen und Formstücken, inkl. Lieferung und Montage im Sandbett (ohne Grabarbeiten) |  |  |  |  |
|  | Distanz der Verbindungsleitung EWS – Gebäude | m |  |  |  |
|  | Option: Kernbohrung Durchmesser für bewehrte Betonwände, inkl. Installation, Geräte umsetzen und Mauerdurchführungsmanschette cm Wandstärke | Stk. |  |  |  |
| 7 | Spülen und Befüllen |  |  |  |  |
|  | Spülen mit Wasser und danach Füllen des gesamten Erdwärmesondenkreislaufes mit geeigneter frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit oder Wasser inkl. Entlüften und Druckprobe | Psch. |  |  |  |
|  | TOTAL CHF Netto | _______________________________ |  |  |  |

| KONDITIONEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung |  | Eingabesumme |
| Netto |  | ………………………………………… |
| Rabatt/Skonto | ………………..% | ………………………………………… |
| Zwischentotal 1 |  | ………………………………………… |
| Bauabzüge |  | ………………………………………… |
| Zwischentotal 2 |  | ………………………………………… |
| MWST | 7.7 % | ………………………………………… |
| Brutto |  | ………………………………………… |

| SÄTZE FÜR REGIEARBEITEN |  |
| --- | --- |
| Bohrmeister | ……………………………………… Fr./h |
| Bohrmitarbeiten | ……………………………………… Fr./h |
| Fahrzeuge bis 3.5 t | ……………………………………… Fr./h |
| LKW | ……………………………………… Fr./h |
| Gesamte Bohreinrichtung | ……………………………………… Fr./h |
| (ohne Personal) |  |