## Mode Basic
Mode de calcul «Basic»
Saisie | [6 empty] | Résultats
Champ de saisie | Veuillez remplir ces champs ou sélectionner une option. Les valeurs par défaut sont affichées.
Champ de sortie | Les valeurs de ces champs sont calculées et ne peuvent pas être modifiées.
Sélection du modèle d’exploitation | [6 empty] | Modèle d’exploitation sélectionné
Sélectionnez le modèle d’exploitation. C’est lui qui détermine les composants que vous possédez ou dont vous disposez en contracting. | [6 empty] | Variante | V1
V1 | Propriété de l’infrastructure de recharge et exploitation autonome
[7 empty] | Infrastructure de base | Bornes de recharge | Exploitation et décompte
Sélectionnez l’année de début du calcul. Il doit s’agir de la première année au cours de laquelle des investissements ont été réalisés. | [6 empty] | Propriété | Propriété | Propriété
2026 | Année de début de la planification des investissements
Infrastructure de base
Les coûts d’infrastructure de base par point de recharge sont définis ici en fonction de la catégorie de puissance de charge. Les données se composent d’estimations basées sur des valeurs empiriques et des valeurs moyennes. Le mode Advanced permet une estimation plus précise.
Coûts d’investissement dans l’infrastructure de base (par point de recharge) |  |  |  | Valeur par défaut
11-22 kW CA | 2300 | CHF/point de recharge |  | 2300 | CHF/point de recharge
22-80 kW CC | 10300 | CHF/point de recharge |  | 10300 | CHF/point de recharge
80-150 kW CC | 16400 | CHF/point de recharge |  | 16400 | CHF/point de recharge
>150 kW CC | 20800 | CHF/point de recharge |  | 20800 | CHF/point de recharge
Dimensionnement de l’infrastructure de recharge
Indiquez les étapes du déploiement des points de recharge. Indiquez le nombre de points de recharge que vous prévoyez de réaliser par année et par catégorie de puissance de charge. Pour les flottes: le calculateur des besoins de recharge pour les flottes permet d’estimer les besoins de manière détaillée. Ces données peuvent être saisies ici.
| 11-22 kW CA | 22-80 kW CC | 80-150 kW CC | >150 kW CC | Total par an | Inventaire total
Nombre de points de recharge | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Étapes
2026 |  |  |  |  | 0 | 0
2027 |  |  |  |  | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0
2031 |  |  |  |  | 0 | 0
2032 |  |  |  |  | 0 | 0
2033 |  |  |  |  | 0 | 0
2034 |  |  |  |  | 0 | 0
2035 |  |  |  |  | 0 | 0
2036 |  |  |  |  | 0 | 0
2037 |  |  |  |  | 0 | 0
2038 |  |  |  |  | 0 | 0
2039 |  |  |  |  | 0 | 0
2040 |  |  |  |  | 0 | 0
Coûts d’acquisition des bornes de recharge
Indiquez les coûts d’acquisition et d’installation des points de recharge par catégorie de puissance.
| 11-22 kW CA | 22-80 kW CC | 80-150 kW CC | >150 kW CC
Coûts d’acquisition | 2000 | 25000 | 50000 | 80000 | CHF/point de recharge
Coûts d’installation | 750 | 900 | 1000 | 1000 | CHF/point de recharge
Coûts totaux | 2750 | 25900 | 51000 | 81000 | CHF/point de recharge
Besoins de recharge et approvisionnement en électricité | [6 empty] | Coûts par an [CHF]
Indiquez le prix de l’électricité pour votre courant de recharge. Définissez les besoins de recharge annuels par point de recharge en fonction de la catégorie de puissance. Pour les flottes: le calculateur des besoins de recharge pour les flottes permet d’estimer les besoins de manière détaillée. Ces données peuvent être saisies ici. | [7 empty] | Coûts d’investissement |  |  | Coûts d’exploitation
Prix de l’électricité pour le courant de recharge | [7 empty] | Infrastructure de base | Bornes de recharge | Remplacement des bornes de recharge | Maintenance et exploitation | Frais de décompte | Électricité | Contracting | Total
0.25 | CHF/kWh | [5 empty] | Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11-22 kW CA | 22-80 kW CC | 80-150 kW CC | >150 kW CC |  |  | Étapes
Besoins de recharge | 3500 | 25900 | 39900 | 86100 | kWh/point de recharge/an
Équivalent en km | 20588.2353 | 152352.9412 | 234705.8824 | 506470.5882 | km/an |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Étapes | [6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | Infrastructure de base | Bornes de recharge | Remplacement des bornes de recharge | Maintenance et exploitation | Frais de décompte | Électricité | Contracting
2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
0
Total

## Mode Advanced
Mode de calcul «Advanced»
Saisie | [6 empty] | Résultats
Champ de saisie | Veuillez remplir ces champs ou sélectionner une option. Les valeurs par défaut sont affichées.
Champ de sortie | Les valeurs de ces champs sont calculées et ne peuvent pas être modifiées.
Sélection du modèle d’exploitation | [6 empty] | Modèle d’exploitation sélectionné
Sélectionnez le modèle d’exploitation. C’est lui qui détermine les composants que vous possédez ou dont vous disposez en contracting. | [6 empty] | Variante | V1
V1 | Propriété de l’infrastructure de recharge et exploitation autonome
[7 empty] | Infrastructure de base | Bornes de recharge | Exploitation et décompte
Sélectionnez l’année de début du calcul. Il doit s’agir de la première année au cours de laquelle des investissements ont été réalisés. | [6 empty] | Propriété | Propriété | Propriété
2026 | Année de début pour le calculateur d’investissement
Infrastructure de base
Extension du raccordement au réseau nécessaire?
Oui
Pour estimer automatiquement la capacité supplémentaire de raccordement au réseau requise, remplissez d’abord les sections Dimensionnnement de l’infrastructure de recharge et Besoins de recharge.
Capacité supplémentaire de raccordement au réseau requise à l’état final (puissance apparente en kVA)
| 11-22 kW CA | 22-80 kW CC | 80-150 kW CC | >150 kW CC | Total
Flotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Pendulaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Visiteuses/visiteurs et clientèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Nouvelle contribution aux coûts du réseau
La base de calcul pour la contribution aux coûts de réseau est la capacité de raccordement au réseau en kVA. Les contributions aux coûts du réseau varient en fonction du gestionnaire du réseau de distribution. Renseignez-vous sur le site Internet ou par téléphone auprès de votre gestionnaire de réseau, puis saisissez la contribution aux coûts du réseau par kVA et, le cas échéant, le montant de base.
0 | Nouvelle contribution aux coûts de réseau (CHF)
0 | Capacité supplémentaire de raccordement au réseau requise (kVA)
210 | Contribution aux coûts du réseau par kVA (CHF/kVA)
0 | Montant de base/forfait (CHF)
Nouvelle contribution de raccordement au réseau
La contribution de raccordement au réseau couvre les coûts de réalisation du raccordement au réseau et varie en fonction du gestionnaire de réseau et de l’immeuble. Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire de réseau sur les coûts d’extension du raccordement au réseau et complétez les informations ci-dessous.
3220 | Nouvelle contribution de raccordement au réseau (CHF)
0 | Contribution de raccordement au réseau par kVA (CHF/kVA)
3000 | Montant de base/forfait (CHF)
11 | Forfait par mètre (CHF/m de ligne de raccordement)
20 | Distance de la conduite de raccordement (m)
Aménagement des places de parc (niveaux d’équipement C1-C2)
Indiquez la distance cumulée entre le distributeur principal et les bornes de recharge et adaptez les hypothèses de coûts restantes si vous disposez d’estimations plus précises.
11000 | Coûts totaux du raccordement (CHF)
20 | Distance cumulée entre le distributeur principal et les bornes de recharge (m)
250 | Coûts de distribution par mètre (CHF/m)
6000 | Distributeur intermédiaire et autres composants (p. ex. compteur), coûts uniques (CHF)
Coûts de l’étude de projet
1697 | CHF | 10% du coût total de l’infrastructure de base
Coûts d’acquisition pour la gestion de la charge
2750 | CHF
Indiquez à combien s’élèvent les frais de contracting mensuels pour l’infrastructure de base par point de recharge.
Frais de contracting
mensuels | annuels
20 | 240 | CHF/point de recharge 11 éq. kW
Total des coûts d’investissement dans l’infrastructure de base
18667 | CHF
Dimensionnement de l’infrastructure de recharge | [6 empty] | Coûts par an [CHF]
Indiquez les étapes du déploiement des points de recharge. Indiquez le nombre de points de recharge que vous prévoyez de réaliser par année et par catégorie de puissance de charge. Pour les flottes: le calculateur des besoins de recharge pour les flottes permet d’estimer les besoins de manière détaillée. Ces données peuvent être saisies ici.
[8 empty] | Coûts d’investissement |  |  | Coûts d’exploitation
| 11-22 kW CA | 22-80 kW CC | 80-150 kW CC | >150 kW CC | Total par an | Inventaire total |  | Infrastructure de base | Bornes de recharge | Remplacement des bornes de recharge | Maintenance et exploitation | Frais de décompte | Électricité | Contracting | Total
Nombre de points de recharge | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Somme | 20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20042
Étapes | [6 empty] | Étapes
2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18667
2027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2034 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375
2035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Infrastructure de base | Bornes de recharge | Remplacement des bornes de recharge | Maintenance et exploitation | Frais de décompte | Électricité | Contracting
Coûts d’acquisition des bornes de recharge
Indiquez les coûts d’acquisition et d’installation ou de contracting des bornes de recharge par point de recharge.
| 11-22 kW CA | 22-80 kW CC | 80-150 kW CC | >150 kW CC
Coûts d’acquisition | 2000 | 25000 | 50000 | 80000 | CHF/point de recharge
Coûts d’installation | 750 | 900 | 1000 | 1000 | CHF/point de recharge
Coûts totaux | 2750 | 25900 | 51000 | 81000 | CHF/point de recharge
Frais de contracting
mensuels | annuels
30 | 360 | CHF/point de recharge 11 éq. kW
Exploitation et décompte
Indiquez à combien s’élèvent les frais de décompte, les frais de maintenance et d’exploitation ou les frais de contracting pour l’exploitation et le décompte.
Frais de décompte
0 | CHF/kWh |  | facte
12.5 | CHF/point de recharge et mois |  | pertinent pour les bornes de recharge privées
Coûts d’entretien et d’exploitation par point de recharge
25 | CHF/point de recharge CA
80 | CHF/point de recharge CC
Frais de contracting
mensuels | annuels
20 | 240 | CHF/point de recharge 11 éq. kW
Approvisionnement en électricité
Indiquez à combien s’élève votre tarif d’électricité issue du réseau (prix de l’électricité A). Si vous produisez votre propre électricité (p. ex. photovoltaïque), indiquez une estimation pour ce tarif dans la colonne Prix de l’électricité B. Indiquez ensuite la part approximative des différents achats d’électricité dans la consommation totale.
| Prix de l’électricité A | Prix de l’électricité B | Prix moyen de l’électricité
Année | 80% | 20% | 100%
2026 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2027 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2028 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2029 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2030 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2031 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2032 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2033 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2034 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2035 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2036 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2037 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2038 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2039 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2040 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
Besoins de recharge
Définissez les besoins de recharge annuels par point de recharge en fonction de la catégorie de puissance et du groupe d’utilisatrices et utilisateurs. Déterminez ensuite comment se répartit l’utilisation par catégorie de puissance de charge en fonction du groupe d’utilisatrices et d’utilisateurs. La somme doit toujours correspondre à 100%. Pour les flottes: le calculateur des besoins de recharge pour les flottes permet d’estimer les besoins de manière détaillée. Ces données peuvent être saisies ici.
Flotte | 1870 | 26400 | 39600 | 79200 | kWh/point de recharge et an
Pendulaires | 6600 | 26400 | 39600 | 79200 | kWh/point de recharge et an
Visiteuses/visiteurs et clientèle | 3484.8 | 21120 | 42240 | 147840 | kWh/point de recharge et an
Part de la flotte | 60% | 40% | 0% | 30%
Part de pendulaires | 30% | 20% | 20% | 10%
Part de visiteuses/visiteurs et de la clientèle | 10% | 40% | 80% | 60%
Besoins de recharge | 3500 | 24300 | 41700 | 120400 | kWh/point de recharge et an
Équivalent en km | 20588.2353 | 142941.1765 | 245294.1176 | 708235.2941 | km/an
| 1 | 1 | 1 | 1
Étapes
Total
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
Note on F120: "offentlichen Ladestationen" als "öffentlich zugänglichen Ladestationen" verstanden. Bitte prüfen
20.042
Total

## Données
Données et calculs
Modèles d’exploitation
Variante | Nom |  | Infrastructure de base | Infrastructure de recharge | Exploitation
V1 | Propriété de l’infrastructure de recharge et exploitation autonome |  | 1 | 1 | 1
V2 | Propriété de l’infrastructure de recharge et contracting d’exploitation |  | 1 | 1 | 0
V3 | Propriété de l’infrastructure de base et contracting de la borne de recharge et de l’exploitation |  | 1 | 0 | 0
V4 | Contracting de l’infrastructure de recharge et de l’exploitation |  | 0 | 0 | 0
| Variante sélectionnée Basic | V1 | 1 | 1 | 1
| Variante sélectionnée Advanced | V1 | 1 | 1 | 1
Composants | Précision | Unité | Valeur
Infrastructure de base (A-C2)
Facteur de puissance pour le calcul de la puissance réactive | Infrastructure de base B |  | 0.96 |  | Valeur empirique technique pour l’infrastructure de recharge
Contribution moyenne aux coûts du réseau par kVA | Infrastructure de base B | CHF/kVA | 210 |  | Valeur moyenne des différentes EAE
Contribution de raccordement au réseau, montant de base/forfait | Infrastructure de base B | CHF | 3000 |  | Valeur moyenne des différentes EAE
Contribution de raccordement au réseau, forfait au mètre | Infrastructure de base B | CHF/m, ligne de raccordement | 11 |  | Valeur moyenne des différentes EAE
Coûts de la distribution par mètre | Infrastructure de base C1-C2 | CHF/m, distribution secondaire | 250 |  | Valeur moyenne des différentes EAE
Distributeur intermédiaire et autres composants (p. ex. compteur) | Infrastructure de base C1-C2 | CHF | 6000 |  | Valeur moyenne des différentes EAE
Coûts forfaitaires pour l’étude de projet | Infrastructure de base C1-C2 | % des coûts totaux (A-C2) | 10% |  | Valeur empirique moyenne; 10% des coûts totaux de l’infrastructure de base
Coûts d’acquisition pour la gestion de la charge | Infrastructure de base C1-C2 | CHF | 2750 |  | Valeur moyenne des différents produits de gestion de la charge
Frais pour l’infrastructure de base en cas de contracting | Infrastructure de base A-C2 | CHF/mois/11 éq. kW | 20 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Durée de vie de la gestion de la charge | Infrastructure de base C1-C2 | Années | 8 |  | Valeur moyenne des différents produits de gestion de la charge
Investissement de remplacement de la gestion de la charge | Infrastructure de base C1-C2 | CHF | 1375 |  | Valeur moyenne des différents produits de gestion de la charge, réduite par rapport à l’investissement initial
Coûts d’investissement standard pour l’infrastructure de base, Basic | 11-22 kW CA | CHF/point de recharge | 2300 |  | Valeur moyenne pour le mode Basic sur la base des valeurs ci-dessus
Coûts d’investissement standard pour l’infrastructure de base, Basic | 22-80 kW CC | CHF/point de recharge | 10300 |  | Valeur moyenne pour le mode Basic sur la base des valeurs ci-dessus
Coûts d’investissement standard pour l’infrastructure de base, Basic | 80-150 kW CC | CHF/point de recharge | 16400 |  | Valeur moyenne pour le mode Basic sur la base des valeurs ci-dessus
Coûts d’investissement standard pour l’infrastructure de base, Basic | >150 kW CC | CHF/point de recharge | 20800 |  | Valeur moyenne pour le mode Basic sur la base des valeurs ci-dessus
Borne de recharge (D)
Coûts d’acquisition de la borne de recharge | Borne de recharge D, 11-22 kW CA | CHF/point de recharge | 2000 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Coûts d’acquisition de la borne de recharge | Borne de recharge D, 22-80 kW CC | CHF/point de recharge | 25000 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Coûts d’acquisition de la borne de recharge | Borne de recharge D, 80-150 kW CC | CHF/point de recharge | 50000 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Coûts d’acquisition de la borne de recharge | Borne de recharge D, > 150 kW CC | CHF/point de recharge | 80000 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Coûts d’installation de la borne de recharge | Borne de recharge D, 11-22 kW CA | CHF/point de recharge | 750 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Coûts d’installation de la borne de recharge | Borne de recharge D, 22-80 kW CC | CHF/point de recharge | 900 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Coûts d’installation de la borne de recharge | Borne de recharge D, 80-150 kW CC | CHF/point de recharge | 1000 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Coûts d’installation de la borne de recharge | Borne de recharge D, > 150 kW CC | CHF/point de recharge | 1000 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Frais pour la borne de recharge en cas de contracting | Borne de recharge D | CHF/mois/11 éq. kW | 30 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Durée de vie de la borne de recharge | Borne de recharge D | Années | 8 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Exploitation et décompte
Frais de décompte par kWh |  | CHF/kWh | 0 |  | Ne concerne généralement que les bornes de recharge accessibles au public
Frais de décompte par point de recharge |  | CHF/mois/point de recharge | 12.5 |  | Valeur moyenne de différents prestataires; pertinent pour les bornes de recharge privées
Frais d’entretien et d’exploitation des bornes de recharge CA |  | CHF/an | 25 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Frais d’entretien et d’exploitation des bornes de recharge CC |  | CHF/an | 80 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Frais d’exploitation et de décompte en cas de contracting |  | CHF/mois/point de recharge | 20 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Besoins de recharge et approvisionnement en électricité
Besoins de recharge des véhicules de flotte | 11-22 kW CA | kWh/point de recharge/an | 1870 |  | 1 point de recharge par véhicule, 50 km par jour
Besoins de recharge des pendulaires | 11-22 kW CA | kWh/point de recharge/an | 6600 |  | 1 recharge par jour, de 30 kWh
Besoins de recharge des visiteuses/visiteurs et de la clientèle | 11-22 kW CA | kWh/point de recharge/an | 3484.8 |  | Taux d’utilisation de 6%
Besoins de recharge des véhicules de flotte | 22-80 kW CC | kWh/point de recharge/an | 26400 |  | 4 recharges par jour, de 30 kWh chacune
Besoins de recharge des pendulaires | 22-80 kW CC | kWh/point de recharge/an | 26400 |  | 4 recharges par jour, de 30 kWh chacune
Besoins de recharge des visiteuses/visiteurs et de la clientèle | 22-80 kW CC | kWh/point de recharge/an | 21120 |  | Taux d’utilisation de 8%
Besoins de recharge des véhicules de flotte | 80-150 kW CC | kWh/point de recharge/an | 39600 |  | 6 recharges par jour, de 30 kWh chacune
Besoins de recharge des pendulaires | 80-150 kW CC | kWh/point de recharge/an | 39600 |  | 6 recharges par jour, de 30 kWh chacune
Besoins de recharge des visiteuses/visiteurs et de la clientèle | 80-150 kW CC | kWh/point de recharge/an | 42240 |  | Taux d’utilisation de 8%
Besoins de recharge des véhicules de flotte | >150 kW CC | kWh/point de recharge/an | 79200 |  | 12 recharges par jour, de 30 kWh chacune
Besoins de recharge des pendulaires | >150 kW CC | kWh/point de recharge/an | 79200 |  | 12 recharges par jour, de 30 kWh chacune
Besoins de recharge des visiteuses/visiteurs et de la clientèle | >150 kW CC | kWh/point de recharge/an | 147840 |  | Taux d’utilisation de 8%
Tarif moyen de l’électricité |  | CHF/kWh | 0.25 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
Consommation électrique moyenne des voitures de tourisme BEV |  | kWh/100 km | 17 |  | Valeur moyenne des différents prestataires
| 11-22 kW CA | 22-80 kW CC | 80-150 kW CC | >150 kW CC | Part
Flotte | 1870 | 26400 | 39600 | 79200 | 60%
Pendulaires | 6600 | 26400 | 39600 | 79200 | 30%
Visiteuses/visiteurs et clientèle | 3484.8 | 21120 | 42240 | 147840 | 10%
Besoins moyens | 3500 | 25900 | 39900 | 86100
1 = propriété
0 = contracting