## Explications
  Outil d’évaluation préliminaire
Lorsqu’un site industriel ou un centre de données candidat a été identifié et contacté, l’outil d’évaluation préliminaire élaboré sert de fil rouge durant un entretien avec la personne responsable de l’énergie et offre un soutien dans l’appréciation précoce d’un projet de valorisation de la chaleur résiduelle dans un réseau thermique. Il est conçu sous la forme d’une liste de contrôle contenant les questions pertinentes à l’évaluation du projet et permettant d’anticiper de potentielles difficultés. Une aide à la décision intégrée et basée sur les données récoltées permet d’évaluer le projet de manière préliminaire. Le but est d’identifier très en amont des projets prometteurs qui ont de bonnes chances d’aboutir à des réalisations concrètes économiquement viables, et d’anticiper les cas qui s’annoncent complexes et peu rentables. L’outil d’évaluation préliminaire est disponible en version imprimable dans l’Annexe 5.2.
Cet outil se veut pragmatique et simple. Comme il n’est pas toujours aisé d’obtenir des informations lors d’un premier contact, les critères clé sont recensés. Les éléments abordés ne se limitent pas strictement aux caractéristiques du flux de rejet de chaleur. Des aspects périphériques liés au contexte inscrivent l’évaluation dans une approche globale qui adresse les éléments centraux à considérer.
L’outil propose une évaluation rapide intégrée à la liste de contrôle. Une première partie recense les données de base du projet. Puis dans un premier temps, les « critères éliminatoires » sont passés en revue. La liste des « critères déterminants » orientera ensuite vers une poursuite du projet par la réalisation d’une étude de faisabilité si le projet est jugé prometteur. Dans cette section, chaque critère est à renseigner à l’aide d’étoiles : *** = bon, ** = utilisable, * = plutôt problématique. Ensuite, les « critères d’influence » donnent une indication de la complexité et de l’effort que demandera le projet a priori. Les critères « bonus » qui complètent la liste mettent en lumière des conditions contextuelles avantageuses pour un projet.
Par hypothèse, la connaissance des besoins de chaleur à fournir au travers du réseau et notamment l’assurance d’une densité thermique suffisante de la zone à desservir, est considérée comme un prérequis. Cet aspect est décisif sur la viabilité économique d'un projet de réseau thermique de manière générale.
Les cas évalués comme prometteurs seront à approfondir par une étude de faisabilité complémentaire. Il peut valoir la peine d’étudier un projet même si tous les voyants ne sont pas au vert.
  Contraintes et recommandations
Critères éliminatoires
La disparition prévisible de la source de chaleur résiduelle.
→ Si l’installation qui génère le rejet de chaleur est inefficace et devra être remplacée dans un horizon proche (potentiellement par un équipement plus efficient émettant moins de rejets), cette option devrait être abandonnée. On pourra éventuellement mettre le projet en stand-by dans l’attente des caractéristiques du nouvel équipement.
→ Dans le cas où une délocalisation des activités est prévue, la recherche d’une autre source s’impose.
Le manque d’intérêt d’une entreprise à livrer sa chaleur ainsi qu’une situation où l’implantation locale ou la solidité financière ne sont pas garanties sont des critères éliminatoires.
La distance de raccordement entre la source de chaleur résiduelle et le réseau impacte directement les investissements et la rentabilité du projet. Ainsi une source dotée d’un grand potentiel mais située à une trop grande distance ou avec trop d’obstacles sur le tracé du raccordement ne pourra pas forcément être exploitée de manière rentable.
→ Une formule simplifiée basée sur l’énergie annuelle fournie au réseau est proposée dans l’outil liste de contrôle et d’évaluation. Elle indique la valeur limite admissible dans une première approche.
Aspects temporels
La temporalité des projets est primordiale.
→ Utiliser si possible les synergies offertes lors de phases de travaux chez l’un des acteurs
Les durées de vie des installations sont inégales : environ 10 à 15 ans pour un centre de données par exemple, contre 30 à 40 ans pour un réseau thermique (minimum 20 ans).
→ Contrats sur le long terme qui inclut le renouvellement des installations
Aspects économiques et financiers
Le plus grand risque consiste dans le manque de consommateurs raccordés.
→ Des consommateurs avérés d’une densité supérieure à environ 2MWh/an et mètre de conduite de distribution ou 500 à 800 MWh/an/ha sont admis comme suffisants dans une première approche.
L’adéquation entre les caractéristiques du rejet thermique et les besoins de chaleur impacte les coûts d’investissement et d’exploitation (CAPEX / OPEX) :
→ Quantité / puissance de chaleur disponible : nécessité d’une production d’appoint pour compléter la production de chaleur ?
→ Niveau de température du rejet par rapport au besoin : besoin d’installer une pompe à chaleur ?
→ Continuité et différence temporelle entre la disponibilité et le besoin en chaleur : dans une certaine mesure, le recours à du stockage thermique peut offrir une solution.
Préinvestissement pour une étude préliminaire de caractérisation de la chaleur résiduelle si mal connue.
→ Risque financier ne devant pas nécessairement être à la charge de l’industriel, soutien potentiel de la commune au d’autre acteur impliqué dans le projet.
Les périodes de payback liées aux projets de réseaux thermiques structurants portent une durée plus élevée que les horizons généralement admis par les industries. Les réseaux sont des infrastructures conçues pour durer plusieurs dizaines d’années alors que dans l’industrie des installations de procédé peuvent ou doivent être rentable en 2 à 5 ans. Une large étude menée en Autriche (Moser S. et al., 2023) montre que les projets recensés présentaient des durées de payback de 9 ans en moyenne (comprises entre 3 et 15 ans). Selon (Schützenhofer et al., 2026) au niveau européen, les projets les plus favorables économiquement visent des payback de moins de 5 ans, élément important pour attirer des investisseurs. Le facteur clé reste toutefois un business model solide financièrement et soutenu par un contrat stable et sur le long terme.
La facilité de captation de la source de chaleur résiduelle au sein même du site qui la génère et le type de flux de chaleur résiduelle doivent être interrogés.
→ Dans les centres de données, le type de technologie de refroidissement utilisé est déterminant (Petitpain L., 2024):
  Refroidissement à cœur : récupération facile, forte croissance à venir de ce système
  Freecooling direct : récupération très difficile
  Eau glacée moyenne température avec free chilling : récupération moyennement facile
  Eau glacée basse température : récupération facile
  Détente directe (pour puissance inférieure à 150kW) : non valorisable
→ Sur un site industriel, il est a priori plus simple d’accéder à la chaleur rejetée par les utilitaires (production généralement centralisée de froid, de chaleur ou vapeur) que par les procédés, car ils sont typiquement centralisés et hors des zones dévolues à la production. Le fait qu’ils alimentent divers utilisateurs de chaleur sur le site implique une disponibilité plus large de la chaleur résiduelle. De plus, l’accès est généralement plus aisé. Une intervention dans les procédés n’est souvent pas permise : inacceptable selon le produit, et la mise en œuvre est généralement complexe, en particulier en gardant l’exploitation en fonction.
→ Dans les procédés industriels, les flux de chaleur résiduelle peuvent être de différentes natures. Les rejets liquides sont les plus faciles à capter. Sous forme gazeuse ils sont d’un accès moins aisé et les rejets diffus présentent le plus de difficulté à récupérer. De plus, les caractéristiques du flux de chaleur (abrasif, corrosif, contaminé, toxique, inflammable, …) ont une influence sur le type de matériau requis et l’entretien par exemple.
Les coûts d’investissement initiaux (potentiellement élevés) n’entrent pas dans les priorités des entreprises industrielles.
→ Limiter les investissements initiaux autant que possible ;
→ Choisir un business model limitant leur implication financière ;
→ Chercher à obtenir un soutien financier étatique ou une subvention.
Aspects techniques et opérationnels
Les aspects techniques constituent rarement une barrière en soi, ce sont plutôt les coûts générés dans un contexte peu favorable qui peuvent mener à l’échec d’un projet.
Les incertitudes concernant la disponibilité et la régularité de la chaleur résiduelle comportent un risque.
→ Des données fiables sur les caractéristiques de la chaleur forment une base solide de décision ;
→ Les conditions contractuelles devront tenir compte d’une éventuelle variabilité ;
→ Une production de secours est généralement prévue d’office dans ce genre de projet afin d’assurer la continuité de la fourniture de chaleur au réseau, ne serait-ce que pour couvrir les interruptions liées aux maintenances sur les équipements, aux vacances ou aux pannes. Cette réflexion se fait dans la phase initiale du projet ;
→ Le recours à un système de stockage de chaleur est à évaluer au cas par cas (durée d’interruption, quantité stockable, place à disposition).
L’éventuelle disparition non prévisible de la source de chaleur résiduelle, fait partie intégrante de la planification et de l’évaluation des risques.
→ La nouvelle couverture d’assurance sur les risques issue de la LCI offre une protection contre ce risque, pour autant que les critères d’éligibilité soient remplis.
Conditions cadre
Défis liés à la réglementation et à l'octroi de permis : des cadres contractuels normalisés et un soutien politique sont nécessaires pour accélérer l'adoption.
Aspects administratifs
Une certaine réticence des industries à partager des données sensibles sur leurs procédés.
→ Il est commun de signer un accord de confidentialité ou de non-divulgation (Non-Disclosure Agreement ou NDA) lors d’échange d’informations avec l’industrie.
Un projet de valorisation de chaleur résiduelle à l’extérieur d’un site industriel dépend fortement de l’aboutissement du processus de négociation par un accord contractuel. La complexité organisationnelle augmente lorsque plusieurs partenaires prennent part au projet.
→ Réaliser un accord préliminaire rapidement est fortement recommandé

## Liste de contrôle et evaluation
Outil d'évaluation préliminaire du potentiel d'usage d'un rejet de chaleur de site industriel ou de data center pour alimenter un réseau thermique
L'objectif est d'identifier de manière précoce des projets prometteurs de valorisation de chaleur résiduelle qui ont des chances raisonnables de se concrétiser.
Remarques :
- La liste de contrôle et d’évaluation sert de fil rouge lors d’un entretien avec un.e responsable de l’énergie d'un data center ou d'un site de production. Elle recense les questions à poser afin d'anticiper de potentielles difficultés ou contraintes.
- Une aide à la décision basée sur les données récoltées permet d’identifier les projets prometteurs de manière précoce.
- Par hypothèse, la connaissance des besoins de chaleur de la zone à desservir est considérée comme un prérequis. L'adéquation entre source et besoins est décisive sur la viabilité économique d'un projet de réseau thermique de manière générale.
Mode d'emploi :
- Remplir une fiche de contrôle par source de rejet thermique et ne cocher qu'une colonne par critère (*** , ** ou *)
- Les critères potentiellement éliminatoires sont à renseigner obligatoirement et en premier lieu. Si le projet est éliminé, inutile de poursuivre.
- Les critères déterminants au moins devraient également être renseignés pour permettre une évaluation valide.
- Plus de critères sont renseignés, plus précise sera la visibilité vis-à-vis de futures contraintes, risques financiers ou techniques
- Une réserve est émise sur la validité de l'évaluation si la qualité des données disponibles est faible ou lacunaire
Etat des lieux |  | Unités | Remarques
Données de base
Nom de l'entreprise et adresse du site
Coordonnées de la personne de contact
Secteur industriel / data center
Statut de confidentialité
Caractéristiques du rejet thermique
Description de la source du rejet |  |  | Rejet d'installation technique : p.ex. chaleur dissipée par des équipements informatiques, air comprimé, production de froid (compresseur et condenseur) ou de procédé industriel : p.ex. séchage, air extrait de procédé, eau de refroidissement, eau usagée, …
Puissance thermique du rejet (P) |  | [kW] | Si inconnu, relever la puissance installée de l'équipement source du rejet et utiliser un outil d'évaluation web p. ex. afin d'évaluer la quantité de chaleur potentiellement rejetée. Si variable, spécifier les valeurs pour l'hiver et l'été.
Heures à pleine charge (H) |  | [h/an] | Durée de fonctionnement annuelle sur laquelle des rejets de chaleur sont produits
Energie annuelle disponible (E) |  | [kWh/an] | Pour rappel : E [kWh/an] = P [kW] x H [h/an]
Température du rejet |  | [°C] | Spécifier les différences été / hiver. Pour un liquide de refroidissement, température de retour (si important)
Spécification du médium |  |  | Par exemple eau, air, vapeur, fumées, liquide (à spécifier), solide et débit disponible
Spécifique aux data centers |  |  | Type de système de refroidissement (à cœur, boucle d'eau glacée moyenne ou basse température, détente directe, freecooling)
Aspects techniques et opérationnels
Durée maximale d'indisponibilité du rejet durant les périodes d'opération |  | [heures] | Par exemple périodes de fermetures pour maintenance ou vacances
Profil de disponibilité |  |  | Continu ou intermittent à spécifier (saisonnier, périodique, par lot), horaires de production, fermeture le week-end
Particularités ou contraintes d'exploitation
Evolution future prévisible du rejet thermique |  |  | Si des mesures générant une réduction du rejet sont prévues : quel % du rejet restera disponible? (p. ex. par amélioration de l'efficacité énergétique, changement de technologie, projet de valorisation interne, modification prévue des lignes ou horaires de production, variation prévue des quantités produites, extension ou arrêt d'une ligne)
Aspects administratifs / légaux
Confidentialité |  |  | Niveau de confidentialité des données transmises, signature d'un accord de non-divulgation nécessaire?
Evaluation
Première étape |  |  |  | *** | ** | * | !
Critères éliminatoires
1. | Age de l'installation qui génère le rejet thermique : Nouvelle ***; en milieu de vie ** ou *; inefficace et en fin de vie "!" |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2. | Intérêt préliminaire de l'entreprise à se lancer dans un tel projet : Oui ***; modéré ** ou *; aucun "!" |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3. | Solidité financière de l'industrie / de la branche : situation économique saine ***, difficultés ** ou *, délocalisation prévue "!" |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4. | Distance de raccordement limite en mètres entre la source des rejets et le réseau, si au-delà "!" (E = énergie annuelle disponible dans les rejets en [kWh/an])* a) En situation favorable (à travers des espaces verts, ...) : distance maximum = E / 8'760 b) En situation défavorable (en centre ville, quartier historique, …) : distance maximum = E / 17'520 | [5 empty] | FALSE
Aide à la décision : Abandonner cette piste si une des cases rouges est activée. Eventuellement stand-by au lieu d'une élimination directe si l'équipement source du rejet thermique est à remplacer.
Deuxième étape |  |  |  | *** | ** | *
Critères déterminants
5. | a) Si réseau défini : Écart entre la température (T) du rejet et celle du réseau : T rejet > T réseau *** ; T rejet < Tréseau **; T rejet << T réseau * b) Si réseau non défini : Température du rejet : > 60°C *** ; 30 - 60°C **; < 30°C * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
6. | Différence de puissance disponible (P) entre le rejet et le besoin durant la saison de chauffe : P rejet > P réseau ***; P rejet < P réseau **; P rejet << P réseau * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
7. | Disponibilité moyenne du rejet de chaleur durant la saison hivernale : > 90% *** ; > 80% ** ; < 80% * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
8. | Equipement permettant la captation du rejet : Existant, à raccorder *** ; existant mais adaptation nécessaire sans contrainte sur l'exploitation **; système de récupération à installer * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
9. | Facilité de transfert de la chaleur résiduelle hors des frontières du site (selon localisation et éventuelles contraintes) : Aisé *** ; modéré ** ; complexe * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10. | Médium du flux de chaleur : Eau, air ***; liquide, gaz**, solide* |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
Critères d'influence
11. | Réseau thermique : Existant ***; construction en projet **; consommateurs à définir* |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12. | Caractéristiques physico-chimiques du flux sur lequel on récupére la chaleur : Propre, inerte, neutre, homogène ***; corrosif, abrasif, toxique, contaminé, sale, inflammable, nécessite un traitement à une température spécifique, … ** ou * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13. | Les locaux/installations sont la propriété de l'industriel : oui ***; non ** ou * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14. | Les données reçues sont issues de : mesures ***; estimation solide **; estimation vague ou lacunaire * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15. | Effort nécessaire pour l'acquisition de données le cas échéant : faible ***; modéré **; élevé* |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16. | Aspects juridiques compliqués en vue d'un accord contractuel : Non ***; modéré **; oui * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17. | Guidelines / règles de sécurité internes : Standard *** ; impact modéré **, très contraignantes * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18. | Gouvernance : entité indépendante ***; ou fait partie d'un groupe industriel ** ou * |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
Critères "bonus" indiquant un contexte favorable
19. | La valorisation de chaleur résiduelle permettrait d'améliorer l'image de l'industrie : Oui impact positif à haute valeur ajoutée *** |  |  | FALSE
20. | Coût actuel lié à l'évacuation de la chaleur pour l'industriel : Significatif *** |  |  | FALSE
21. | Disponibilité dans le personnel à attribuer à ce projet : Oui *** |  |  | FALSE
22. | Intérêt de l'entreprise à s'impliquer financièrement/ investir dans le projet de valorisation : Oui *** |  |  | FALSE
23. | Clients clé pour la vente de chaleur présents sur le long terme *** |  |  | FALSE
24. | Plan directeur ou d’aménagement avec obligation de raccordement au chauffage urbain dans la zone concernée *** |  |  | FALSE
25. | Soutien financier au projet : Possibilité de subvention ou de prêt avantageux *** |  |  | FALSE
26. | Assurance des risques : Projet entre dans les critères assurance LCI *** |  |  | FALSE
Aide à la décision :
- Un nombre élevé de "***" indique un projet préliminaire considéré comme très favorable
- Si au moins 3 x "***" ou 4 x "**" dans les critères déterminants : le projet est considéré comme prometteur et une étude de faisabilité est recommandée
- Le nombre de " * " dans les critères déterminants et les critères d'influence est représentatif de la complexité et de l'effort à fournir lors de l'étude de faisabilité et pour les prochaines étapes. Chaque occurrence indique un élément qu'il faudra traiter et résoudre et qui se traduira par une charge financière supplémentaire.
Cet outil a été développé dans le cadre du projet "Lever les freins à l'utilisation de la chaleur résiduelle dans les réseaux thermiques" (SuisseEnergie 2026). Il a été élaboré sur la base de retours d'expérience et des sources suivantes : - "Récupération de chaleur et utilisation des rejets thermiques, Cahier 2". Programme d'impulsion RAVEL dans le domaine de la chaleur (1995). Office fédéral des questions conjoncturelles - "Die Nutzung industrieller Abwärme - technisch-wirtschaftliche Potenziale und energiepolitische Umsetzung. Wissenschaftliche Begleitforschung zu übergreifenden technischen, ökologischen, ökonomischen und strategischen Aspekten des nationalen Teils der Klimaschutzinitiative". Dr. M. Pehnt ifeu, Arens M. Frauenhofer-ISE, Prof. Fr. Jochem E. IREES GmbH (2010). - "ReduzAb CO2-Emissionen REDUZieren duch ABwärme". M.-T. Hlzleitner-Senck et al., Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur (2026). - * Le calcul simplifié de la distance limite de raccordement est fourni par l'OFEN (limite de rentabilité de 3ct/kWh pour les conduites, amortissement sur 10 ans, WACC = 0)