## Choix de la langue
v2.1

## Introduction
Calcul des coûts annuels des pertes d'air comprimé au niveau d'un séparateur de condensation à régulation temporelle
L'ojectif ce Tool est de calculer le coût des pertes d'air comprimé due à l'utilisation d'un séparateur de condensation à régulation temporelle
Les données suivantes sont indispensables au calcul :
1. Choix de la zone climatique : vous pouvez sélectionner ici les données pré-enregistrées ou alors entrer vos propres données
2. Données relatives au systèmes : consommation en air comprimé, pression de service, température de sortie minimale (optionnelle)
3. Réglages du séparateur de condensat au niveau du sous-refroidisseur ainsi qu'au niveau du sécheur à froid comme les réglages des soupapes, temps d'ouverture et température
4. Durée de fonctionnement et utilisation de l'installation
5. Coût de l'air comprimé, coût connu ou caculé à partir de la puissance du compresseur et du prix de l'électricité
Les grandeurs suivantes vont être calculées à partir des données saisies:
1. Quantité maximale et moyenne de condensat
2. Réglages nécessaires du séparateur de condensat
3. Pertes d'air comprimé et coût pour les des réglages idéaux et réelles
© Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005.
Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de
Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante.

## Calcul
Calcul des coûts annuels dus aux pertes d'air comprimé
Devise |  |  |  | Légende
Doit être rempli
Zone climatique |  |  |  | Peut être rempli
sera calculé
Valeurs du système |  |  |  | Produit de la condensation
Consommation moyenne d'air comprimé | m³/h |  |  | Quantité de condensation maximale | l/h
Pression de service | bar |  |  | Quantité de condensation moyenne | l/h
Température minimale d'admission | °C
Température maximale en fonctionnemenent |  |  |  | Produit de la condensation au compresseur
|  |  |  | Quantité de condensation maximale | l/h
|  |  |  | Quantités de condensation moyenne | l/h
Réglages du séparateur de condensation |  |  | FALSE | Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (max) | s/h
|  |  |  | Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (moyen) | s/h
Compresseur |  |  |  | Pertes moyennes en air comprimé (réglage idéal) | m³/h
Diamètre nominal des électrovalves (diamètre minimum) | mm |  |  | Temps d'ouverture effectif des électrovalves (d'après les réglages effectifs) | s/h
Temps d'ouverture des électrovalves | s |  |  | Pertes moyennes en air comprimé (d'après les réglages effectifs) | m³/h
Temps de fermeture des électrovalves | min |  |  | Coût total des pertes en air comprimé (somme de l'idéal et de l'effectif) | CHF/a
Température au sous-refroidisseur
Température absolue (toujours constante) | °C
fr: oder Temperarturunterschied ggü. Ansaugluft | °C |  |  | Produit de la condensation au sécheur à froid
Sécheur à froid |  |  |  | Quantités de condensation maximale | l/h
Largeur nominale des électrovalves (plus petit diamètre) | mm |  |  | Quantités de condensation moyenne | l/h
Temps d'ouverture des électrovalves | s |  |  | Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (max) | s/h
Temps de fermeture des électrovalves | min |  |  | Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (moyen) | s/h
Température au sécheur à froid | °C |  |  | Pertes moyennes en air comprimé (réglage idéal) | m³/h
|  |  |  | Temps d'ouverture effectif des électrovalves (d'après les réglages effectifs) | s/h
Temps de fonctionnement |  |  |  | Pertes moyennes en air comprimé (d'après les réglages effectifs) | m³/h
Durée d'utilisation par jour | h/d |  |  | Coût total des pertes en air comprimé (somme de l'idéal et de l'effectif) | CHF/a
Nombre de jour ouvré par an | d/a
Puissance et coûts |  |  |  | Coût des pertes au purgeur de condensation
Coût de l'air comprimé | CHF/m³ |  |  | Coût des fuites évitables | CHF/a
ou
Puissance spécifique | kW/(m³/min) |  | 0
ou | kWh/m³
ou | kW/(Nm³/min)
Pris de l'électricité | CHF/kWh
Constantes
Coefficient adiabatique de compression k |  | 1.4 | 1.4
Constante de gaz spécifique Ri | J/(kgK) | 287 | 287
Masse volumique standard (0°C, 1013,25mbar) | kg/m³ | 1.2926 | 1.2926
1
Note on D13: Vous pouvez choisir ici une température d'admission minimale, si par faible température de l'air chaud est admis (par exemple de l'air du locale à compresseur).
Note on D17: Avec l'utilisation des réglages optimum, les électrovalves seront réglées pour une quantité de condensation maximale.
Note on D42: Valeur standard : 0,1 EUR/kWh 0,1555 CHF/kWh 0,0684 GBP/kWh 0,1194 USD/kWh 13,8273 JPY/kWh
Note on D45: Valeur standard : 1,4
Note on D46: Valeur standart: 287 J/(kgK)

## intern (hidden)
Interne Berechnungen
Temperatur Nachkühler | Error | Error | Error | Error | Error | Error | Error | Error | Error | Error | Error | Error
Temperatur Kältetrockner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eingabewerte
Monatswerte
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
mittlere Temperatur (Ansaugluft) | 0.9 | 2.4 | 5.6 | 9.1 | 13.1 | 16.3 | 18.5 | 17.7 | 14.8 | 10.1 | 4.9 | 1.8
mittlere maximale Temperatur | 3.6 | 5.8 | 9.9 | 14 | 18.4 | 21.7 | 24.2 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.3 | 4.5
mittlere minimale Temperatur | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
absolute maximale Temperatur | 11.1 | 13.3 | 17.4 | 21.5 | 25.9 | 29.2 | 32.2 | 31 | 27.8 | 22.3 | 15.8 | 12
absolute minimale Temperatur | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
mittlere relative Luftfeuchte | 82.3 | 78.4 | 73.4 | 71 | 72.6 | 71.8 | 70.6 | 73.8 | 78.1 | 81.7 | 82.2 | 82.4
Referenzmaximaltemperatur | 11.1 | 13.3 | 17.4 | 21.5 | 25.9 | 29.2 | 32.2 | 31 | 27.8 | 22.3 | 15.8 | 12
Kondensatmenge Verdichter l/h | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kondensatmenge gesamt l/h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kondensatmenge Trockner l/h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kondensatmenge max Verdichter l/h | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kondensatmenge max gesamt l/h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kondensatmenge max Trockner l/h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Jahreswerte
Durchscnittswerte | bar: Januar
Jahresdurchschnittstemperatur | Januar: 9.6
durchschnittliche relative Luftfeuchte | Januar: 76.525
Maximalwerte | bar: Januar
maximale mittlere Temperatur | Januar: 24.2
maximale relative Luftfeuchte | Januar: 70.6
maximale absolute Wassermenge | Januar: 15.3908
l/monat Verdichter | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
l/monat gesamt | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
l/monat Kältetrockner | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
mit 7,4-Faustformel | Januar: #REF!
mit 10%-Erhöhung | Januar: #DIV/0!
Karlsruhe
Hamburg
Berlin
München
Benutzerdefiniert
EUR
CHF
GBP
USD
JPY
Währungskurse
EUR | bar: Januar
CHF | Januar: 1.555
GBP | Januar: 0.684
USD | Januar: 1.194
JPY | Januar: 138.273

## Valeur pour le climat
Données climatiques pour le lieu | Basel (CH)
Valeur mensuelle | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Température moyenne | 0.9 | 2.4 | 5.6 | 9.1 | 13.1 | 16.3 | 18.5 | 17.7 | 14.8 | 10.1 | 4.9 | 1.8
Température maximale moyenne | 3.6 | 5.8 | 9.9 | 14 | 18.4 | 21.7 | 24.2 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.3 | 4.5
Température minimale moyenne | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Température absolue maximale | 11.1 | 13.3 | 17.4 | 21.5 | 25.9 | 29.2 | 32.2 | 31 | 27.8 | 22.3 | 15.8 | 12
Tempétaure absolue minimale | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Taux d'humidité relative moyen | 82.3 | 78.4 | 73.4 | 71 | 72.6 | 71.8 | 70.6 | 73.8 | 78.1 | 81.7 | 82.2 | 82.4
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz

## BEKOMAT (hidden)
BEKOMAT | list price / Euro
BEKOMAT 21 | 152
BEKOMAT 21 Pro | 180
BEKOMAT 12 | 256
BEKOMAT 13 | 372
*) solenoid valve | #REF!
*) Magnetventil | #REF!

## Kv_water (hidden)
Nennweite nominal diameter mm | Durchschnitt average g/s | m³/h | Werte für Wirkungsgrad 1 In der Berechnung wird Wirkungsgrad 0,5 angenommen Value for efficiency of 1 in calculation is supposed a efficiency of 0.5
1 | 8.3333 | 0.03 | 0.06
1.2 | 10.4167 | 0.0375 | 0.075
1.6 | 16.6667 | 0.06 | 0.12
2 | 31.1111 | 0.112 | 0.224
2.4 | 36.1111 | 0.13 | 0.26
2.5 | 44.4444 | 0.16 | 0.32
3 | 66.6667 | 0.24 | 0.48
4 | 112.5 | 0.405 | 0.81
5 | 180.5556 | 0.65 | 1.3
6 | 202.7778 | 0.73 | 1.46
7 | 226.3889 | 0.815 | 1.63
8 | 250 | 0.9 | 1.8
9 | 333.3333 | 1.2 | 2.4
10 | 416.6667 | 1.5 | 3
11 | 476.8519 | 1.7167 | 3.4333
12 | 537.037 | 1.9333 | 3.8667
16 | 777.7778 | 2.8 | 5.6
18 | 1083.3333 | 3.9 | 7.8
20 | 1388.8889 | 5 | 10
25 | 2777.7778 | 10 | 20

## airflow (hidden)
BEKO-table of air flow rate for 15°C
nominal diameter mm | air pressure / bar air flow / m³/min
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15
1.5 | 0.03 | 0.042 | 0.063 | 0.084 | 0.104 | 0.125 | 0.146 | 0.167 | 0.188 | 0.23 | 0.272 | 0.335
2 | 0.054 | 0.074 | 0.111 | 0.148 | 0.185 | 0.222 | 0.26 | 0.296 | 0.334 | 0.408 | 0.482 | 0.594
3 | 0.121 | 0.167 | 0.251 | 0.334 | 0.418 | 0.501 | 0.585 | 0.668 | 0.752 | 0.919 | 1.09 | 1.34 | m³/min !!!
4 | 0.216 | 0.297 | 0.447 | 0.595 | 0.745 | 0.894 | 1.04 | 1.19 | 1.34 | 1.64 | 1.94 | 2.38
5 | 0.333 | 0.465 | 0.695 | 0.927 | 1.16 | 1.39 | 1.62 | 1.86 | 2.09 | 2.55 | 3.01 | 3.71

## wassermenge (hidden)
Lufttemperatur | 100% Luftfeuchtigkeit
in °C | in g/m³
-20 | 0.9
-15 | 1.4
-10 | 2.1
-8 | 2.5
-6 | 3
-4 | 3.5
-3 | 3.889
-2 | 4.1
-1 | 4.487
0 | 4.868
2 | 5.6
4 | 6.359
6 | 7.3
8 | 8.243 | 8.3
9 | 8.784
10 | 9.356
11 | 9.961
12 | 10.7
13 | 11.276
14 | 11.987
15 | 12.739 | 12.9
16 | 13.531
17 | 14.367
18 | 15.246
19 | 16.3
20 | 17.148 | 17.3
21 | 18.4
22 | 19.5
23 | 20.6
24 | 21.8
25 | 23.1
26 | 24.4
28 | 27.2
30 | 30.4
32 | 33.8
34 | 37.6
35 | 39.29
36 | 41.7
38 | 46.2
40 | 51.1
42 | 55.99 | 56
45 | 65.4
50 | 82.3
55 | 104
60 | 130
65 | 160
70 | 197
75 | 240
80 | 291
85 | 350
90 | 419
95 | 498
100 | 589

## jahreskondensat (hidden)
VORKÜHLER | T_e | phi_e | T_1 | x_e | x_1 | RLF_sys | M_k [l/h] | M_k pro Monat [l]
Januar | -3 | 85 | 42 | 3.889 | 17.148 | 0.22679 | 4.1106 | 3000.742
Februar | -0.6 | 72 | 20 | 4.487 | 17.148 | 0.26166 | 4.3338 | 3163.6603
März | 4 | 81 | 20 | 6.359 | 17.148 | 0.37083 | 9.9318 | 7250.2339
April | 8.8 | 72 | 20 | 8.784 | 17.148 | 0.51225 | 13.5714 | 9907.1571
Mai | 13.6 | 74 | 23.6 | 11.987 | 21.578 | 0.55552 | 20.0727 | 14653.0401
Juni | 13.8 | 75 | 23.8 | 11.987 | 21.578 | 0.55552 | 20.4388 | 14920.3282
Juli | 18 | 69 | 28 | 15.246 | 26.97 | 0.56529 | 23.7875 | 17364.8842
August | 16.4 | 73 | 26.4 | 13.531 | 24.143 | 0.56045 | 22.5405 | 16454.5804
September | 14.9 | 78 | 24.9 | 12.739 | 22.83 | 0.55799 | 22.9599 | 16760.7308
Oktober | 10.5 | 78 | 20.5 | 9.961 | 18.191 | 0.54758 | 17.5833 | 12835.8439
November | 2.5 | 86 | 20 | 5.953 | 17.148 | 0.34715 | 9.7647 | 7128.2177
Dezember | 6.1 | 80 | 20 | 7.246 | 17.148 | 0.42256 | 11.8887 | 8678.7272
| 35 | 85 | 42 | 39.29 | 55.99 |  | 88.9021
| Volumenstrom ansaug m³/h | 3000 |  |  |  |  | Summe | 132118.146
| Systemdruck | 10 |  |  |  |  | +10 % | 145329.9606
GESAMT | x_e [g] | phi_e [%] | m_wasser/m³ ansaug [g] | m_wasser/m³ verdichtet [g] | x bei 2 °C [g] | m_k pro m³ [g] | M_k / Monat [l]
Januar | 3.889 | 85 | 3.3056 | 33.0565 | 5.57 | 27.4865 | 6019.5435
Februar | 4.487 | 72 | 3.2306 | 32.3064 | 5.57 | 26.7364 | 5855.2716
März | 6.359 | 81 | 5.1508 | 51.5079 | 5.57 | 45.9379 | 10060.4001
April | 8.784 | 72 | 6.3245 | 63.2448 | 5.57 | 57.6748 | 12630.7812
Mai | 11.987 | 74 | 8.8704 | 88.7038 | 5.57 | 83.1338 | 18206.3022
Juni | 11.987 | 75 | 8.9902 | 89.9025 | 5.57 | 84.3325 | 18468.8175
Juli | 15.246 | 69 | 10.5197 | 105.1974 | 5.57 | 99.6274 | 21818.4006
August | 13.531 | 73 | 9.8776 | 98.7763 | 5.57 | 93.2063 | 20412.1797
September | 12.739 | 78 | 9.9364 | 99.3642 | 5.57 | 93.7942 | 20540.9298
Oktober | 9.961 | 78 | 7.7696 | 77.6958 | 5.57 | 72.1258 | 15795.5502
November | 5.953 | 86 | 5.1196 | 51.1958 | 5.57 | 45.6258 | 9992.0502
Dezember | 7.246 | 80 | 5.7968 | 57.968 | 5.57 | 52.398 | 11475.162
[6 empty] | Summe | 171275.3886
[6 empty] | + 10% | 188402.9275 | [l / Jahr]

## Sättigungsdruck (hidden)
Normbedingungen p=1,01235 bar; T= 273,15 K; rF = 0%
Sättigungdampdfdruck als Funktion der Temperatur |  |  |  | Normalbedingungen (Ansaugbedingungen) p=1,01235 bar; T=293,15 K; rF=0%
vn (Luft)= 1 / Normdichte = 1 / 1,2916 m3 / kg
T [°C] | ps [mbar] | Wassergehalt gH2O / kg Luft tr | Wassergehalt gH20 / Nm3 Luft trocken
-30 | 0.373 | 0.232
-29 | 0.415 | 0.258
-28 | 0.46 | 0.286
-27 | 0.511 | 0.318
-26 | 0.567 | 0.353
-25 | 0.628 | 0.391
-24 | 0.695 | 0.432
-23 | 0.768 | 0.478
-22 | 0.848 | 0.527
-21 | 0.935 | 0.582
-20 | 1.029 | 0.641
-19 | 1.133 | 0.705
-18 | 1.247 | 0.777
-17 | 1.369 | 0.853
-16 | 1.504 | 0.937
-15 | 1.651 | 1.029
-14 | 1.809 | 1.127
-13 | 1.981 | 1.235
-12 | 2.169 | 1.352
-11 | 2.373 | 1.479
-10 | 2.594 | 1.618
-9 | 2.833 | 1.767
-8 | 3.094 | 1.93
-7 | 3.367 | 2.107
-6 | 3.681 | 2.298
-5 | 4.01 | 2.504
-4 | 4.368 | 2.729
-3 | 4.754 | 2.971
-2 | 5.172 | 3.234
-1 | 5.621 | 3.516
0 | 6.108 | 3.822
1 | 6.566 | 4.111
2 | 7.054 | 4.419
3 | 7.575 | 4.747
4 | 8.129 | 5.097
5 | 8.719 | 5.471
6 | 9.346 | 5.868
7 | 10.012 | 6.29
8 | 10.721 | 6.74
9 | 11.473 | 7.219
10 | 12.271 | 7.727
11 | 13.118 | 8.267
12 | 14.015 | 8.841
13 | 14.967 | 9.45
14 | 15.974 | 10.1
15 | 17.041 | 10.78
16 | 18.17 | 11.51
17 | 19.364 | 12.28
18 | 20.63 | 13.1
19 | 21.96 | 13.97
20 | 23.37 | 14.88
21 | 24.86 | 15.85
22 | 26.42 | 16.88
23 | 28.08 | 17.97
24 | 29.82 | 19.12
25 | 31.66 | 20.34
26 | 33.6 | 21.63
27 | 35.64 | 22.99
28 | 37.79 | 24.42
29 | 40.04 | 25.94
30 | 42.42 | 27.55
31 | 44.91 | 29.25
32 | 47.54 | 31.04
33 | 50.29 | 32.94
34 | 53.18 | 34.94
35 | 56.22 | 37.05
36 | 59.4 | 39.28
37 | 62.74 | 41.64
38 | 66.24 | 44.12
39 | 69.91 | 46.75
40 | 73.75 | 49.52
41 | 77.77 | 52.45
42 | 81.98 | 55.55
43 | 86.39 | 58.81
44 | 91 | 62.27
45 | 95.82 | 65.91
46 | 100.85 | 69.77
47 | 106.12 | 73.84
48 | 111.61 | 78.14
49 | 117.35 | 82.7
50 | 123.35 | 87.52

## Sprachen
Franzoesisch | Berlin | Deutsch | Englisch | Franzoesisch | Italienisch | Spanisch
Calcul des coûts annuels des pertes d'air comprimé au niveau d'un séparateur de condensation à régulation temporelle |  | Berechnung der jährlichen Druckluftverlustkosten am zeitgesteuerten Kondensatabscheider | Calculating the annual cost of pressure losses of time-controlled condensate trap | Calcul des coûts annuels des pertes d'air comprimé au niveau d'un séparateur de condensation à régulation temporelle | Calcolo dei costi annuali dovuti alle fughe d'aria compressa negli scaricatori di condensa regolati a tempo | xxx
L'ojectif ce Tool est de calculer le coût des pertes d'air comprimé due à l'utilisation d'un séparateur de condensation à régulation temporelle |  | Ziel dieses Tools ist die Berechnung der Druckluftverlustkosten durch die Verwendung zeitgesteuerter Kondensatabscheider. | The aim of this tool is to calculate the cost of compressed air losses due to the use of time-controlled condensate traps | L'ojectif ce Tool est de calculer le coût des pertes d'air comprimé due à l'utilisation d'un séparateur de condensation à régulation temporelle | Lo scopo di questo tool è di calcolare i costi dovuti alle fughe d'aria compressa in seguito all'utilizzo di scaricatori di condensa regolati a tempo. | xxx
xxx
Les données suivantes sont indispensables au calcul : |  | Folgende unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: | The following company-specific data are required: | Les données suivantes sont indispensables au calcul : | Le seguenti informazioni specifiche della ditta sono necessarie per i calcoli: | xxx
1. Choix de la zone climatique : vous pouvez sélectionner ici les données pré-enregistrées ou alors entrer vos propres données |  | 1. Auswahl der Klimazone: Hier können zum einen vorgegebene Klimawerte verwendet werden oder auch benutzerdefinierte Angaben gemacht werden. | 1. Select climate zone: here, either user-defined or set climate values can be used . | 1. Choix de la zone climatique : vous pouvez sélectionner ici les données pré-enregistrées ou alors entrer vos propres données | 1. Scelta della zona climatica: i dati climatici possono essere scelti tra quelli predefiniti oppure immessi dall'utente. | xxx
2. Données relatives au systèmes : consommation en air comprimé, pression de service, température de sortie minimale (optionnelle) |  | 2. Systemwerte wie durchschnittlicher Druckluftverbrauch, Betriebsdruck, minimale Ansaugtemperatur (optional) | 2. System values such as average compressed air consumption, working pressure, minimum inlet temperature (optional) | 2. Données relatives au systèmes : consommation en air comprimé, pression de service, température de sortie minimale (optionnelle) | 2. Dati sul sistema come consumo medio d'aria compressa, tempo operativo, temperatura minima di aspirazione (opzionale) | xxx
3. Réglages du séparateur de condensat au niveau du sous-refroidisseur ainsi qu'au niveau du sécheur à froid comme les réglages des soupapes, temps d'ouverture et température |  | 3. Einstellungen der Kondensatabscheider am Nachkühler sowie am Kältetrockner wie Ventileinstellungen, Öffnungszeiten und Temperatur | 3. Condensate trap settings at aftercooler and refrigeration dryer such as valve settings, times of opening and temperature | 3. Réglages du séparateur de condensat au niveau du sous-refroidisseur ainsi qu'au niveau du sécheur à froid comme les réglages des soupapes, temps d'ouverture et température | 3. Regolazione dello scaricatore di condensa presso il post refrigeratore e l'essiccatore a refrigerazione: regolazione della valvola, tempi di apertura e temperatura | xxx
4. Durée de fonctionnement et utilisation de l'installation |  | 4. Betriebszeit und Auslastung der Anlage | 4. Operating time and system load | 4. Durée de fonctionnement et utilisation de l'installation | 4. Tempo operativo e carico dell'impianto | xxx
5. Coût de l'air comprimé, coût connu ou caculé à partir de la puissance du compresseur et du prix de l'électricité |  | 5. Druckluftkosten, welche direkt angegeben oder über Kompressorleistung und Strompreis berechnet werden können. | 5. Compressed air costs, can be given directly or calculated via compressor power and electricity price. | 5. Coût de l'air comprimé, coût connu ou caculé à partir de la puissance du compresseur et du prix de l'électricité | 5. Costo dell'aria compressa, conosciuto o calcolato tramite la potenza del compressore e il costo dell'elettricità. | xxx
Les grandeurs suivantes vont être calculées à partir des données saisies: |  | Aus diesen Angaben werden dann folgende Werte errechnet: | This data is then used to calculate the following values: | Les grandeurs suivantes vont être calculées à partir des données saisies: | Tramite queste informazioni vengono infine calcolati i seguenti dati: | xxx
1. Quantité maximale et moyenne de condensat |  | 1. Maximale und durchschnittliche Gesamtkondensatmengen | 1. Maximum and average amount of condensate | 1. Quantité maximale et moyenne de condensat | 1. La quantità totale di condensa, massima e media | xxx
2. Réglages nécessaires du séparateur de condensat |  | 2. Kondensatmengen und daraus resultierend erforderliche Einstellungen am den Kondensatabscheidern | 2. Amount of condensate and necessary resulting adjustments at condensate traps | 2. Réglages nécessaires du séparateur de condensat | 2. La risultante regolazione necessaria dello scaricatore di condensa | xxx
3. Pertes d'air comprimé et coût pour les des réglages idéaux et réelles |  | 3. Druckluftverlust und Kosten bei idealen und realen Einstellungen | 3. Loss of compressed air and costs at ideal and actual settings. | 3. Pertes d'air comprimé et coût pour les des réglages idéaux et réelles | 3. Perdite d'aria compressa e costi con la regolazione ideale e reale | xxx
xxx
xxx
© Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. |  | © Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | © Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | © Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | © Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | xxx
Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de |  | Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contatto: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | xxx
Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante. |  | Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden | A fee may not be charged for passing on this program. | Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante. | Questo programma non può essere diffuso a pagamento. | xxx
xxx
Calcul des coûts annuels dus aux pertes d'air comprimé |  | Berechnung der jährlichen Druckluftverlustkosten | Calculating the annual cost of compressed air losses | Calcul des coûts annuels dus aux pertes d'air comprimé | Calcolo dei costi annuali dovuti alle fughe d'aria compressa | xxx
Devise |  | Währung | Currency | Devise | Valuta | xxx
Zone climatique |  | Klimazone | Climate zone | Zone climatique | Zona climatica | xxx
xxx
Valeurs du système |  | Systemwerte | System values | Valeurs du système | Valori del sistema | xxx
Consommation moyenne d'air comprimé |  | durchschnittlicher Druckluftverbrauch | avg. compressed air consumption | Consommation moyenne d'air comprimé | Consumo medio d'aria compressa | xxx
Pression de service |  | Betriebsdruck | Operating pressure | Pression de service | Pressione di rete | xxx
Température minimale d'admission |  | minimale Ansaugtemperatur | minimum inlet temperature | Température minimale d'admission | Temperatura minima d'aspirazione | xxx
Température maximale en fonctionnemenent |  | verwendete Maximaltemperatur | maximum temperature used | Température maximale en fonctionnemenent | Temperatura massima usata | xxx
Réglages du séparateur de condensation |  | Kondensatabscheidereinstellungen | Condensate trap settings | Réglages du séparateur de condensation | Impostazioni dello scaricatore di condensa | xxx
xxx
Compresseur |  | Verdichter | Compressor | Compresseur | Compressore | xxx
Diamètre nominal des électrovalves (diamètre minimum) |  | Nennweite des Magnetventiles (kleinster Durchmesser) | Nominal diameter of magnetic valve (smallest diameter) | Diamètre nominal des électrovalves (diamètre minimum) | Diametro nominale dell'elettrovalvola (il diametro più piccolo) | xxx
Temps d'ouverture des électrovalves |  | Eingestellte Öffnungsungszeit am Magnetventil | Opening time setting at magnetic valve | Temps d'ouverture des électrovalves | Tempo di apertura dell'elettrovalvola | xxx
Temps de fermeture des électrovalves |  | Eingestellte Schließzeit am Magnetventil | Set closing time at magnetic valve | Temps de fermeture des électrovalves | Tempo di chiusura dell'ellettrovalvola | xxx
Température au sous-refroidisseur |  | Temperatur Nachkühler | Temperature at aftercooler | Température au sous-refroidisseur | Temperatura nel post refrigeratore | xxx
Température absolue (toujours constante) |  | absolute Temperatur (immer gleichbleibend) | absolute temperature (always the same) | Température absolue (toujours constante) | Temperatura assoluta (sempre costante) | xxx
fr: oder Temperarturunterschied ggü. Ansaugluft |  | oder Temperarturunterschied ggü. Ansaugluft | or temperature difference compared to inlet air | fr: oder Temperarturunterschied ggü. Ansaugluft | oppure Differenza di temperatura rispetto all'aria aspirata | xxx
Sécheur à froid |  | Kältetrockner | Refrigeration dryer | Sécheur à froid | Essiccatore a refrigerazione | xxx
Largeur nominale des électrovalves (plus petit diamètre) |  | Nennweite des Magnetventiles (kleinster Durchmesser) | Nominal diameter of magnetic valve (smallest diameter) | Largeur nominale des électrovalves (plus petit diamètre) | Diametro nominale dell'elettrovalvola (il diametro più piccolo) | xxx
Temps d'ouverture des électrovalves |  | Eingestellte Öffnungsungszeit am Magnetventil | Opening time setting at magnetic valve | Temps d'ouverture des électrovalves | Tempo di apertura dell'elettrovalvola | xxx
Temps de fermeture des électrovalves |  | Eingestellte Schließzeit am Magnetventil | Set closing time at magnetic valve | Temps de fermeture des électrovalves | Tempo di chiusura dell'ellettrovalvola | xxx
Température au sécheur à froid |  | Temperatur Kältetrockner | Temperature of refrigeration dryer | Température au sécheur à froid | Temperatura nell'essiccatore a refrigerazione | xxx
Temps de fonctionnement |  | Betriebszeit | Operating time | Temps de fonctionnement | Tempo operativo | xxx
Durée d'utilisation par jour |  | tägl. Betriebsstunden | daily operating hours | Durée d'utilisation par jour | Durata operativa giornaliera | xxx
Nombre de jour ouvré par an |  | Anzahl Betriebstage pro Jahr | Number of working days per year | Nombre de jour ouvré par an | Numero di giorni operativi all'anno | xxx
Utilisation du compresseur |  | Kompressorauslastung | Compressor load | Utilisation du compresseur | Carico del compressore | xxx
Puissance et coûts |  | Leistung und Kosten | Performance and costs | Puissance et coûts | Potenza e costi | xxx
Coût de l'air comprimé |  | Druckluftkosten | Compressed air costs | Coût de l'air comprimé | Costo dell'aria compressa | xxx
ou |  | oder | or | ou | oppure | xxx
Puissance spécifique |  | spezifische Leistung | specific performance | Puissance spécifique | potenza specifica | xxx
(N'entrez qu'une valeur) |  | (Nur einen Wert angeben) | (give only one value) | (N'entrez qu'une valeur) | (immettere solo un valore) | xxx
Pris de l'électricité |  | Strompreis | electricity price | Pris de l'électricité | Costo dell'elettricità | xxx
Constantes |  | Konstanten | constants | Constantes | Costanti | xxx
Coefficient adiabatique de compression k |  | Adiabatenkoeffizient k | adiabatic coefficients k | Coefficient adiabatique de compression k | Coefficiente adiabatico k | xxx
Constante de gaz spécifique Ri |  | ind. Gaskonstante Ri | ind. gas constants Ri | Constante de gaz spécifique Ri | Costante dei gas R | xxx
Masse volumique standard (0°C, 1013,25mbar) |  | Normdichte (0°C, 1013,25mbar) | Standard pressure (0°C, 1013,25mbar) | Masse volumique standard (0°C, 1013,25mbar) | Massa volumica normalizzata (0°C, 1013,25 mbar) | xxx
Pression ambiante |  | Umgebungsdruck | Ambient pressure | Pression ambiante | Pressione ambientale | xxx
xxx
xxx
Produit de la condensation |  | Kondensatanfall | amount of condensate | Produit de la condensation | Condensa prodotta | xxx
Quantité de condensation maximale |  | maximale Kondensatmenge | max. amount of condensate | Quantité de condensation maximale | Quantità massima di condensa | xxx
Quantité de condensation moyenne |  | durchschnittliche Kondensatmenge | average amount of condensate | Quantité de condensation moyenne | Quantità media di condensa | xxx
Produit de la condensation au compresseur |  | Kondensatanfall am Verdichter | amount of condensate at compressor | Produit de la condensation au compresseur | Condensa prodotta presso il compressore | xxx
Quantité de condensation maximale |  | maximale Kondensatmenge | max. amount of condensate | Quantité de condensation maximale | Quantità massima di condensa | xxx
Quantités de condensation moyenne |  | durchschnittliche Kondensatmenge | average amount of condensate | Quantités de condensation moyenne | Quantità media di condensa | xxx
Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (max) |  | notwendige Magnetventilöffnungszeit (max) | necessary solenoid valve opening time (max.) | Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (max) | Tempo di apertura dell'elettrovalvola necessario (max) | xxx
Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (moyen) |  | notwendige Magnetventilöffnungszeit (Durchschnitt) | necessary solenoid valve opening time (avg.) | Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (moyen) | Tempo di apertura dell'elettrovalvola necessario (media) | xxx
Pertes moyennes en air comprimé (réglage idéal) |  | durchschnittl. Druckluftverlust (Einstellung ideal) | avg. compressed air loss (ideal setting) | Pertes moyennes en air comprimé (réglage idéal) | Perdita media di aria compressa (parametri ideali) | xxx
Temps d'ouverture effectif des électrovalves (d'après les réglages effectifs) |  | effektive Magnetventilöffnungszeit (aus Einstellung) | effective solenoid valve opening time (from setting) | Temps d'ouverture effectif des électrovalves (d'après les réglages effectifs) | Tempo di apertura effettivo dell'elettrovalvola (con la regolazione reale) | xxx
Pertes moyennes en air comprimé (d'après les réglages effectifs) |  | durchschnittl. Druckluftverlust (aus Einstellung) | avg. compressed air losses (from setting) | Pertes moyennes en air comprimé (d'après les réglages effectifs) | Perdita media di aria compressa (con la regolazione reale) | xxx
Coût total des pertes en air comprimé (somme de l'idéal et de l'effectif) |  | Druckluftverlustkosten gesamt (Summe aus ideal und real) | total compressed air losses (sum of ideal and real) | Coût total des pertes en air comprimé (somme de l'idéal et de l'effectif) | Costi totali delle perdite d'aria compressa (somma dell'ideale e del reale) | xxx
xxx
xxx
Produit de la condensation au sécheur à froid |  | Kondensatanfall am Kältetrockner | amount of condensate at refrigeration dryer | Produit de la condensation au sécheur à froid | Condensa prodotta presso l'essiccatore a refrigerazione | xxx
Quantités de condensation maximale |  | maximale Kondensatmenge | maximum amount condensate | Quantités de condensation maximale | Quantità massima di condensa | xxx
Quantités de condensation moyenne |  | durchschnittliche Kondensatmenge | average amount of condensate | Quantités de condensation moyenne | Quantità media di condensa | xxx
Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (max) |  | notwendige Magnetventilöffnungszeit (max) | necessary solenoid valve opening time (max.) | Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (max) | Tempo di apertura dell'elettrovalvola necessario (max) | xxx
Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (moyen) |  | notwendige Magnetventilöffnungszeit (Durchschnitt) | necessary solenoid valve opening time (avg.) | Temps d'ouverture des électrovalves nécessaire (moyen) | Tempo di apertura dell'elettrovalvola necessario (media) | xxx
Pertes moyennes en air comprimé (réglage idéal) |  | durchschnittl. Druckluftverlust (Einstellung ideal) | avg. compressed air loss (ideal setting) | Pertes moyennes en air comprimé (réglage idéal) | Perdita media di aria compressa (parametri ideali) | xxx
Temps d'ouverture effectif des électrovalves (d'après les réglages effectifs) |  | effektive Magnetventilöffnungszeit (aus Einstellung) | effective solenoid valve opening time (from setting) | Temps d'ouverture effectif des électrovalves (d'après les réglages effectifs) | Tempo di apertura effettivo dell'elettrovalvola (con la regolazione reale) | xxx
Pertes moyennes en air comprimé (d'après les réglages effectifs) |  | durchschnittl. Druckluftverlust (aus Einstellung) | avg. compressed air losses (from setting) | Pertes moyennes en air comprimé (d'après les réglages effectifs) | Perdita media di aria compressa (con la regolazione reale) | xxx
Coût total des pertes en air comprimé (somme de l'idéal et de l'effectif) |  | Druckluftverlustkosten gesamt (Summe aus ideal und real) | total compressed air losses (sum of ideal and real) | Coût total des pertes en air comprimé (somme de l'idéal et de l'effectif) | Costi totali delle perdite d'aria compressa (somma dell'ideale e del reale) | xxx
xxx
xxx
Coût des pertes au purgeur de condensation |  | Kosten Luftverlust an Kondensatableitern | costs of air loss at condensate trap | Coût des pertes au purgeur de condensation | Costi delle perdite d'aria compressa presso gli scaricatori di condensa | xxx
Coût des fuites évitables |  | Kosten des vermeidbaren Luftverlustes | costs of avoidable air loss | Coût des fuites évitables | Costi delle perdite d'aria compressa evitabili | xxx
Légende |  | Legende | Legends | Légende | Legenda | xxx
xxx
xxx
Doit être rempli |  | muss ausgefüllt werden | must be completed | Doit être rempli | campo obbligatorio | xxx
Peut être rempli |  | kann ausgefüllt werden | may be completed | Peut être rempli | campo facoltativo | xxx
sera calculé |  | wird berechnet | will be calculated | sera calculé | il valore sarà calcolato | xxx
Choix de la langue |  | Sprache wählen | Select language | Choix de la langue | Scelta della lingua | xxx1
Introduction |  | Einführung | Introduction | Introduction | Introduzione | xxx2
Calcul |  | Berechnung | Calculation | Calcul | Calcolo | xxx3
Valeur pour le climat |  | Klimawerte | Climate values | Valeur pour le climat | Dati climatici | xxx4
Erreur |  | Fehler | Error | Erreur | Errore | xxx
xxx
Valeur standard : 0,1 EUR/kWh 0,1555 CHF/kWh 0,0684 GBP/kWh 0,1194 USD/kWh 13,8273 JPY/kWh |  | Standartwert: 0,1 EUR/kWh 0,1555 CHF/kWh 0,0684 GBP/kWh 0,1194 USD/kWh 13,8273 JPY/kWh | Standard value: 0,1 EUR/kWh 0,1555 CHF/kWh 0,0684 GBP/kWh 0,1194 USD/kWh 13,8273 JPY/kWh | Valeur standard : 0,1 EUR/kWh 0,1555 CHF/kWh 0,0684 GBP/kWh 0,1194 USD/kWh 13,8273 JPY/kWh | Valore standard: 0,1 EUR/kWh 0,1555 CHF/kWh 0,0684 GBP/kWh 0,1194 USD/kWh 13,8273 JPY/kWh | xxx
Vous pouvez choisir ici une température d'admission minimale, si par faible température de l'air chaud est admis (par exemple de l'air du locale à compresseur). |  | Hier kann eine minimale Ansaugtemperatur gewählt werden, wenn bei niedrigeren Temperaturen warme Luft (z.B. aus der Halle) angesaugt wird. | A min. inlet temperature can be selected here if warm air (e.g. from works) is inlet at lower temperatures. | Vous pouvez choisir ici une température d'admission minimale, si par faible température de l'air chaud est admis (par exemple de l'air du locale à compresseur). | Scelta eventuale di una temperatura minima d'aspirazione, se in caso di temperature basse venga aspirata aria calda (per es. dal locale) | xxx
Avec l'utilisation des réglages optimum, les électrovalves seront réglées pour une quantité de condensation maximale. |  | Bei Verwendung optimaler Einstellungen werden die Ventileinstellungen für den maximalem Kondensatanfall angenommen. | When using optimal settings, valve settings for max. condensate yield are assumed. | Avec l'utilisation des réglages optimum, les électrovalves seront réglées pour une quantité de condensation maximale. | Nel caso di utilizzo dei parametri ottimali, viene utilizzata la regolazione della valvola per la produzione massima di condensa | xxx
Montrer |  | anzeigen | show | Montrer | mostrare | xxx
Utiliser les réglages optimum |  | Optimale Einstellungen verwenden | use optimum settings | Utiliser les réglages optimum | Utilizzare la regolazione ottimale | xxx
xxx
Karlsruhe |  | Karlsruhe | Karlsruhe | Karlsruhe | Karlsruhe | xxx
Hamburg |  | Hamburg | Hamburg | Hamburg | Amburgo | xxx
Berlin |  | Berlin | Berlin | Berlin | Berlino | xxx
München |  | München | Munich | München | Monaco | xxx
défini par l'utilisateur |  | Benutzerdefiniert | User defined | défini par l'utilisateur | Scelta dell'utente | xxx
xxx
Température absolue la plus élevée |  | absolute Höchsttemperatur | absolute maximum temperature | Température absolue la plus élevée | Temperatura assoluta più elevata | xxx
Température absolue moyenne |  | gemittelte Höchsttemperatur | averaged max. temperature | Température absolue moyenne | Temperatura assoluta media | xxx
xxx
EUR |  | EUR | EUR | EUR | EUR | xxx
CHF |  | CHF | CHF | CHF | CHF | xxx
GBP |  | GBP | GBP | GBP | GBP | xxx
USD |  | USD | USD | USD | USD | xxx
JPY |  | JPY | JPY | JPY | JPY | xxx
xxx
/kWh |  | /kWh | /kWh | /kWh | /kWh | xxx
/m³ |  | /m³ | /m³ | /m³ | /m³ | xxx
/a |  | /a | /a | /a | /a | xxx
xxx
Commencer |  | Start | Start | Commencer | Iniziare | xxx
Pour le Calcul |  | Zur Berechnung | to the calculation | Pour le Calcul | Al calcolo | xxx
xxx
Données climatiques pour le lieu |  | Klimadaten für den Ort: | climate data for location: | Données climatiques pour le lieu | Dati climatici del luogo: | xxx
Valeur mensuelle |  | Monatswerte | monthly values | Valeur mensuelle | Valori mensili | xxx
Température moyenne |  | mittlere Temperatur | average temperature | Température moyenne | Temperatura media | xxx
Température maximale moyenne |  | mittlere maximale Temperatur | average maximum temperature | Température maximale moyenne | Media delle temperature massime | xxx
Température minimale moyenne |  | mittlere minimale Temperatur | average minimum temperature | Température minimale moyenne | Media delle temperature minime | xxx
Température absolue maximale |  | absolute maximale Temperatur | absolute maximum temperature | Température absolue maximale | Temperatura massima più elevata | xxx
Tempétaure absolue minimale |  | absolute minimale Temperatur | absolute minimum temperature | Tempétaure absolue minimale | Temperatura minima più bassa | xxx
Taux d'humidité relative moyen |  | mittlere relative Luftfeuchte | average relative air humidity | Taux d'humidité relative moyen | Umidità relativa media | xxx
xxx
Janvier |  | Januar | January | Janvier | Gennaio | xxx
Février |  | Februar | February | Février | Febbraio | xxx
Mars |  | März | March | Mars | Marzo | xxx
Avril |  | April | April | Avril | Aprile | xxx
Mai |  | Mai | May | Mai | Maggio | xxx
Juin |  | Juni | June | Juin | Giugno | xxx
Juillet |  | Juli | July | Juillet | Luglio | xxx
Août |  | August | August | Août | Agosto | xxx
Septembre |  | September | September | Septembre | Settembre | xxx
Octobre |  | Oktober | October | Octobre | Ottobre | xxx
Novembre |  | November | November | Novembre | Novembre | xxx
Décembre |  | Dezember | December | Décembre | Dicembre | xxx
xxx
Retour |  | zurück | back | Retour | indietro | xxx
fr: zurücksetzen |  | zurücksetzen | eng: zurücksetzen | fr: zurücksetzen | it: zurücksetzen | xxx
Enregistrer |  | speichern | save | Enregistrer | salvare | xxx
xxx
Purgeur de condensat |  | Kondensatableiter | Condensate trap | Purgeur de condensat | Scaricatore di condensa | xxx
Valeur standard : 1,4 |  | Standartwert: 1,4 | Standart value: 1,4 | Valeur standard : 1,4 | Valore standard: 1,4 | xxx
Valeur standart: 287 J/(kgK) |  | Standartwert: 287 J/(kgK) | Standart value: 287 J/(kgK) | Valeur standart: 287 J/(kgK) | Valore standart: 287 J/(kgK) | xxx
Berlin (D) |  | Berlin (D) | Berlin (D) | Berlin (D) | Berlin (D) | xxx
Hamburg (D) |  | Hamburg (D) | Hamburg (D) | Hamburg (D) | Hamburg (D) | xxx
Karlsruhe (D) |  | Karlsruhe (D) | Karlsruhe (D) | Karlsruhe (D) | Karlsruhe (D) | xxx
München (D) |  | München (D) | München (D) | München (D) | München (D) | xxx
Basel (CH) |  | Basel (CH) | Basel (CH) | Basel (CH) | Basel (CH) | xxx
Bern (CH) |  | Bern (CH) | Bern (CH) | Bern (CH) | Bern (CH) | xxx
Chur (CH) |  | Chur (CH) | Chur (CH) | Chur (CH) | Chur (CH) | xxx
Genf (CH) |  | Genf (CH) | Genf (CH) | Genf (CH) | Genf (CH) | xxx
Lugano (CH) |  | Lugano (CH) | Lugano (CH) | Lugano (CH) | Lugano (CH) | xxx
Luzern (CH) |  | Luzern (CH) | Luzern (CH) | Luzern (CH) | Luzern (CH) | xxx
Schaffhausen (CH) |  | Schaffhausen (CH) | Schaffhausen (CH) | Schaffhausen (CH) | Schaffhausen (CH) | xxx
Zuerich (CH) |  | Zuerich (CH) | Zuerich (CH) | Zuerich (CH) | Zuerich (CH) | xxx
défini par l'utilisateur |  | Benutzerdefiniert | User defined | défini par l'utilisateur | Scelta dell'utente | xxx
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz |  | Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz | eng: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz | fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz | it: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz | xxx
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz |  | Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz | eng: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz | fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz | it: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz | xxx

## klimadaten (hidden)
Berlin-Dahlem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | -0.6 | -0.3 | 3.6 | 8.7 | 13.8 | 17 | 18.5 | 17.7 | 13.9 | 8.9 | 4.5 | 1.1 | 8.9
Tmmax | 1.7 | 2.9 | 7.8 | 13.5 | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 23.3 | 19.5 | 13 | 6.9 | 3.1 | 13.1
Tmmin | -3.5 | -3.1 | -0.3 | 3.8 | 7.9 | 11.1 | 13.3 | 12.6 | 9.3 | 5.3 | 1.9 | -1.4 | 4.7
Tabsmax | 13 | 16.7 | 25.1 | 30.9 | 33.2 | 35 | 37.8 | 36.6 | 34.2 | 26.5 | 19.5 | 15.4 | 37.8
Tabsmin | -21 | -26 | -16.5 | -6.7 | -2.9 | 1.4 | 5.7 | 4.7 | -0.5 | -9.6 | -13.5 | -20.2 | -26
Fm | 84 | 82 | 73 | 68 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 88 | 78
Hamburg-Fuhlsbüttel
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | 0 | 0.3 | 3.3 | 7.5 | 12 | 15.3 | 17 | 16.6 | 13.5 | 9.1 | 4.9 | 1.8 | 8.4
Tmmax | 2.3 | 3 | 7.3 | 12.5 | 17.4 | 20.5 | 22.2 | 22 | 18.7 | 12.9 | 7.3 | 3.9 | 12.5
Tmmin | -2.6 | -2.5 | -0.3 | 3.1 | 6.5 | 9.9 | 12.3 | 12 | 9.2 | 5.5 | 2.4 | -0.5 | 4.6
Tabsmax | 14.4 | 17.2 | 21.1 | 27.6 | 32.1 | 34.5 | 35.1 | 35.7 | 32.3 | 25.1 | 17.3 | 13.1 | 35.7
Tabsmin | -22.8 | -29.1 | -14.3 | -7.1 | -5 | 1.3 | 3.4 | 2.4 | -1.2 | -5.9 | -13.5 | -16.4 | -29.1
Fm | 87 | 85 | 78 | 73 | 69 | 70 | 74 | 76 | 78 | 83 | 88 | 89 | 79
Karlsruhe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | 0.8 | 1.8 | 6 | 10.1 | 14.4 | 17.7 | 19.5 | 18.6 | 15.2 | 9.8 | 5.3 | 1.7 | 10.1
Tmmax | 3.6 | 5.4 | 11.2 | 15.6 | 20.2 | 23.3 | 25.1 | 24.5 | 21 | 14.6 | 8.4 | 4.2 | 14.9
Tmmin | -2.3 | -1.8 | 1.2 | 4.8 | 8.4 | 11.9 | 14 | 13.3 | 10.5 | 5.8 | 2.3 | -1.1 | 5.6
Tabsmax | 16 | 19.3 | 24.7 | 30.2 | 34.4 | 37.2 | 38.8 | 37 | 33.9 | 28.3 | 20.7 | 17.8 | 38.8
Tabsmin | -25.4 | -23.1 | -15 | -6 | -3.4 | 2 | 4.4 | 4 | -1.2 | -6.8 | -12.5 | -21.5 | -25.4
Fm | 83 | 80 | 73 | 68 | 67 | 71 | 70 | 74 | 78 | 84 | 86 | 86 | 77
München-Riem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | -2.4 | -1.2 | 3 | 7.6 | 12.2 | 15.4 | 17.2 | 16.6 | 13.3 | 7.8 | 2.9 | -0.9 | 7.6
Tmmax | 1.1 | 2.9 | 8.3 | 13.2 | 17.6 | 20.8 | 22.9 | 22.4 | 19.2 | 13.1 | 6.5 | 2.3 | 12.5
Tmmin | -5.7 | -4.9 | -1.3 | 2.9 | 6.8 | 10.3 | 12.1 | 11.8 | 8.9 | 3.9 | 0.1 | -3.8 | 3.4
Tabsmax | 15.5 | 19.8 | 22.5 | 27.6 | 28.9 | 34.1 | 34.7 | 35.2 | 30.4 | 25.6 | 22.6 | 17.5 | 35.2
Tabsmin | -29.6 | -29.6 | -18 | -7.6 | -2.8 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | -2.5 | -6.2 | -14.7 | -23.2 | -29.6
Fm | 83 | 83 | 77 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 78 | 82 | 86 | 86 | 79
Basel-Binningen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | 0.9 | 2.4 | 5.6 | 9.1 | 13.1 | 16.3 | 18.5 | 17.7 | 14.8 | 10.1 | 4.9 | 1.8 | 9.6
Tmmax | 3.6 | 5.8 | 9.9 | 14 | 18.4 | 21.7 | 24.2 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.3 | 4.5 | 14.1
Tmmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Tabsmax | 11.1 | 13.3 | 17.4 | 21.5 | 25.9 | 29.2 | 32.2 | 31 | 27.8 | 22.3 | 15.8 | 12 | 32.2
Tabsmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Fm | 82.3 | 78.4 | 73.4 | 71 | 72.6 | 71.8 | 70.6 | 73.8 | 78.1 | 81.7 | 82.2 | 82.4 | 76.5
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz
Bern-Liebefeld
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | -1 | 0.8 | 3.9 | 7.6 | 11.8 | 15.2 | 17.5 | 16.7 | 13.6 | 8.9 | 3.4 | 0 | 8.2
Tmmax | 2.2 | 4.6 | 8.5 | 12.6 | 17.2 | 20.6 | 23.5 | 22.7 | 19.4 | 13.7 | 7.1 | 3 | 12.9
Tmmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Tabsmax | 9.7 | 12.1 | 16 | 20.1 | 24.7 | 28.1 | 30.7 | 30.2 | 26.9 | 21.2 | 14.6 | 10.5 | 30.7
Tabsmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Fm | 84.8 | 79.7 | 74.3 | 71.6 | 71.7 | 71.7 | 71.2 | 75.7 | 80.6 | 85.1 | 86.1 | 86.2 | 78.2
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz
Chur
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | -0.5 | 1.3 | 4.8 | 8.3 | 12.7 | 15.6 | 17.7 | 16.9 | 14.2 | 9.7 | 3.9 | -0.1 | 8.7
Tmmax | 4.1 | 6.3 | 10.3 | 14 | 18.6 | 21.5 | 23.5 | 22.7 | 19.9 | 15.5 | 8.8 | 4.1 | 14.1
Tmmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Tabsmax | 11.6 | 13.8 | 17.8 | 21.5 | 26.1 | 29 | 33.2 | 30.2 | 27.4 | 23 | 16.3 | 11.6 | 33.2
Tabsmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Fm | 74.1 | 70.4 | 65.5 | 63.9 | 64.6 | 67.4 | 68.6 | 71.3 | 72.1 | 71.9 | 73.8 | 76.2 | 70
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz
Geneve-Cointrin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | 1 | 2.5 | 5.3 | 9 | 13.2 | 16.7 | 19.3 | 18.4 | 15.1 | 10.3 | 5.2 | 2 | 9.8
Tmmax | 3.7 | 5.9 | 9.8 | 13.9 | 18.4 | 22.2 | 25.3 | 24.4 | 20.8 | 14.9 | 8.4 | 4.5 | 14.4
Tmmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Tabsmax | 11.2 | 13.4 | 17.3 | 21.4 | 25.9 | 29.7 | 32.7 | 31.9 | 28.3 | 22.4 | 15.9 | 12 | 32.7
Tabsmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Fm | 81.5 | 76.9 | 72.1 | 68.7 | 70.4 | 66.9 | 63.8 | 66.9 | 72.8 | 79.1 | 79.1 | 81 | 73.3
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz
Lugano
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | 2.6 | 3.9 | 7.1 | 10.7 | 14.5 | 18.3 | 21.1 | 20.3 | 17.2 | 12.5 | 7.4 | 3.8 | 11.6
Tmmax | 6.1 | 7.8 | 11.6 | 15.1 | 18.9 | 22.9 | 25.8 | 24.7 | 21.4 | 16.5 | 10.6 | 7.1 | 15.7
Tmmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Tabsmax | 11.1 | 12.8 | 16.6 | 20.1 | 23.9 | 27.9 | 30.2 | 29.7 | 26.4 | 21.5 | 15.6 | 12.1 | 30.2
Tabsmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Fm | 70.9 | 69.4 | 65.4 | 65.4 | 70.3 | 68.9 | 66.6 | 70.2 | 74.2 | 75.9 | 72.5 | 70.2 | 70
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz
Luzern
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | -0.2 | 1.3 | 4.5 | 8.2 | 12.5 | 15.6 | 17.9 | 17.1 | 14.1 | 9.3 | 4.1 | 0.8 | 8.8
Tmmax | 2.6 | 4.7 | 9 | 13.3 | 17.9 | 21 | 23.5 | 22.6 | 19.4 | 13.7 | 7.3 | 3.5 | 13.2
Tmmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Tabsmax | 10.1 | 12.2 | 16.5 | 20.8 | 25.4 | 28.5 | 31.6 | 30.1 | 26.9 | 21.2 | 14.8 | 11 | 31.6
Tabsmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Fm | 83.9 | 79.5 | 74.6 | 72 | 71.8 | 72.4 | 71.5 | 76.2 | 80.4 | 83.9 | 84 | 85 | 77.9
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz
Schaffhausen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | -1 | 0.8 | 4.4 | 8.2 | 12.5 | 15.6 | 17.8 | 17 | 13.9 | 8.9 | 3.4 | 0.1 | 8.5
Tmmax | 1.6 | 4.3 | 8.8 | 13.3 | 17.9 | 21.1 | 23.6 | 22.8 | 19.4 | 13.3 | 6.5 | 2.5 | 12.9
Tmmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Tabsmax | 9.1 | 11.8 | 16.3 | 20.8 | 25.4 | 28.6 | 31.7 | 30.3 | 26.9 | 20.8 | 14 | 10 | 31.7
Tabsmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Fm | 85.5 | 80.6 | 74.8 | 71.1 | 71.2 | 71.7 | 70.9 | 74.2 | 78.6 | 84.2 | 85.9 | 86.7 | 77.9
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz
Zürich Meteo-Schweiz
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | -0.5 | 0.9 | 4.2 | 7.8 | 12.1 | 15.2 | 17.6 | 16.7 | 13.8 | 9.3 | 3.9 | 0.6 | 8.5
Tmmax | 2 | 4.2 | 8.3 | 12.6 | 17.3 | 20.5 | 23 | 22 | 18.8 | 13.3 | 6.9 | 2.9 | 12.7
Tmmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Tabsmax | 9.5 | 11.7 | 15.8 | 20.1 | 24.8 | 28 | 31 | 29.5 | 26.3 | 20.8 | 14.4 | 10.4 | 31
Tabsmin | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r.
Fm | 84.2 | 79.4 | 73.9 | 71.2 | 71.8 | 72.4 | 71.3 | 75.8 | 78.9 | 83.7 | 83.8 | 84.6 | 77.6
fr: Annahme: monatliche absolute maximale Temperatur 7,5 °C höher als monatliche mittlere maximale Temperatur; Quelle: MeteoSchweiz
Benutzerdefiniert
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahr
Tm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7.6
Tmmax | 1.1 | 2.9 | 8.3 | 13.2 | 17.6 | 20.8 | 22.9 | 22.4 | 19.2 | 13.1 | 6.5 | 2.3 | 12.5
Tmmin | -5.7 | -4.9 | -1.3 | 2.9 | 6.8 | 10.3 | 12.1 | 11.8 | 8.9 | 3.9 | 0.1 | -3.8 | 3.4
Tabsmax | 15.5 | 19.8 | 22.5 | 27.6 | 28.9 | 34.1 | 34.7 | 35.2 | 30.4 | 25.6 | 22.6 | 17.5 | 35.2
Tabsmin | -29.6 | -29.6 | -18 | -7.6 | -2.8 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | -2.5 | -6.2 | -14.7 | -23.2 | -29.6
Fm | 20 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 79