## X (hidden)
| Kampagne effiziente Kälte | Achtung: nur in den farbig hinterlegten Feldern die Texte ändern!
Abschätzungs-Tool
| Sprachumschaltung | 0 | 1 | 0
| Français | Deutsch | Français | Italiano
1 | test | Test | test | prova
2 | (toutes les valeurs kg CO2 sont des valeurs kg équivalent CO2) | (alle kg CO2 Werte sind kg CO2 äquivalent) | (toutes les valeurs kg CO2 sont des valeurs kg équivalent CO2) | (tutti i valori di kg CO2 sono valori equivalenti di kg CO2)
3 | (Production froid / consommation électrique totale) | (erzeugte Kälte / Total Elektrizitätsverbrauch) | (Production froid / consommation électrique totale) | (freddo prodotto / Consumo totale di elettricità)
4 | (Sur)dimensionnement | (Über-)Dimensionierung | (Sur)dimensionnement | (Sovra)dimensionamento
5 | 2A: Calcul des besoins en électricité | 2A: Berechnung des Elektrizitätsbedarfs anhand der Betriebwerte | 2A: Calcul des besoins en électricité | 2A: Calcolo del fabbisogno di elettricità
6 | 2B: Calcul des besoins en électricité pour les installations de climatisation de confort simples | 2B: Berechnung Elektrizitätsbedarf mittels Effizienzkennwert | 2B: Calcul des besoins en électricité pour les installations de climatisation de confort simples | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità per semplici impianti di climatizzazione comfort
7 | B: installation fonctionnant 3500 heures par an | B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | B: installation fonctionnant 3500 heures par an | B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
8 | Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation | Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen | Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation | Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
10 | Écart valeur projeteur | Abweichung Planer-Wert | Écart valeur projeteur | Discrepanza rispetto al valore previsto
13 | Charge de remplissage de l'installation | Anlagefüllgewicht | Charge de remplissage de l'installation | Carica di riemplemento dell'impianto
14 | Concept de l'installation | Anlagekonzept | Concept de l'installation | Progetto dell'impianto
15 | Spécifications de l'installation | Anlagespezifikation | Spécifications de l'installation | Specifiche dell'impianto
17 | Type d'installation | Anlagetyp | Type d'installation | Tipo di impianto
19 | Présuppositions du projeteur pour le projet | Annahme des Planers für das Projekt | Présuppositions du projeteur pour le projet | Approvazione del progettista per il progetto
20 | Suppositions projeteur | Annahmen Planer | Suppositions projeteur | Valutazione progettisti
23 | Application | Anwendung | Application | Utilizzo
24 | Nombre PL | Anzahl LKW | Nombre PL | Numero camion
25 | Nombre variantes | Anzahl Varianten | Nombre variantes | Numero varianti
26 | Nombre compresseurs | Anzahl Verdichter | Nombre compresseurs | Numero compressori
28 | Complété par | Ausgefüllt durch | Complété par | Riempito da
29 | Conception de l'installation frigorifique | Auslegung der Kälteanlage | Conception de l'installation frigorifique | Scelta dell'impianto di refrigerazione
30 | Température extérieure | Aussentemperatur | Température extérieure | Temperatura esterna
31 | Température extérieure (5h40 - 17h40) | Aussentemperatur (5:40 - 17:40 h) | Température extérieure (5h40 - 17h40) | Temperatura esterna (5:40 - 17:40 h)
35 | C: installation fonctionnant 5000 heures par an | C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr | C: installation fonctionnant 5000 heures par an | C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno
36 | Bâle | Basel | Bâle | Basilea
37 | Construction | Bauweise | Construction | Modello
39 | Mise sous pression | Beaufschlagung | Mise sous pression | Impatto
41 | Compl. Pour circuit de commande | Beaufschlagung Steuerung | Compl. Pour circuit de commande | Impatto comando
42 | Commande conforme aux besoins (CF) | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | Commande conforme aux besoins (CF) | comando in base al fabbisogno (FU)
44 | Remarque | Bemerkung | Remarque | Osservazioni
47 | Calcul | Berechnung | Calcul | Calcolo
48 | Calcul des émissions de CO2 due à la consommation d'électricité de l'installation frigorifique | Berechnung der CO2-Emissionen durch den Elektrizitätsverbrauch der Kälteanlage | Calcul des émissions de CO2 due à la consommation d'électricité de l'installation frigorifique | Calcolo delle emissioni di CO2 in base al consumo di elettricità dell'impianto di refrigerazione
49 | Calcul des émissions de CO2 dues à des fuites | Berechnung der CO2-Emissionen durch Leckagen | Calcul des émissions de CO2 dues à des fuites | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto alle perdite
50 | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes lors de la récupération du fluide frigorigène | Berechnung der CO2-Emissionen durch Verluste bei der Rückgewinnung des Kältemittels | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes lors de la récupération du fluide frigorigène | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto a perdite nel recupero del refrigerante
51 | Calcul avec l'Outil Froid | Berechnung mit dem Kälte-Tool | Calcul avec l'Outil Froid | Calcolo con il tool del freddo
52 | Base de calcul | Berechnungsbasis | Base de calcul | Base di calcolo
53 | Calculs (A: profil standard) | Berechnungen (A: Standard-Profil) | Calculs (A: profil standard) | Calcoli (A: profilo standard)
54 | Calculs (B: valeurs du projeteur) | Berechnungen (B: Planer-Werte) | Calculs (B: valeurs du projeteur) | Calcoli (B: valori progettista)
55 | Calcul (données de profil) | Berechnungen mit den Standard-Betriebszeiten (Werte aus dem Standard-Profil) | Calcul (données de profil) | Calcoli (dati del profilo)
56 | Calcul avec les données du projeteur | Berechnungen mit den Betriebszeiten des Planers | Calcul avec les données du projeteur | Calcoli con i dati del progettista
57 | Type de calcul | Berechnungsart | Type de calcul | Tipo di calcolo
58 | Berne | Bern | Berne | Berna
60 | Profil de fonctionnement | Betriebs-Profil | Profil de fonctionnement | Profilo d'esercizio
62 | Heures de fonctionnement de la machine par an | Betriebsstunden Maschine pro Jahr | Heures de fonctionnement de la machine par an | Ore d'esercizio macchina all'anno
64 | Durée de fonctionnement profil (réduit) | Betriebszeit Profil (Reduziert) | Durée de fonctionnement profil (réduit) | Profilo ore d'esercizio (ridotto)
65 | Durées de fonctionnement (par jour) | Betriebszeiten (pro Tag) | Durées de fonctionnement (par jour) | Ore d'esercizio (al giorno)
66 | Durées de fonctionnement | Betriebszeiten | Durées de fonctionnement | Ore di esercizio
67 | Désignation | Bezeichnung | Désignation | Denominazione
68 | Désignation de la variante A | Bezeichnung der Variante A | Désignation de la variante A | Denominazione della variante A
69 | Désignation de la variante B | Bezeichnung der Variante B | Désignation de la variante B | Denominazione della variante B
72 | D: installation fonctionnant 7500 heures par an | D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | D: installation fonctionnant 7500 heures par an | D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
73 | CHF/ tonne CO2 | CHF/ Tonne CO2 | CHF/ tonne CO2 | CHF/ tonnellate CO2
75 | CO2 rejeté véhicule de catégorie moyenne | CO2-Ausstoss Mittelklassewagen | CO2 rejeté véhicule de catégorie moyenne | Emissioni di CO2 auto di media cilindrata
76 | CO2 rejeté par an | CO2-Ausstoss pro Jahr | CO2 rejeté par an | Emissioni di CO2 all'anno
77 | Émissions CO2 consommation d'électricité | CO2-Emissionen Elektrizitätsverbrauch | Émissions CO2 consommation d'électricité | Emissioni di CO2 per consumo di elettricità
78 | Émissions CO2 fuites | CO2-Emissionen Leckagen | Émissions CO2 fuites | Emissioni di CO2 per perdite
79 | Émissions CO2 par an | CO2-Emissionen pro Jahr | Émissions CO2 par an | Emissioni di CO2 all'anno
80 | Émissions CO2 pertes dues à la récupération | CO2-Emissionen Rückgewinnungsverluste | Émissions CO2 pertes dues à la récupération | Emissioni di CO2 per da recupero
81 | Émissions CO2 pendant la durée de vie | CO2-Emissionen während der Lebensdauer | Émissions CO2 pendant la durée de vie | Emissioni di CO2 duranta di vita dell'impianto
82 | Facteur d'émissions CO2 électricité | CO2-Emissionsfaktor Elektrizität | Facteur d'émissions CO2 électricité | Fattore delle emissioni di CO2 elettricità
83 | Capacité CO2 PL | CO2-Inhalt LKW | Capacité CO2 PL | Contenuto CO2 camion
84 | Coûts de compensation CO2 | CO2-Kompensationskosten | Coûts de compensation CO2 | Spese di compensazione CO2
88 | COP compresseur (uniquement pour contrôle ) | COP Verdichter (nur zur Kontrolle) | COP compresseur (uniquement pour contrôle ) | Compressore COP (solo per controllo)
90 | Les bases des données sur la demande d'électricité | Grundlagen der Daten zum Elektrizitätsbedarf | Les bases des données sur la demande d'électricité | Fondamenti dei dati sulla domanda di elettricità
92 | Date | Datum | Date | Data
95 | Afficher les détails sur le calcul? | Details zur Berechnung einblenden? | Afficher les détails sur le calcul? | Mostrare i dettagli sul calcolo?
98 | Distance | Distanz | Distance | Distanza
102 | Températures de fonctionnement effectives | Effektive Betriebstemperaturen | Températures de fonctionnement effectives | Temperature d'esercizio effettive
103 | Marche/arrêt | ein/aus | Marche/arrêt | acceso/spento
104 | marche/arrêt (avec grand tampon, le compresseur s'enclenche moins de 6x par heure) | ein/aus (mit grossem Speicher, Verdichter schaltet weniger als 6x pro Stunde ein) | marche/arrêt (avec grand tampon, le compresseur s'enclenche moins de 6x par heure) | acceso/spento (con accumulatore grande, il compressore si accende meno di 6 volte all'ora)
105 | marche/arrêt (avec petit tampon, le compresseur s'enclenche 6x et plus par heure) | ein/aus (mit kleinem Speicher, Verdichter schaltet 6x und mehr pro Stunde ein) | marche/arrêt (avec petit tampon, le compresseur s'enclenche 6x et plus par heure) | acceso/spento (con accumulatore piccolo, il compressore si accende più di 6 volte all'ora)
106 | Marche/arrêt (sans tampon) | ein/aus (ohne Speicher) | Marche/arrêt (sans tampon) | acceso/spento (senza polmone)
108 | Saisie données de fonctionnement | Eingabe Betriebsdaten | Saisie données de fonctionnement | Inserimento dati d'esercizio
109 | Saisie facultative | Eingabe fakultativ | Saisie facultative | Inserimento facoltativo
110 | Saisies | Eingaben | Saisies | Inserimenti
114 | puissance électrique absorbée | elektrische Leistungsaufnahme | puissance électrique absorbée | Potenza elettrica assorbita
115 | puissance électrique absorbée (effective) | elektrische Leistungsaufnahme (effektiv) | puissance électrique absorbée (effective) | Potenza elettrica assorbita (effettiva)
116 | puissance électrique absorbée compresseur | elektrische Leistungsaufnahme Verdichter | puissance électrique absorbée compresseur | Potenza elettrica assorbita compressore
117 | Besoin en électricité | Elektrizitätsbedarf | Besoin en électricité | Fabbisogno elettricità
120 | Consommation d'électricité | Elektrizitätsverbrauch | Consommation d'électricité | Consumo elettricità
121 | Consommation d'électricité installation frigorifique | Elektrizitätsverbrauch Kälteanlage | Consommation d'électricité installation frigorifique | Consumo elettricità impianto di refrigerazione
122 | Energie | Energie | Energie | Energia
123 | Facteur d'efficacité énergétique | Energieeffizienz-Zahl | Facteur d'efficacité énergétique | Fattore di efficienza energetica
124 | Coûts énergétiques | Energiekosten | Coûts énergétiques | Costi energetici
127 | Consommation d’énergie annexe «côté froid» | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «kalte Seite» | Consommation d’énergie annexe «côté froid» | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte fredda»
128 | Consommation d’énergie annexe «côté chaud» | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «warme Seite» | Consommation d’énergie annexe «côté chaud» | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte calda»
129 | Consommation d'énergie machine frigorifique | Energieverbrauch Kältemaschine | Consommation d'énergie machine frigorifique | Consumo elettricità macchina
130 | Consommation d'énergie compresseur | Energieverbrauch Verdichter | Consommation d'énergie compresseur | Consumo elettricità compressore
131 | Résultat de l'estimation selon suppositions du projeteur | Ergebnis der Abschätzung gemäss Annahmen des Planers | Résultat de l'estimation selon suppositions du projeteur | Risultato della stima in base alle ipotesi del progettista
132 | Résultat de l'estimation selon profil standard | Ergebnis der Abschätzung gemäss Standard- Profil | Résultat de l'estimation selon profil standard | Risultato della stima in base al profilo standard
135 | Résultats | Ergebnisse | Résultats | Risultati
136 | Résultats (valeurs arrondies) | Ergebnisse (gerundete Werte) | Résultats (valeurs arrondies) | Risultati (valori arrotondati)
137 | Résultats calcul TEWI | Ergebnisse TEWI-Berechnung | Résultats calcul TEWI | Risultati calcolo TEWI
139 | Valeur SEER machine | SEER-Wert Maschine | Valeur SEER machine | Valore SEER macchina
140 | Bouquet électrique UE (DE) | EU-Strommix (DE) | Bouquet électrique UE (DE) | Misto elettricità UE (DE)
141 | Facteur | Faktor | Facteur | Fattore
142 | Entreprise | Firma | Entreprise | Ditta
144 | Francs | Franken | Francs | Franchi
145 | Convertisseur de fréquence | Frequenzumformer | Convertisseur de fréquence | Convertitore di frequenza
146 | Convertisseur de fréquence avec tampon | Frequenzumformer mit Speicher | Convertisseur de fréquence avec tampon | Convertitore di frequenza (con polmone)
147 | Printemps | Frühling | Printemps | Primavera
148 | saisissez le besoin d'électricité à cet endroit | geben Sie den Elektrizitätsbedarf hier manuell ein | saisissez le besoin d'électricité à cet endroit | inserire qui manualmente il fabbisogno di elettricità
149 | Genève | Genf | Genève | Ginevra
150 | Secteur d'activité (commercial) | Gewerbe | Secteur d'activité (commercial) | Commercio
153 | Données de base | Grundlagedaten | Données de base | Dati di base
155 | PRG fluide frigorigène | GWP Kältemittel | PRG fluide frigorigène | Refrigerante GWP
156 | Automne | Herbst | Automne | Autunno
157 | Unités auxiliaires «côté froid» | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | Unités auxiliaires «côté froid» | Aggregati ausiliari «parte freddo»
158 | Unités auxiliaires «côté chaud» | Hilfsbetriebe «warme Seite» | Unités auxiliaires «côté chaud» | Aggregati ausiliari «parte caldo»
159 | Remarque | Hinweis | Remarque | Osservazioni
160 | Illustration des émissions de CO2 annuelles | Illustration des jährlichen CO2-Ausstosses | Illustration des émissions de CO2 annuelles | Illustrazione delle emissioni annue di CO2
161 | Industrie | Industrie | Industrie | Industria
162 | Pompes intérieures pulvérisation | Innen-Pumpen für die Besprühung | Pompes intérieures pulvérisation | Pompe nebulizzazione
164 | Pompes internes pulvérisation | Intern-Pumpen für die Besprühung | Pompes internes pulvérisation | Pompe nebulizzazione
165 | Coûts d'investissement | Investitionskosten | Coûts d'investissement | Spese d'investimento
167 | Oui | Ja | Oui | Sì
168 | Année | Jahr | Année | Anno
169 | Années | Jahre | Années | Anni
170 | Coûts annuels | Jahreskosten | Coûts annuels | Costi annui
171 | Coûts annuels (fonctionnement neutre en CO2) | Jahreskosten (CO2-neutraler Betrieb) | Coûts annuels (fonctionnement neutre en CO2) | Costi annui (funzionamento con CO2 neutro)
172 | Coûts annuels | Jährliche Kosten | Coûts annuels | Costi annui
173 | Coûts annuels (point de vue économique) | Jährliche Kosten (ökonomisch) | Coûts annuels (point de vue économique) | Costi annui (liv. economico)
174 | Coûts annuels pour le fonctionnement neutre pour le climat (économique + écologique) | Jährliche Kosten für einen klimaneutralen Betrieb (ökonomisch + ökologisch) | Coûts annuels pour le fonctionnement neutre pour le climat (économique + écologique) | Costi annui per un funzionamento neutrale per il clima (liv. economico + ecologico)
178 | Besoin en énergie frigorifique | Kälteproduktion der Anlage | Besoin en énergie frigorifique | Fabbisogno energia di refrigerazione
179 | Besoin en énergie frigorifique valeurs du projeteur | Kälteproduktion Planer-Werte | Besoin en énergie frigorifique valeurs du projeteur | Fabbisogno energia di raffreddamento Valori progettista
180 | Besoin en énergie frigorifique profil | Kälteproduktion Profil | Besoin en énergie frigorifique profil | Profilo del fabbisogno di energia di raffreddamento
181 | Puissance frigorifique | Kälteleistung | Puissance frigorifique | Potenza di raffreddamento
182 | Puissance frigorifique besoin | Kälteleistung Bedarf | Puissance frigorifique besoin | Fabbisogno potenza di raffreddamento
183 | Puissance frigorifique des machines | Kälteleistung der Maschinen | Puissance frigorifique des machines | Potenza di raffreddamento delle macchine
184 | Puissance frigorifique installée | Kälteleistung installiert | Puissance frigorifique installée | Potenza di raffreddamento installata
185 | Puissance frigorifique compresseur | Kälteleistung Verdichter | Puissance frigorifique compresseur | Potenza di raffreddamento compressore
186 | Fluide frigorigène | Kältemittel | Fluide frigorigène | Refrigerante
187 | Pompes frigoporteurs | Kälteträgerpumpen | Pompes frigoporteurs | Pompe circolazione freddo
188 | Température d'eau glacée | Kaltwassertemperatur | Température d'eau glacée | Temperatura acqua fredda
189 | Froid efficace | Effiziente Kälte | Froid efficace | Efficienza per il freddo
194 | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
195 | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua)
196 | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF)
197 | Impacte environnementale (TEWI) | Klimarelevante Belastung (TEWI) | Impacte environnementale (TEWI) | Carico rilevante per il clima (TEWI)
198 | Coûts de compensation | Kompensationskosten | Coûts de compensation | Spese di compensazione
199 | Genève | Genf | Genève | Ginevra
200 | Conception production de froid | Konzept Kälteerzeugung | Conception production de froid | Concetto produzione freddo
201 | Coûts | Kosten | Coûts | Costi
202 | Coûts compensation CO2 | Kosten CO2-Kompensation | Coûts compensation CO2 | Costi compensazione CO2
203 | Coûts maintenance préventive sans matériel | Kosten Präventiv-Wartung ohne Material | Coûts maintenance préventive sans matériel | Costi preventivo-manutenzione senza materiali
204 | avec machine frigorifique | mit Kältemaschine | avec machine frigorifique | con la macchina del freddo
206 | Besoin en puissance frigorifique | Kühlleistungsbedarf | Besoin en puissance frigorifique | Fabbisogno potenza di refrigerazione
207 | Besoin en puissance frigorifique (bâtiment) | Kühlleistungsbedarf (Gebäude) | Besoin en puissance frigorifique (bâtiment) | Fabbisogno potenza di refrigerazione (edificio)
209 | Profils de charge | Last-Profile | Profils de charge | Profilo di carico
211 | Durée de marche | Laufzeit | Durée de marche | Durata
213 | Durée de marche (dimensionnement effectif) | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | Durée de marche (dimensionnement effectif) | Durata (dimensioni effettive)
214 | Durée de marche machine (par jour) | Laufzeit Maschine (pro Tag) | Durée de marche machine (par jour) | Durata funzionamento macchina (al giorno)
217 | Durée de vie | Nutzungsdauer | Durée de vie | Vita
218 | Durée de vie de l'installation | Nutzungsdauer der Anlage | Durée de vie de l'installation | Durata di vita dell'impianto
220 | CCV fonctionnement neutre en CO2 | Lebenszykluskosten CO2-neutraler Betrieb | CCV fonctionnement neutre en CO2 | Costi ciclo vitale con funzionamento con CO2 neutro
221 | Coûts sur le cycle de vie CCV | Lebenszykluskosten | Coûts sur le cycle de vie CCV | Costi del ciclo vitale
222 | Coûts sur le cycle de vie (CCV) | Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost LCC) | Coûts sur le cycle de vie (CCV) | Costi del ciclo vitale (Life Cycle Cost LCC)
223 | Coûts sur le cycle de vie (économiques) | Lebenszykluskosten (ökonomisch) | Coûts sur le cycle de vie (économiques) | Costi del ciclo vitale (liv. economico)
224 | Coûts sur le cycle de vie (point de vue économique) | Lebenszykluskosten (CO2-neutraler Betrieb) | Coûts sur le cycle de vie (point de vue économique) | Costi del ciclo vitale (funzionamento con CO2 neutro)
226 | Taux de fuite par an | Leckagerate pro Jahr | Taux de fuite par an | Tasso di perdita all'anno
230 | Lugano | Lugano | Lugano | Lugano
231 | Saisie manuelle | manuelle Eingabe | Saisie manuelle | Inserimento manuale
232 | Machine | Maschine | Machine | Macchina
233 | Caractéristiques Techniques | Technische Daten | Caractéristiques Techniques | Caratteristiche Tecniche
237 | Matériel (arrondi) | Material (gerundet) | Matériel (arrondi) | Materiale (arrotondato)
238 | Température extérieure moyenne (0-24h) | Mittlere Aussentemperatur (0-24h) | Température extérieure moyenne (0-24h) | Temperatura esterna media (0-24h)
239 | puissance frigorifique moy. compresseur | mittlere Kälteleistung Verdichter | puissance frigorifique moy. compresseur | Potenza di raff. media compressore
240 | Températures moyennes | Mittlere Temperaturen | Températures moyennes | Temperature medie
241 | Montage sur place | Montage auf Platz | Montage sur place | Montaggio sul posto
242 | Nom | Name | Nom | Nome
243 | Nom du produit électrique | Name des Stromprodukts | Nom du produit électrique | Nome del prodotto elettrico
244 | Produit électrique suisse issu des énergies renouvelables | Schweizer Stromprodukt aus erneuerbarer Energie | Produit électrique suisse issu des énergies renouvelables | Prodotto elettrico svizzero da energia rinnovabile
245 | Fournisseurs Mix électrique Garantie d'origine | Schweizer Lieferanten Strommix nach Herkunftsnachweis | Fournisseurs Mix électrique Garantie d'origine | Fornitori Mix di elettricità Garanzia di origine
246 | Naturmade Star Énergie éolienne | Naturmade Star Windkraft | Naturmade Star Énergie éolienne | Naturmade Star Energia eolica
247 | Non | Nein | Non | No
248 | Température d'utilisation | Nutztemperatur | Température d'utilisation | Temperatura di utilizzo
249 | Bâtiment | Objekt | Bâtiment | Oggetto
250 | P électrique | P elektrisch | P électrique | P elettrica
251 | Pe (corr.) | Pe (korr.) | Pe (corr.) | Pe (corr.)
252 | Maintenance préventive & matériel | Präventiv-Wartung & Material | Maintenance préventive & matériel | Preventivo-manutenzione e materiale
253 | Maintenance préventive sans matériel | Präventiv-Wartung ohne Material | Maintenance préventive sans matériel | Preventivo-manutenzione senza materiale
254 | Prix compensation CO2 | Preis CO2-Kompensation | Prix compensation CO2 | Prezzo compensazione CO2
255 | Pompes dans le circuit de refroidissement. | Pumpen im Rückkühlkreis | Pompes dans le circuit de refroidissement. | Pompe nel circolo raff. di ritorno
256 | Trimestre | Quartal | Trimestre | Trimestre
257 | Vérifier la source | Quelle prüfen | Vérifier la source | Verifica fonte
258 | R1270 (propylène) | R1270 (Propylen) | R1270 (propylène) | R1270 (propilene)
259 | R290 (propane) | R290 (Propan) | R290 (propane) | R290 (propano)
260 | R717 (ammoniac - NH3) | R717 (Ammoniak - NH3) | R717 (ammoniac - NH3) | R717 (ammoniaca - NH3)
261 | R744 (CO2) | R744 (CO2) | R744 (CO2) | R744 (CO2)
262 | Température de l'air ambiant | Raumlufttemperatur | Température de l'air ambiant | Temperatura aria ambiente
264 | Facteur de recyclage | Recycling-Faktor | Facteur de recyclage | Fattore di riciclo
265 | Régulation | Regelung | Régulation | Regolazione
266 | Type de régulation | Regelungsart | Type de régulation | Tipo di regolazione
268 | Température du fluide de refroidissement | Rückkühlmediums-Temperatur | Température du fluide de refroidissement | Temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno
271 | Bouquet de consommation Suisse | Schweizer Verbrauchermix | Bouquet de consommation Suisse | Consumo misto svizzero
272 | Vous pouvez rouler autant de kilomètres par an avec un véhicule de catégorie moyenne (7,5 litres/100 km) | So viele Kilometer können Sie mit einem Mittelklassewagen (7.5 Liter/100 km) pro Jahr fahren | Vous pouvez rouler autant de kilomètres par an avec un véhicule de catégorie moyenne (7,5 litres/100 km) | Chilometri che si possono percorrere con una vettura di cilindrata media (7.5litri/100 km) all'anno
273 | La compensation du CO2 coûte autant chaque année | So viele kosten die Kompensation des CO2 pro Jahr | La compensation du CO2 coûte autant chaque année | Spese per la compensazione della CO2 all'anno
274 | Autant de camions avec... | So viele Lastwagen mit ... | Autant de camions avec... | Numero di camion con ...
275 | Eté | Sommer | Eté | Estate
276 | St.-Gall | St. Gallen | St.-Gall | San Gallo
277 | Profil standard | Standard-Profil | Profil standard | Profilo standard
278 | Valeurs standard | Standard-Werte | Valeurs standard | Valori standard
279 | Valeurs standard pour calcul | Standard-Werte für Berechnung | Valeurs standard pour calcul | Valori standard per il calcolo
280 | Localité (le climat correspond environ...) | Standort (Klima entspricht etwa...) | Localité (le climat correspond environ...) | Sede (il clima corrisponde circa a...)
282 | Bouquet électrique | Strom-Mix | Bouquet électrique | Mix energetico
284 | Prix de l'électricité | Strompreis | Prix de l'électricité | Prezzo elettricità
285 | Produits électriques | Stromprodukte | Produits électriques | Prodotti elettrici
286 | Consommation d'électricité machine | Stromverbrauch Maschine | Consommation d'électricité machine | Consumo elettrico macchina
287 | Consommation d'électricité compresseur | Stromverbrauch Verdichter | Consommation d'électricité compresseur | Consumo elettrico compressore
288 | Heures par trimestre | Stunden pro Quartal | Heures par trimestre | Ore per trimestre
289 | Supermarché | Supermarkt | Supermarché | Supermercato
290 | Jours par trimestre | Tage pro Quartal | Jours par trimestre | Giorni per trimestre
291 | Températures journalières moyennes (5h40 à 17h40) | Tagesmitteltemperaturen (5:40 bis 17:40 Uhr) | Températures journalières moyennes (5h40 à 17h40) | Temperature medie diurne (dalle 5:40 alle17:40)
292 | Camion-citerne | Tanklastwagen | Camion-citerne | Autocisterna
293 | «Bonus de charge partielle» | «Teillast-Bonus» | «Bonus de charge partielle» | «Bonus carico parziale»
294 | Températures | Temperaturen | Températures | Temperature
295 | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effet de serre) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = Treibhauseffekt) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effet de serre) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effetto serra)
296 | Outil TEWI | TEWI-Tool | Outil TEWI | Strumento TEWI
299 | Total | Total | Total | Totale
300 | Total émissions CO2 | Total CO2-Emissionen | Total émissions CO2 | Emissioni CO2 totali
301 | Consommation totale d'électricité | Total Elektrizitätsverbrauch | Consommation totale d'électricité | Consumo totale di elettricità
302 | Vue d'ensemble des outils | Berechnungsschritte | Vue d'ensemble des outils | Panoramica degli strumenti
309 | saisir les valeurs dans la partie inférieure | unten Werte eingeben | saisir les valeurs dans la partie inférieure | inserire i valori sotto
310 | Coûts d'entretien | Unterhaltskosten | Coûts d'entretien | Spese di manutenzione
311 | Coûts d'entretien | Unterhaltskosten | Coûts d'entretien | Spese di manutenzione
312 | Variante A | Variante A | Variante A | Variante A
313 | Variante B | Variante B | Variante B | Variante B
314 | Ventilateurs évaporateur/aérorefrigoriféres | Ventilatoren Kühler | Ventilateurs évaporateur/aérorefrigoriféres | Ventilatori gruppo freddo
315 | Ventilateurs aéroréfrigérant/condensateur | Ventilatoren Rückkühler/Kondensator | Ventilateurs aéroréfrigérant/condensateur | Ventilatori raffreddato /condensatore
316 | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | Ventilatoren Rückkühler/Verflüssiger | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | Ventilatori raffreddato /condensatore
318 | Amélioration totale COP | Verbesserung gesamt COP | Amélioration totale COP | Miglioramenti COP complessivo
319 | Amélioration à charge partielle | Verbesserung im Teillastbetrieb | Amélioration à charge partielle | Miglioramento con funz. carico parziale
320 | Température d'évaporation | Verdampfungstemperatur | Température d'évaporation | Temperatura d'evaporazione
321 | Compresseur | Verdichter | Compresseur | Compressore
322 | Compresseur 1 | Verdichter 1 | Compresseur 1 | Compressore 1
323 | Compresseur 2 | Verdichter 2 | Compresseur 2 | Compressore 2
324 | Compresseur 3 | Verdichter 3 | Compresseur 3 | Compressore 3
325 | Compresseur 4 | Verdichter 4 | Compresseur 4 | Compressore 4
326 | Compresseur à puissance max. | Verdichter mit max. Leistung | Compresseur à puissance max. | Compressore con potenza massima
327 | Arrêt étagé du compresseur | Verdichterstufen-Abschaltung | Arrêt étagé du compresseur | Spegnimento livello compressore
328 | Température de condensation | Verflüssigungstemperatur | Température de condensation | Temperatura condensazione
329 | Version: 2023/V6.2 | Version: 2023/V6.2 | Version: 2023/V6.2 | Versione: 2023/V6.2
330 | Heures de fonctionnement pleines | Vollbetriebsstunden | Heures de fonctionnement pleines | Ore d'esercizio a pieno regime
331 | Heures de fonctionnement (effectives) | Vollbetriebsstunden (effektiv) | Heures de fonctionnement (effectives) | Ore d'esercizio a pieno regime (effettive)
332 | Heures de fonctionnement de la machine | Vollbetriebsstunden der Maschine | Heures de fonctionnement de la machine | Ore d'esercizio a pieno regime della macchina
333 | Heures de fonctionnement par trimestre | Vollbetriebsstunden pro Quartal | Heures de fonctionnement par trimestre | Ore d'esercizio a pieno regime per trimestre
334 | Heures de fonctionnement pleines par jour | Vollbetriebsstunden pro Tag | Heures de fonctionnement pleines par jour | Ore d'esercizio a pieno regime al giorno
335 | S.A.V. complet | Vollservice | S.A.V. complet | Servizio completo
337 | S.A.V. complet (avec matériel) | Vollservice (inkl. Material) | S.A.V. complet (avec matériel) | Servizio completo (materiali inclusi)
339 | Pompes caloporteurs | Wärmeträgerpumpen | Pompes caloporteurs | Pompe circolazione caldo
340 | Frais de maintenance | Wartungskosten | Frais de maintenance | Spese di manutenzione
341 | Que voulez-vous calculer? | Was wollen Sie berechnen? | Que voulez-vous calculer? | Cosa si vuole calcolare?
342 | Fabriqué en usine | Werksgefertigt | Fabriqué en usine | Pronto di fabbrica
343 | Hermétique fabriqué en usine | Werksgefertigt hermetisiert | Hermétique fabriqué en usine | Pronto di fabbrica, ermetico
344 | Saisir valeur | Wert eingeben | Saisir valeur | Inserire valore
345 | Hiver | Winter | Hiver | Inverno
346 | Rentabilité | Wirtschaftlichkeit | Rentabilité | Economicità
347 | Souhaitez-vous estimer la consommation d'électricité | Wollen Sie den Elektrizitätsbedarf mit diesem Tool abschätzen? | Souhaitez-vous estimer la consommation d'électricité | Volete stimare il fabbisogno di elettricità?
348 | Souhaitez-vous comparer deux variantes | Wollen Sie zwei Varianten vergleichen | Souhaitez-vous comparer deux variantes | Volete confrontare due varianti?
349 | A: Froid de climatisation (2 000 h/a) | A: Klimakälte (2'000 h/a) | A: Froid de climatisation (2 000 h/a) | A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a)
350 | Assignation des fuites selon la construction | Zuordnung Leckagen an Bauweise | Assignation des fuites selon la construction | Assegnazione della perdita al modello
351 | Zurich | Zürich | Zurich | Zurigo
352 | Résumé | Zusammenfassung | Résumé | Riepilogo
353 | Composition des résultats | Zusammenstellung Ergebnisse | Composition des résultats | Composizione dei risultati
354 | PL | LKW | PL | Camion
355 | Le projeteur a intégré moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | Der Planer hat weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | Le projeteur a intégré moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | Il progettista ha calcolato meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore.
356 | Le projeteur a intégré beaucoup moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | Der Planer hat erheblich weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | Le projeteur a intégré beaucoup moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | Il progettista ha calcolato molte meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore.
357 | Clarifiez avec le projeteur pourquoi il a saisi ce nombre d'heures pleines. | Klären Sie mit dem Planer, warum er diese Vollbetriebsstunden gewählt hat. | Clarifiez avec le projeteur pourquoi il a saisi ce nombre d'heures pleines. | Chiarire con il progettista perché ha scelto queste ore a pieno regime.
369 | Rentabilité | Wirtschaftlichkeit | Rentabilité | Economicità
370 | Résultats | Ergebnisse | Résultats | Risultati
371 | aller au calcul TEWI (3) | zur TEWI-Berechnung (3) | aller au calcul TEWI (3) | al calcolo TEWI (3)
372 | revenir à l'aperçu (1) | zurück zur Übersicht (1) | revenir à l'aperçu (1) | indietro alla panoramica (1)
373 | aller au calcul de rentabilité (4) | zur Wirtschaftlichkeitsberechnung (4) | aller au calcul de rentabilité (4) | al calcolo dell'economicità (4)
374 | aller aux résultats (5) | zu den Ergebnissen (5) | aller aux résultats (5) | ai risultati (5)
375 | aller au calcul TEWI (3) | zur TEWI-Berechnung (3) | aller au calcul TEWI (3) | al calcolo TEWI (3)
376 | revenir aux spécifications de l'installation (1) | zurück zur Anlagespezifikation (1) | revenir aux spécifications de l'installation (1) | indietro alle specifiche dell'impianto (1)
377 | pour le calcul des besoins en électricité (2B) | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs (2B) | pour le calcul des besoins en électricité (2B) | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2B)
378 | en haut | nach oben | en haut | in alto
379 | Sélectionnez d'abord la langue. Si vous changez la langue plus tard, vous devez vérifier toutes les entrées des boîtes de sélection à nouveau. | Wählen Sie zuerst die Sprache. Danach diese nicht mehr verändern. Falls Sie die Sprache nachträglich ändern, müssen Sie alle Eingaben aus den Auswahlfelder nochmals überprüfen. | Sélectionnez d'abord la langue. Si vous changez la langue plus tard, vous devez vérifier toutes les entrées des boîtes de sélection à nouveau. | In primo luogo selezionare la lingua. Se si cambia la lingua in seguito, è necessario controllare tutte le voci dalle caselle di selezione di nuovo.
380 | Vérifiez si le détendeur œuvres correctement dans ces conditions | Prüfen Sie ob das Expansionsventil bei diesen Bedingungen noch korrekt arbeitet | Vérifiez si le détendeur œuvres correctement dans ces conditions | Scopri se la valvola di espansione in queste condizioni le opere correttamente
381 | ct/kWh | Rp./kWh | ct/kWh | ct./kWh
382 | Nombre | Anzahl | Nombre | Numero
383 | pour le calcul des besoins en électricité (2A) | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs (2A) | pour le calcul des besoins en électricité (2A) | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2A)
384 | Version 6.4 (2026): valable jusqu'au 31 janvier 2027 | Version 6.4 (2026): gültig bis 31. Januar 2027 | Version 6.4 (2026): valable jusqu'au 31 janvier 2027 | Versione 6.4 (2026): valida fino al 30 gennaio 2027
385 | Remarque: Pour les composants auxiliaires calculé la puissance moyenne. | Hinweis: Für Hilfsbetriebe die mittlere Leistung berechnen. | Remarque: Pour les composants auxiliaires calculé la puissance moyenne. | Nota: per i sistemi ausiliari calcolare la potenza media.
386 | Exemple : Réfrigération ayant 5.000 heures de fonctionnement par an: Pour un système de dégivrage avec une puissance de 1 kW, qui est quotidiennement 2 x 40 minutes en service (500 h/a, correspondent à 10% des heures d’exploitation), la puissance moyenne de 10% de 1 kW = 0.1 kW. | Beispiel Kälteanlage mit 5'000 Betriebsstunden: Für eine Abtauheizung mit einer Leistung von 1 kW, die täglich 2 x 40 Minuten in Betrieb ist (500 h/a resp. während 10% der Betriebsstunden) beträgt die mittlere Leistung 10% von 1 kW = 0.1 kW. | Exemple : Réfrigération ayant 5.000 heures de fonctionnement par an: Pour un système de dégivrage avec une puissance de 1 kW, qui est quotidiennement 2 x 40 minutes en service (500 h/a, correspondent à 10% des heures d’exploitation), la puissance moyenne de 10% de 1 kW = 0.1 kW. | Esempio di sistema di refrigerazione con 5000 ore di funzionamento: Per un sistema di sbrinamento a resistenza elettrica di potenza di 1 kW, con 2 funzionamenti giornalieri di 40 minuti (500 h/a, corrispondenti al 10% delle ore di lavoro), la potenza media del 10% di 1 kW = 0.1 kW.
387 | Bouquet de la production Suisse | Schweizer Produktionsmix | Bouquet de la production Suisse | Mix elettrico svizzero.
388 | Type de compensation de CO2 | Art der CO2-Kompensation | Type de compensation de CO2 | Tipo di compensazione del CO2
389 | Compensation à l’aide de certificats étrangers | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten | Compensation à l’aide de certificats étrangers | Compensazione con certificati esteri
390 | Montant actuel de la taxe sur le CO2 en Suisse | Aktueller CO2-Abgabesatz der Schweiz | Montant actuel de la taxe sur le CO2 en Suisse | Aliquota della tassa CO2 attualmente in vigore in Svizzera
391 | Coûts globaux de prévention | Globale Vermeidungskosten | Coûts globaux de prévention | Costi globali per evitare le emissioni di CO2
392 | 0
393 | Free-Cooling et récupération de la chaleur (fonction supplémentaire) | Free-Cooling und Wärmenutzung (Zusatzfunktion) | Free-Cooling et récupération de la chaleur (fonction supplémentaire) | Free-Cooling e recupero del calore (funzione aggiuntiva)
394 | Dans l'Outil Froid, vous pouvez examiner une installation avec fonction Free-Cooling ou avec récupération de la chaleur. | Im Kälte-Tool können Sie eine Anlage mit Free-Cooling-Funktion oder mit einer Wärmenutzung betrachten. | Dans l'Outil Froid, vous pouvez examiner une installation avec fonction Free-Cooling ou avec récupération de la chaleur. | Nel tool del freddo può scegliere se analizzare un impianto con funzione di free-cooling o con un recupero del calore.
395 | Quelle fonction supplémentaire voulez-vous calculer? | Welche Zusatzfunktion wolle Sie berechnen? | Quelle fonction supplémentaire voulez-vous calculer? | Quale funzione aggiuntiva vuole calcolare?
396 | Température de l'eau glacée | VL-Temperatur Kaltwasser | Température de l'eau glacée | Temperatura di entrata acqua fredda
397 | Échangeur de chaleur | Rückkühler | Échangeur de chaleur | Scambiatore di calore
398 | Groupes auxiliaires supplémentaires | zusätzliche Hilfsbetriebe | Groupes auxiliaires supplémentaires | Altri strumenti ausiliari
399 | Récupération de la chaleur | Wärmenutzung | Récupération de la chaleur | Recupero del calore
400 | Estimation des besoins de chaleur | Abschätzung des Wärmebedarfs | Estimation des besoins de chaleur | Stima del fabbisogno di calore
401 | Volume d'eau chaude sanitaire | benötigte Trinkwarmwasser-Menge | Volume d'eau chaude sanitaire | Acqua potabile calda
402 | Autres usages (processus) | andere (z.B. für Prozesse) | Autres usages (processus) | Altro (per processi)
403 | Pour le chauffage: surface du bâtiment | für Heizung: beheizte Gebäudefläche | Pour le chauffage: surface du bâtiment | Per il riscaldamento: Superficie dello stabile
404 | Besoin en énergie (suggestion) | Heizenergiebedarf (Vorschlag) | Besoin en énergie (suggestion) | Fabbisogno di energia (proposta)
405 | Besoin en énergie (facultatif) | Heizenergiebedarf Planer (fakultativ) | Besoin en énergie (facultatif) | Fabbisogno di energia (facoltativa)
406 | Quelle température la chaleur doit-elle afficher? (une seule température possible) | Welche Temperatur muss die Wärme aufweisen? (nur eine Temperatur möglich) | Quelle température la chaleur doit-elle afficher? (une seule température possible) | A che temperatura dev'essere il calore? (si può indicare solo una temperatura)
407 | Température | Temperatur | Température | Temperatura
408 | La température de condensation doit être augmentée pour la récupération de la chaleur. | Für die Wärmenutzung muss die Verflüssigungstemperatur angehoben werden. | La température de condensation doit être augmentée pour la récupération de la chaleur. | Per utilizzare il calore bisogna aumentare la temperatura di condensazione.
409 | Clarifiez si la température de condensation élevée est techniquement possible avec le fluide frigorigène utilisé (limite d'utilisation). Vérifiez également si vos applications de refroidissement fonctionnent avec une puissance frigorifique réduite pendant les périodes où la température de condensation est élevée. | Klären Sie, ob die hohe Verflüssigungstemperatur mit dem eingesetzten Kältemittel technisch möglich ist (Einsatzgrenze). Überprüfen Sie weiter, ob in den Zeiten mit angehobener Verflüssigungstemperatur ihre Kälteanwendungen mit einer reduzierten Kälteleistung funktionieren. | Clarifiez si la température de condensation élevée est techniquement possible avec le fluide frigorigène utilisé (limite d'utilisation). Vérifiez également si vos applications de refroidissement fonctionnent avec une puissance frigorifique réduite pendant les périodes où la température de condensation est élevée. | Chiarisca se con i mezzi tecnici in uso è possibile avere una temperatura di condensazione alta (limiti d'impiego). Verifichi inoltre se, nei periodi in cui ha impostato una temperatura di condensazione più alta, le tecnologie per il freddo che usa hanno funzionato con potenza refrigerante ridotta.
410 | Froid | Kälte | Froid | Freddo
411 | Refroidissement avec la machine frigorifique | Kühlung mit der Kältemaschine | Refroidissement avec la machine frigorifique | Raffreddamento con la macchina refrigerante
412 | Refroidissement avec Free-Cooling | Kühlung mit Free-Cooling | Refroidissement avec Free-Cooling | Raffreddamento con il free-cooling
413 | Froid utilisé | Kühlbedarf | Froid utilisé | Freddo utilizzato | deutsch geändert von genutzter Kälte zu Kühbedarf
414 | Consommation d'électricité Froid | Elektrizitätsverbrauch Kälte | Consommation d'électricité Froid | Consumo di energia elettrica per il freddo
415 | Coefficient d'efficacité énergétique (froid) | Energieeffizienz-Zahl (Kälte) | Coefficient d'efficacité énergétique (froid) | Indice di efficienza energetica (freddo)
416 | (total froid / consommation d'électricité Froid) | (Total Kälte / Elektrizitätsverbrauch Kälte) | (total froid / consommation d'électricité Froid) | (Totale freddo / consumo di energia elettrica per il freddo)
417 | Chaleur | Wärme | Chaleur | Calore
418 | Chaleur utilisée | Genutzte Wärme | Chaleur utilisée | Calore utilizzato
419 | Coefficient d'efficacité énergétique (chaleur) | Energieeffizienz-Zahl (Wärme) | Coefficient d'efficacité énergétique (chaleur) | Indice di efficienza energetica (calore)
420 | (chaleur utilisée / consommation d'électricité Chaleur) | (genutzte Wärme / Elektrizitätsverbrauch Wärme) | (chaleur utilisée / consommation d'électricité Chaleur) | (calore utilizzato / consumo di energia elettrica per il caldo)
421 | Système complet (froid + chaleur) | Gesamtsystem (Kälte + Wärme) | Système complet (froid + chaleur) | Sistema complessivo (freddo + calore)
422 | Chaleur + froid utilisés | Genutzte Wärme + Kälte | Chaleur + froid utilisés | Calore + freddo utilizzati
423 | Consommation d'électricité Chaleur et froid | Elektrizitätsverbrauch Wärme und Kälte | Consommation d'électricité Chaleur et froid | Consumo di energia elettrica calore e freddo
424 | Coefficient d'efficacité énergétique (froid + chaleur) | Energieeffizienz-Zahl (Kälte + Wärme) | Coefficient d'efficacité énergétique (froid + chaleur) | Indice di efficienza energetica (calore + freddo)
425 | ((chaleur + froid utilisés) / consommation d'électricité totale) | ((genutzte Wärme + Kälte) / Gesamter Elektrizitätsverbrauch) | ((chaleur + froid utilisés) / consommation d'électricité totale) | ((calore + freddo utilizzati) / consumo totale di energia elettrica)
426 | Besoin en chaleur (estimation) | Wärmebedarf (Schätzung) | Besoin en chaleur (estimation) | Fabbisogno di calore (stimato)
427 | pour l'eau chaude sanitaire | für Trinkwarmwasser | pour l'eau chaude sanitaire | Per acqua potabile calda
428 | Pour le chauffage | für die Heizung | Pour le chauffage | Per il riscaldamento
429 | pour d'autres usages (p. ex. pour processus) | für Anderes (z.B. Prozesse) | pour d'autres usages (p. ex. pour processus) | Per altri scopi (p.es. processi)
430 | Total des besoins | Total Bedarf | Total des besoins | Fabbisogno totale
431 | Besoin de froid | Kältebedarf | Besoin de froid | Fabbisogno di freddo
432 | avec Free-Cooling | mit Free-Cooling | avec Free-Cooling | Con free-cooling
433 | Consommation de courant du compresseur | Stromverbrauch Verdichter | Consommation de courant du compresseur | Consumo di corrente del compressore
434 | Réduction grâce à Free-Cooling | Reduktion dank Free-Cooling | Réduction grâce à Free-Cooling | Riduzione grazie al free-cooling
435 | Consommation supplémentaire pour la récupération de la chaleur | Mehrverbrauch Wärmenutzung | Consommation supplémentaire pour la récupération de la chaleur | Maggior consumo recupero del calore
436 | Chaleur disponible | Verfügbare Wärme | Chaleur disponible | Calore disponibile
437 | Besoin en chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, processus) | Wärmebedarf (Heizung, TWW, Prozesse) | Besoin en chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, processus) | Fabbisogno di calore (riscaldamento, acqua potabile calda, processi)
438 | Chaleur effectivement utilisée (1) | Effektiv genutzte Wärme (1) | Chaleur effectivement utilisée (1) | Calore utilizzato effettivo (1)
439 | sec | Trocken | sec | Secco
440 | hybride | Hybrid | hybride | Ibrido
441 | pas de fonction supplémentaire | keine Zusatzfunktion | pas de fonction supplémentaire | Nessuna funzione aggiuntiva
442 | Installation avec Free-Cooling | Anlage mit Free-Cooling | Installation avec Free-Cooling | Impianto con free-cooling
443 | Installation avec récupération de la chaleur | Anlage mit einer Wärmenutzung | Installation avec récupération de la chaleur | Impianto con recupero del calore
444 | Calcul pour les installations de climatisation de confort simples | Berechnung für einfache Komfort-Klimakälteanlagen | Calcul pour les installations de climatisation de confort simples | Calcolo per semplici impianti di climatizzazione comfort
445 | Davos | Davos | Davos | Davos
446 | La chaleur de la machine frigorifique remplace la chaleur issue de... | Die Wärme der Kältemaschine ersetzt Wärme aus einer... | La chaleur de la machine frigorifique remplace la chaleur issue de... | Il calore della macchina refrigerante sostituisce il calore di...
447 | Réduction par récupération de la chaleur | Reduktion durch Wärmenutzung | Réduction par récupération de la chaleur | Riduzione grazie al recupero del calore
448 | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes de fluide frigorigène (lors des travaux de réparation, de l'entretien et à cause de fuites) | Berechnung der CO2-Emissionen durch Kältemittelverluste (bei Reparaturarbeiten, Wartung und durch Leckagen) | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes de fluide frigorigène (lors des travaux de réparation, de l'entretien et à cause de fuites) | Calcolo delle emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti (in caso di lavori di riparazione, manutenzione e dovute a dispersione)
449 | Pertes de fluide frigorigène par an | Kältemittelverluste pro Jahr | Pertes de fluide frigorigène par an | Perdite di prodotti refrigeranti all'anno
450 | Emissions de CO2 par pertes de fluide frigorigène | CO2 Emissionen durch Kältemittel-Verluste | Emissions de CO2 par pertes de fluide frigorigène | Emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti
451 | Calcul de la réduction des émissions de CO2 par la récupération de la chaleur | Berechnung der Reduktion der CO2-Emissionen durch die Wärmenutzung | Calcul de la réduction des émissions de CO2 par la récupération de la chaleur | Calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 grazie al recupero del calore
452 | Système de chauffage | Heizungssystem | Système de chauffage | Sistema di riscaldamento
453 | Coefficient d'émissions de CO2 | CO2-Emissionsfaktor | Coefficient d'émissions de CO2 | Indice di emissioni CO2
454 | Chauffage au mazout (EL) | Ölheizung (Heizöl EL) | Chauffage au mazout (EL) | Riscaldamento ad olio (olio da riscaldamento extra leggero)
455 | Chauffage au gaz naturel | Erdgas-Heizung | Chauffage au gaz naturel | Riscaldamento a gas naturale
456 | Chauffage au gaz naturel avec 15% de biogaz | Erdgas-Heizung mit 15% Biogasanteil | Chauffage au gaz naturel avec 15% de biogaz | Riscaldamento a gas naturale con 15% di biogas
457 | Chauffage au biogaz | Biogas-Heizung | Chauffage au biogaz | Riscaldamento a biogas
458 | Chauffage au bois (pellets) | Holzheizung (Pellet) | Chauffage au bois (pellets) | Riscaldamento a legna (pellet)
459 | Chauffage urbain | Fernwärme-Heizung | Chauffage urbain | Teleriscaldamento
460 | Chauffage par pompe à chaleur | Wärmepumpen-Heizung | Chauffage par pompe à chaleur | Riscaldamento con impianto geotermico
461 | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée (B) via la valeur SEER? | Wollen Sie die vereinfachte Abschätzung (B) über den SEER-Wert durchführen? | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée (B) via la valeur SEER? | Desidera eseguire anche una stima semplificata (B) con il valore SEER?
462 | Prix du mazout | Heizölpreis | Prix du mazout | Prezzo dell'olio da riscaldamento
463 | Prix du gaz naturel | Erdgaspreis | Prix du gaz naturel | Prezzo del gas naturale
464 | Prix du gaz naturel | Erdgaspreis | Prix du gaz naturel | Prezzo del gas naturale
465 | Prix du biogaz | Biogaspreis | Prix du biogaz | Prezzo del biogas
466 | Prix des pellets | Pelletpreis | Prix des pellets | Prezzo dei pellet
467 | Prix du chauffage urbain | Fernwärmpreis | Prix du chauffage urbain | Prezzo del teleriscaldamento
468 | Prix de l'électricité | Strompreis | Prix de l'électricité | Prezzo dell'elettricità
469 | Fr./100 litres | Fr./100 Liter | Fr./100 litres | CHF/100 litri
470 | Fr./tonne | Fr./Tonne | Fr./tonne | CHF/tonnellata
471 | Coûts énergétiques d'une installation frigorifique | Energiekosten Kälteanlage | Coûts énergétiques d'une installation frigorifique | Costi energetici impianto di refrigerazione
472 | Economies par la récupération de la chaleur | Einsparungen durch die Wärmenutzung | Economies par la récupération de la chaleur | Risparmio grazie al recupero del calore
473 | arrondi | gerundet | arrondi | arrotondati
474 | Efficacité énergétique | Energieeffizienz | Efficacité énergétique | Efficienza energetica
475 | La récupération de la chaleur remplace la chaleur issue du... | Die Wärmenutzung ersetzt Wärme aus einer... | La récupération de la chaleur remplace la chaleur issue du... | Il recupero del calore sostituisce il calore di...
476 | Important: L'outil ne peut pas calculer les installations qui disposent en même temps d'un Free-Cooling et d'une récupération de la chaleur. | Wichtig: Das Tool kann keine Anlagen berechnen, die gleichzeitig über ein Free-Cooling und eine Wärmenutzung verfügen. | Important: L'outil ne peut pas calculer les installations qui disposent en même temps d'un Free-Cooling et d'une récupération de la chaleur. | Importante: il tool non può effettuare il calcolo di impianti che dispongono sia di free-cooling che di recupero del calore.
477 | Remarque: Sur le modèle du livre spécialisé «La climatisation aujourd'hui», nous utilisons dans l'outil Froid systématiquement le terme de «chaleur» à la place du terme péjoratif de «chaleur perdue». | Hinweis: In Anlehnung an das Fachbuch «Klimakälte heute» verwenden wir im Kälte-Tool anstelle des abwertenden Begriffes «Abwärme» konsequent den Begriff «Wärme». | Remarque: Sur le modèle du livre spécialisé «La climatisation aujourd'hui», nous utilisons dans l'outil Froid systématiquement le terme de «chaleur» à la place du terme péjoratif de «chaleur perdue». | Nota bene: prendendo spunto dal libro «Klimakälte heute» (Climatizzazione oggi), nel tool del freddo utilizziamo il termine «calore» al posto del termine «calore di scarico» che ha una connotazione negativa.
478 | Pas de récupération de la chaleur! | keine Wärmenutzung! | Pas de récupération de la chaleur! | Nessun recupero del calore!
479 | (augmentation de la température de condensation) | (Anhebung der Kondensationstemperatur) | (augmentation de la température de condensation) | (Aumento della temperatura di condensazione)
480 | Emissions de CO2 de l'installation frigorifique | CO2-Emissionen Kälteanlage | Emissions de CO2 de l'installation frigorifique | Emissioni di CO2 impianto di refrigerazione
481 | Free-Cooling réduit les coûts énergétiques de | Free-Cooling reduziert die Energiekosten um | Free-Cooling réduit les coûts énergétiques de | Il free-cooling riduce i costi energetici di
482 | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE)
483 | Mode de fonctionnement de l'échangeur de chaleur | Arbeitsweise des Rückkühlers | Mode de fonctionnement de l'échangeur de chaleur | Funzionamento dello scambiatore di calore
484 | litres/jour | Liter/Tag | litres/jour | litro/giorno
485 | Consommation d'électricité Chaleur | Elektrizitätsverbrauch Kälte | Consommation d'électricité Chaleur | Consumo di energia elettrica per Calore
486 | En cas de remplacement de l’installation, les données introduites des compresseurs et des entraînements auxiliaires (ventilateurs, pompes) doivent correspondre aux valeurs existantes. Pour les nouveaux projets, il convient de tenir compte des valeurs de planification et de réalisation (pas d’estimations). | Die Eingabedaten für Verdichter und Hilfsantriebe (Ventilatoren, Pumpen) müssen bei Anlagenersatz den «Ist-Werten» vor Ort entsprechen. Bei neuen Projekten sind die Planungs- bzw. die Ausführungswerte zu berücksichtigen (keine Schätzwerte). | En cas de remplacement de l’installation, les données introduites des compresseurs et des entraînements auxiliaires (ventilateurs, pompes) doivent correspondre aux valeurs existantes. Pour les nouveaux projets, il convient de tenir compte des valeurs de planification et de réalisation (pas d’estimations). | In caso di sostituzione dell’impianto, i dati immessi per compressori e azionamenti ausiliari (ventilatori, pompe) devono corrispondere ai «valori reali» in loco. Per i nuovi progetti devono essere presi in considerazione i valori di progettazione e/o di esecuzione (niente valori stimati)
487 | Prix de l'énergie thermique | Energiepreis Wärme | Prix de l'énergie thermique | Prezzo dell'energia del calore
488 | Note : Lors de l'estimation avec la valeur SEER, il n'est pas possible de calculer l'utilisation de la chaleur. | Beachten Sie: Bei der Abschätzung mit dem SEER-Wert ist keine Berechnung der Wärmenutzung möglich. | Note : Lors de l'estimation avec la valeur SEER, il n'est pas possible de calculer l'utilisation de la chaleur. | Nota: quando si stima con il valore SEER, non è possibile calcolare l'utilizzo del calore. | Check Übersetzung
489 | Durée de marche unités auxiliaires «côté chaud» | Laufzeit Hilfsbetriebe «warme Seite» | Durée de marche unités auxiliaires «côté chaud» | Durata aggregati ausiliari «parte calda»
490 | Utilisation normale | Normalbetrieb | Utilisation normale | Funzionamento normale
491 | Durée de marche total | Laufzeit Total | Durée de marche total | Durata totale
492 | fonctionnement auxiliaire supplémentaire pour le freecooling ou l'utilisation de la chaleur | zusätzlicher Hilfsbetrieb für Free-Cooling oder Wärmenutzung | fonctionnement auxiliaire supplémentaire pour le freecooling ou l'utilisation de la chaleur | funzionamento ausiliario supplementare per il freecooling o l'utilizzo del calore
493 | (voir ORRChim) | (siehe ChemRRV) | (voir ORRChim) | (vedi ORRPChim)
494 | La-Chaux-de-Fonds | La-Chaux-de-Fonds | La-Chaux-de-Fonds | La-Chaux-de-Fonds
495 | Mise sur le marché d’installations contenant des fluides frigorigènes, | Inverkehrbringen von Analge mit dem Kältemittel: | Mise sur le marché d’installations contenant des fluides frigorigènes, | Immissione sul mercato del refrigerante: | Check Übersetzung
496 | Interdit sauf exceptions | Verboten mit Ausnahmen | Interdit sauf exceptions | Proibito con eccezioni | Check Übersetzung
497 | Autorisé de façon limitée | Eingeschränkt zulässig | Autorisé de façon limitée | Ammissibile con limitazioni | Check Übersetzung
498 | autorisé | zulässig | autorisé | ammissibile | Check Übersetzung
499 | Note : Lors de l'estimation avec la valeur SEPR, il n'est pas possible de calculer l'utilisation des rejets thermiques.. | Beachten Sie: Bei der Abschätzung mit dem SEPR-Wert ist keine Berechnung der Wärmenutzung möglich. | Note : Lors de l'estimation avec la valeur SEPR, il n'est pas possible de calculer l'utilisation des rejets thermiques.. | Nota: quando si stima con il valore SEPR, non è possibile calcolare l'utilizzo del calore. | Check Übersetzung
500 | A : Calcul basé sur les valeurs d'exploitation | A: Berechnung anhand der Betriebswerte | A : Calcul basé sur les valeurs d'exploitation | A: Calcolo basato sui valori operativi | Check Übersetzung
501 | B : Calcul via les valeurs caractéristiques | B: Berechnung über Kennwerte | B : Calcul via les valeurs caractéristiques | B: Calcolo tramite valori caratteristici | Check Übersetzung
502 | C : Entrée manuelle (pour le calcul du TEWI) | C: Manuelle Eingabe (zur TEWI-Berechnung) | C : Entrée manuelle (pour le calcul du TEWI) | C: Immissione manuale (per il calcolo TEWI) | Check Übersetzung
503 | 0 | Planen Sie ein Anlage mit einem Flüssigkeitskühler für Prozesswärme? |  |  | Check Übersetzung
504 | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation) | Elektrizitätsbedarf im Blatt 2A berechnen (zurück zu 1 Anlagespezifikation) | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation) | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto) | Check Übersetzung
505 | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2B (revenir à spécifications de l'installation) | Elektrizitätsbedarf im Blatt 2B berechnen (zurück zu 1 Anlagespezifikation) | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2B (revenir à spécifications de l'installation) | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2B (ritorno a 1 specifiche dell'impianto) | Check Übersetzung
506 | Saisie des besoins d'électricité dans la feuille 1 au point 3.2 | Elektrizitätsbedarf im Blatt 1 unter Punkt 3.2 eingeben | Saisie des besoins d'électricité dans la feuille 1 au point 3.2 | Inserire il fabbisogno di elettricità nel foglio 1 al punto 3.2 | Check Übersetzung
507 | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Industrie (Flüssigkeitskühler für Prozesskälte) | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Check Übersetzung
508 | 0
509 | Introduction à l'outil à froid | Einführung ins Kälte-Tool | Introduction à l'outil à froid | Introduzione allo strumento del freddo | Check Übersetzung
510 | L'outil du froid permet d'estimer la consommation d'électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre (TEWI) et l'efficacité économique d’une installation de réfrigération en quelques saisies seulement. Les données de deux variantes différentes d’installations peuvent être enregistrées et les résultats comparés entre eux. | Das Kälte-Tool ermöglicht es, mit wenigen Eingaben den Stromverbrauch, die gesamten Treibhausgasemissionen (TEWI) sowie die Wirtschaftlichkeit einer Kälteanlage abzuschätzen. Es können die Daten für zwei verschiedene Anlagenvarianten erfasst und die Resultate miteinander verglichen werden. | L'outil du froid permet d'estimer la consommation d'électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre (TEWI) et l'efficacité économique d’une installation de réfrigération en quelques saisies seulement. Les données de deux variantes différentes d’installations peuvent être enregistrées et les résultats comparés entre eux. | Lo strumento del freddo permette di stimare il consumo di elettricità, le emissioni totali di gas serra (TEWI) e l’economicità di un sistema di refrigerazione con poche voci. I dati per due diverse varianti di sistema possono essere registrati e i risultati confrontati tra loro. | Check Übersetzung
511 | Spécification de l’installation | Anlagespezifikation | Spécification de l’installation | Specifiche di investimento | Check Übersetzung
512 | Définissez votre projet et ce que vous voulez calculer ici. | Definieren Sie hier Ihr Projekt und was Sie berechnen wollen. | Définissez votre projet et ce que vous voulez calculer ici. | Definisca il suo progetto e ciò che vuole calcolare qui. | Check Übersetzung
513 | Besoin d'électricité | Elektrizitätsbedarf | Besoin d'électricité | Fabbisogno di energia elettrica | Check Übersetzung
514 | Trois possibilités d'entrer les besoins d'électricité de l’installation de réfrigération : | Drei Möglichkeiten, wie der Elektrizitätsbedarf der Kälteanlage eingegeben werden kann: | Trois possibilités d'entrer les besoins d'électricité de l’installation de réfrigération : | Tre modi per inserire il fabbisogno di elettricità del sistema di refrigerazione: | Check Übersetzung
515 | Estimation basée sur des données opérationnelles (recommandé) | Abschätzung anhand von Betriebsdaten (empfohlen) | Estimation basée sur des données opérationnelles (recommandé) | Stima basata su dati operativi (raccomandata) | Check Übersetzung
516 | Sur la base des données de fonctionnement et de la durée d’exploitation de l’installation de réfrigération, est représenté, sur une base trimestrielle le calcul des besoins d’énergie électrique. (80 % de précision avec 20 % d'effort). En outre, la chaleur rejeté ou la contribution du refroidissement libre(freecooling) peuvent être calculées. | Anhand der Betriebsdaten und Betriebszeiten wird die Kälteanlage quartalsweise abgebildet und so der Energiebedarf berechnet (80% Genauigkeit mit 20% Aufwand). Zudem kann die nutzbare Wärme oder der Beitrag durch Free-Cooling berechnet werden. | Sur la base des données de fonctionnement et de la durée d’exploitation de l’installation de réfrigération, est représenté, sur une base trimestrielle le calcul des besoins d’énergie électrique. (80 % de précision avec 20 % d'effort). En outre, la chaleur rejeté ou la contribution du refroidissement libre(freecooling) peuvent être calculées. | Sulla base dei dati di funzionamento e dei tempi di funzionamento, il sistema di refrigerazione viene mappato trimestralmente e quindi viene calcolato il fabbisogno di energia (80% di precisione con il 20% di sforzo). Inoltre, si può calcolare il calore utilizzabile o il contributo del free-cooling. | Check Übersetzung
517 | Calcul via les valeurs caractéristiques (uniquement pour les refroidisseurs de liquide) ) | Berechnung über Kennwerte (nur Flüssigkeitskühler) | Calcul via les valeurs caractéristiques (uniquement pour les refroidisseurs de liquide) ) | Calcolo tramite valori caratteristici (solo raffreddatori a liquido) | Check Übersetzung
518 | Pour les installations de climatisation(confort) ou de refroidissement de processus qui fonctionnent avec un refroidisseur de liquide, la demande d'énergie peut être calculée en utilisant le taux d'efficacité (SEER ou SEPR). En outre, la contribution du refroidissement libre(freecooling) peut être calculée. | Bei Anlagen für Klima- oder Prozesskälte, die mit einem Flüssigkeitskühler betrieben werden, kann der Energiebedarf mit dem Effizienzkennwert (SEER resp. SEPR) berechnet werden. Zudem kann der Beitrag durch Free-Cooling berechnet werden. | Pour les installations de climatisation(confort) ou de refroidissement de processus qui fonctionnent avec un refroidisseur de liquide, la demande d'énergie peut être calculée en utilisant le taux d'efficacité (SEER ou SEPR). En outre, la contribution du refroidissement libre(freecooling) peut être calculée. | Per i sistemi di condizionamento dell'aria o di raffreddamento di processo che funzionano con un refrigeratore di liquidi, il fabbisogno di energia può essere calcolato usando il coefficiente di efficienza (SEER o SEPR). Inoltre, il contributo del free-cooling può essere calcolato. | Check Übersetzung
519 | Saisie manuelle (pour les cas exceptionnels) | Manuelle Eingabe (für Ausnahmefälle) | Saisie manuelle (pour les cas exceptionnels) | Inserimento manuale (per casi eccezionali) | Check Übersetzung
520 | Dans la spécification de l’installation (1 - point 3.2), la consommation d'énergie peut également être saisie manuellement. Dans ce cas, l'outil du froid est uniquement utilisé pour le calcul du TEWI et de l'efficacité économique. L'entrée manuelle est utile si la demande d'énergie a été calculée avec un programme de simulation de haute qualité ou si la demande d'électricité est connue (installation existante). | Bei der Anlagespezifikation (1 - Punkt 3.2) kann der Energieverbrauch auch manuell eingegeben werden. In diesem Fall wird das Kälte-Tool nur für die Berechnung des TEWI und der Wirtschaftlichkeit genutzt. Die manuelle Eingabe ist sinnvoll, wenn der Energiebedarf mit einem qualitativ hochwertigen Simulationsprogramm gerechnet wurde oder der Strombedarf bekannt ist (bestehende Anlage). | Dans la spécification de l’installation (1 - point 3.2), la consommation d'énergie peut également être saisie manuellement. Dans ce cas, l'outil du froid est uniquement utilisé pour le calcul du TEWI et de l'efficacité économique. L'entrée manuelle est utile si la demande d'énergie a été calculée avec un programme de simulation de haute qualité ou si la demande d'électricité est connue (installation existante). | Nella specifica del sistema (1 - punto 3.2), il consumo di energia può essere inserito anche manualmente. In questo caso, lo strumento del freddo viene utilizzato solo per il calcolo del TEWI e dell’economicità. L'inserimento manuale è utile se il fabbisogno di energia è stato calcolato con un programma di simulazione di alta qualità o il fabbisogno di elettricità è noto (impianto esistente). | Check Übersetzung
521 | Calcul du TEWI | TEWI-Berechnung | Calcul du TEWI | Calcolo TEWI | Check Übersetzung
522 | Le calcul TEWI (Total Equivalent Warming Impact) peut être utilisé pour calculer et comparer l'impact environnemental des installations de réfrigération. | Mit der TEWI-Berechnung (Total Equivalent Warming Impact) kann die Umweltauswirkungen von Kältesystemen berechnet und verglichen werden. | Le calcul TEWI (Total Equivalent Warming Impact) peut être utilisé pour calculer et comparer l'impact environnemental des installations de réfrigération. | Il calcolo TEWI (Total Equivalent Warming Impact) può essere usato per calcolare e confrontare l'impatto ambientale dei sistemi di refrigerazione. | Check Übersetzung
523 | Rentabilité | Wirtschaftlichkeit | Rentabilité | Economicità | Check Übersetzung
524 | Dans le calcul de l'efficacité économique, les coûts d'exploitation et de maintenance de l’installation de réfrigération sont calculés sur toute sa durée de vie. En outre, les coûts de compensation du CO2 sont calculés et communiqués. | Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden die Kosten für Betrieb und Unterhalt der Kälteanlage über ihre Laufzeit berechnet. Zudem werden die CO2-Kompensationskosten berechnet und ausgewiesen. | Dans le calcul de l'efficacité économique, les coûts d'exploitation et de maintenance de l’installation de réfrigération sont calculés sur toute sa durée de vie. En outre, les coûts de compensation du CO2 sont calculés et communiqués. | Nel calcolo dell’economicità, i costi per il funzionamento e la manutenzione del sistema di refrigerazione sono calcolati per tutta la sua durata. Inoltre, i costi di compensazione del CO2 sono calcolati e riportati. | Check Übersetzung
525 | Résultats | Resultate | Résultats | Risultati | Check Übersetzung
526 | Les résultats du calcul sont compilés ici et peuvent être transférés directement dans la garantie de performance "Installation de réfrigération". L'outil du froid peut également être utile pour les demandes de subvention ou les demandes de dérogations (ORRChim ) | Die Ergebnisse der Berechnung werden hier zusammengestellt und können direkt in die Leistungsgarantie «Kälteanlagen» übernommen werden. Das Kälte-Tool kann zudem bei Fördergesuchen oder Gesuchen für eine Ausnahmebewilligungen (ChemRRV) eine Hilfestellung sein. | Les résultats du calcul sont compilés ici et peuvent être transférés directement dans la garantie de performance "Installation de réfrigération". L'outil du froid peut également être utile pour les demandes de subvention ou les demandes de dérogations (ORRChim ) | I risultati del calcolo sono riassunti qui e possono essere trasferiti direttamente nella garanzia di prestazione "Sistemi di refrigerazione". Lo strumento del freddo può anche essere d'aiuto per le domande di finanziamento o per le richieste di un permesso di esenzione (ChemRRV). | Check Übersetzung
527 | Commencez dès maintenant avec la première étape, spécifiez votre installation de réfrigération . Bonne chance. | Starten Sie nun und spezifizieren Sie im ersten Schritt Ihre Kälteanlage. Viel Erfolg. | Commencez dès maintenant avec la première étape, spécifiez votre installation de réfrigération . Bonne chance. | Inizi ora e specifichi il suo sistema di refrigerazione nel primo passo. Buona fortuna. | Check Übersetzung
528 | 0
529 | 2A : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente. | 2A: Sie haben gemäss der Spezifikation einen anderen Berechnungsweg gewählt. | 2A : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente. | 2A: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso. | Check Übersetzung
530 | 2B : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente. | 2B: Sie haben gemäss der Spezifikation einen anderen Berechnungsweg gewählt. | 2B : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente. | 2B: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso. | Check Übersetzung
531 | Free-Cooling | Free-Cooling | Free-Cooling | Free-cooling | Check Übersetzung
532 | Voulez-vous estimer la contribution du Free-Cooling? | Wollen Sie den Beitrag durch Free-Coolings abschätzen? | Voulez-vous estimer la contribution du Free-Cooling? | Vuole stimare il contributo del free-cooling? | Check Übersetzung
533 | L’évaluation du besoin d'électricité a été saisie manuellement. | Der Elektrizitätsbedarf wurde manuelle eingegeben. | L’évaluation du besoin d'électricité a été saisie manuellement. | Il fabbisogno di elettricità è stato inserito manualmente. | Check Übersetzung
534 | Intégrer le besoin d'électricité au point 3.2. | Elektrizitätsbedarf unter Punkt 3.2 eingeben. | Intégrer le besoin d'électricité au point 3.2. | Inserire il fabbisogno di elettricità al punto 3.2. | Check Übersetzung
535 | 0
536 | 2B : Calcul du besoin d'électricité avec la valeur SEER | 2B: Berechnung des Elektrizitätsbedarfs mit dem SEER-Wert | 2B : Calcul du besoin d'électricité avec la valeur SEER | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità con il valore SEER | Check Übersetzung
537 | 2B : Calcul du besoin d'électricité avec la valeur SEPR | 2B: Berechnung des Elektrizitätsbedarfs mit dem SEPR-Wert | 2B : Calcul du besoin d'électricité avec la valeur SEPR | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità con il valore SEPR | Check Übersetzung
538 | Ce calcul simplifié avec la valeur SEER convient uniquement aux installations de réfrigération avec refroidisseur de liquide pour les applications de confort. | Diese vereinfachte Berechnung mit dem SEER-Wert eignet sich nur für Kälteanlagen mit Flüssigkeitskühler für Komfortanwendungen | Ce calcul simplifié avec la valeur SEER convient uniquement aux installations de réfrigération avec refroidisseur de liquide pour les applications de confort. | Questo calcolo semplificato con il valore SEER è adatto solo per i sistemi di refrigerazione con refrigeratore di liquido per applicazioni di freddo di climatizzazione | Check Übersetzung
539 | Ce calcul simplifié avec la valeur SEPR ne convient que pour les installations de réfrigération avec refroidisseur de liquide pour les applications de processus. | Diese vereinfachte Berechnung mit dem SEPR-Wert eignet sich nur für Kälteanlagen mit Flüssigkeitskühler für Prozesskälte. | Ce calcul simplifié avec la valeur SEPR ne convient que pour les installations de réfrigération avec refroidisseur de liquide pour les applications de processus. | Questo calcolo semplificato con il valore SEPR è adatto solo per i sistemi di refrigerazione con refrigeratori di liquido per freddo di processo. | Check Übersetzung
540 | Quelles informations sont enregistrées sous quelle rubrique ? | Welche Angaben werden unter welchem Punkt erfasst? | Quelles informations sont enregistrées sous quelle rubrique ? | Quali informazioni sono registrate sotto quale voce? | Check Übersetzung
541 | Refroidisseur de liquide refroidi par eau | Wassergekühlte Flüssigkeitskühler | Refroidisseur de liquide refroidi par eau | Refrigeratori di liquidi raffreddati ad acqua | Check Übersetzung
542 | Refroidisseur de liquide refroidi par air. | Luftgekühlte Flüssigkeitskühler | Refroidisseur de liquide refroidi par air. | Refrigeratori di liquidi raffreddati ad aria | Check Übersetzung
543 | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée (B) en utilisant la valeur SEPR ? | Wollen Sie die vereinfachte Abschätzung (B) über den SEPR-Wert durchführen? | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée (B) en utilisant la valeur SEPR ? | Vuole eseguire la stima semplificata (B) usando il valore SEPR? | Check Übersetzung
543 | Le TEWI et l'efficacité économique sont calculées sur la base des temps de fonctionnement définis par le planificateur (voir 3.6) et de la demande énergétique qui en résulte. Si aucune valeur n'est saisie sous 3.6, le programme prend les temps de fonctionnement du profil standard. Les résultats (points 4.1 et 4.2) sont identiques dans ce cas. | Der TEWI und die Wirtschaftlichkeit werden auf Basis der vom Planer definierten Betriebszeiten (siehe 3.6) und dem daraus resultierenden Energiebedarf berechnet. Werden unter 3.6 keine Werte eingegeben übernimmt das Programm die Betriebszeiten aus dem Standard-Profil. Die Ergebnisse (Punkte 4.1 und 4.2) sind in diesem Fall identisch. | Le TEWI et l'efficacité économique sont calculées sur la base des temps de fonctionnement définis par le planificateur (voir 3.6) et de la demande énergétique qui en résulte. Si aucune valeur n'est saisie sous 3.6, le programme prend les temps de fonctionnement du profil standard. Les résultats (points 4.1 et 4.2) sont identiques dans ce cas. | Il TEWI e l'efficienza economica sono calcolati sulla base dei tempi di funzionamento definiti dal progettista (vedi 3.6) e del fabbisogno di energia risultante. Se non vengono inseriti valori al punto 3.6, il programma prende i tempi di funzionamento dal profilo standard. In questo caso i risultati (punti 4.1 e 4.2) sono identici. | Check Übersetzung
543 | SEER : Refroidisseur de liquide pour les applications de confort | SEER: Flüssigkeitskühler für Komfort-Klima | SEER : Refroidisseur de liquide pour les applications de confort | SEER: Raffreddatore di liquidi per freddo di climatizzazione | Check Übersetzung
| SEPR :refroidisseur de liquide pour les applications de processus | SEPR: Flüssigkeitskühler für Prozesskälte | SEPR :refroidisseur de liquide pour les applications de processus | SEPR: refrigeratore di liquidi per il freddo di processo | Check Übersetzung
| consommation d'électricité supplémentaire. | zusätzlicher Elektrizitätsverbrauch | consommation d'électricité supplémentaire. | consumo aggiuntivo di elettricità
| Impressum | Impressum | Impressum | Impressum
| Editeur: SuisseEnergie, 3003 Berne | Herausgeber: EnergieSchweiz, 3003 Bern | Editeur: SuisseEnergie, 3003 Berne | Editore: SvizzeraEnergia, 3003 Berna
| Conception et programmation: zweiweg gmbh, Zurich | Konzeption und Programmierung: zweiweg gmbh, Zürich | Conception et programmation: zweiweg gmbh, Zurich | Concezione e programmazione: zweiweg gmbh, Zurigo
| À l'étape 3.2, vous définissez la méthode de calcul de la demande d'électricité du système de réfrigération. | Im Schritt 3.2 definieren Sie die Methode, wie der Elektrizitätsbedarf der Kälteanlage berechnet wird. | À l'étape 3.2, vous définissez la méthode de calcul de la demande d'électricité du système de réfrigération. | Nel passo 3.2 si definisce il metodo di calcolo della domanda di elettricità del sistema di refrigerazione.
| Important : | Wichtig: | Important : | Importante:
| L'utilisation de la chaleur résiduelle ne peut être calculée qu'à l'aide de l'estimation basée sur les données d'exploitation (A). | Die (Ab-)Wärmenutzung kann einzig über die Abschätzung anhand der Betriebsdaten (A) berechnet werden. | L'utilisation de la chaleur résiduelle ne peut être calculée qu'à l'aide de l'estimation basée sur les données d'exploitation (A). | L'utilizzo del calore residuo può essere calcolato solo con la stima basata sui dati di funzionamento (A).
| L'utilisation de la chaleur perdue ne peut pas être calculée avec l'estimation simplifiée basée sur les valeurs caractéristiques SEER ou SEPR (B). | Bei der vereinfachten Abschätzung anhand der SEER- resp. SEPR-Kennwerte (B) kann die (Ab-)Wärmenutzung nicht berechnet werden. | L'utilisation de la chaleur perdue ne peut pas être calculée avec l'estimation simplifiée basée sur les valeurs caractéristiques SEER ou SEPR (B). | L'utilizzo del calore residuo non può essere calcolato con la stima semplificata basata sui valori caratteristici SEER o SEPR (B).
| Les déclarations relatives aux émissions de CO2 sont adaptées à l'évaluation des nouvelles installations. | Die Aussagen zu den CO2-Emissionen eignen sich für die Beurteilung von Neuanlagen. | Les déclarations relatives aux émissions de CO2 sont adaptées à l'évaluation des nouvelles installations. | Le dichiarazioni sulle emissioni di CO2 sono adatte alla valutazione dei nuovi impianti.
| Cependant, les valeurs des émissions de CO2 dues aux pertes de réfrigérant ne sont pas adaptées à la détermination des économies de CO2 dans les projets de compensation (calcul des économies réalisées par le remplacement d'un système de réfrigération existant). | Die Werte der CO2-Emissionen durch Kältemittel-Verluste eignen sich jedoch nicht für die Bestimmung der CO2-Einsparungen bei Kompensationsprojekten (Berechnung der Einsparung die durch den Ersatz einer bestehenden Kälteanlage erzielt wird). | Cependant, les valeurs des émissions de CO2 dues aux pertes de réfrigérant ne sont pas adaptées à la détermination des économies de CO2 dans les projets de compensation (calcul des économies réalisées par le remplacement d'un système de réfrigération existant). | Tuttavia, i valori delle emissioni di CO2 dovute alle perdite di refrigerante non sono adatti per determinare il risparmio di CO2 nei progetti di compensazione (calcolo del risparmio ottenuto sostituendo un sistema di refrigerazione esistente).
| Erreur ! Entrez le type d'appareil de chauffage dans la feuille 3 TEWI. | Fehler! Heizungstyp im Blatt 3 TEWI eingeben. | Erreur ! Entrez le type d'appareil de chauffage dans la feuille 3 TEWI. | Errore! Inserire il tipo di riscaldatore nel foglio 3 TEWI.
| La température de l'eau froide (2.1) est trop basse pour un free cooling. | Die gewählte Kaltwassertemperatur (2.1) ist zu tief für ein Free-Cooling. | La température de l'eau froide (2.1) est trop basse pour un free cooling. | La temperatura dell'acqua fredda (2.1) è troppo bassa per un free cooling.
Eingabemeldungen (maximale Länge 250 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
101 | 2A-AM21 | Kühlleistung (Auslegung) ohne Kältemaschinen, welche nur zur Sicherheit (Ausfall) installiert werden. | Saisie de la puissance de réfrigération de l'installation frigorifique. (nominale) | Inserimento potenza per la refrigerazione dell'impianto di refrigerazione. (installazione)
98 | 2A-AM23 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
144 | 2A-AM25 | Wählen Sie aus der Liste einen Standort, an welchem ein ähnliches Klima herrscht. (Objekt steht in Biel: wählen Sie als Standort am besten Bern) | Sélectionnez une localité dans la liste avec un climat similaire. (le projet se situe à Bienne: le mieux est de choisir Berne) | Selezionare dalla lista un luogo dove c'è un clima simile. (L'oggetto si trova a Bienne: la migliore località da scegliere è Berna)
171 | 2A-AM27 | Mit dem Betriebs-Profil wird die Betriebsweise der Kälteanlage definiert. Wählen Sie das Profil, welches der geplanten Betriebsweise der Kälteanlage am ehesten entspricht. | Le profil de fonctionnement définit le principe de fonctionnement de l'installation frigorifique. Sélectionnez le profil le plus proche du principe de fonctionnement prévu de l'installation frigorifique. | Il profilo di funzionamento determina la modalità di funzionamento dell'impianto di refrigerazione. Scegliere il profilo che corrisponde meglio alla modalità di funzionamento prevista dell'impianto di refrigerazione.
132 | 2A-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller (température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
132 | 2A-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine (Verflüssiger). | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide sur le côté chaud de la machine de froid(condenseur) | La temperatura media di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
159 | 2A-AM44 | Es werden nur die effektiv benötigten Verdichter eingegeben. Allfällige (Reserve-) Verdichter für eine erhöhte Betriebssicherheit sind hier nicht einzurechnen. | Seuls les compresseurs vraiment nécessaires sont saisis. Les éventuels compresseurs (de réserve) pour une meilleure sécurité de fonctionnement ne sont pas à intégrer. | Vengono inseriti soli i compressori effettivamente necessari. Qui non sono calcolati eventuali compressori (di riserva) per una maggiore sicurezza d'esercizio.
101 | 2A-AM64 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte calda» è possibile inserirli qui.
101 | 2A-AM72 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
153 | 2A-AM86 | Die Mittlere Aussentemperatur der Jahreszeit ist ein Indikator bei der Bestimmung der effektiven Betriebsweise der Kälteanlage (Kondensationstemperatur). | La température extérieure moyenne de la saison est un indicateur pour la détermination du fonctionnement effectif de l'installation frigorifique (température de condensation). | La temperatura esterna media della stagione è un indicatore per la determinazione dell'effettiva modalità di esercizio dell'impianto di refrigerazione (temperatura di condensazione).
82 | 2A-AM88 | Hier kann die mittlere Temperatur durch den Planer eingegeben werden (informativ). | La température moyenne peut être saisie par le projeteur à cet endroit. | Qui il progettista può inserire la temperatura media.
229 | 2A-AM120 | Kälteanlagen bei denen die Leistung eines Verdichters mit mit einem Frequenzumformer reguliert wird, sinm ? im können Teillastbetrieb effizienter. Dies wird in der Berechnung mit einem sogenannten «Teillast-Bonus» berücksichtigt. | Les installations frigorifiques sur lesquelles la puissance d'un compresseur est régulée par un convertisseur de fréquence sont plus efficaces en charge partielle. Cet état est pris en compte dans le calcul avec un «bonus de charge partielle». | Gli impianti di refrigerazione dove la potenza di un compressore è regolata con un inverter di frequenza possono essere più efficienti con funzionamento a carico parziale. Se ne tiene conto nel calcolo con il cosiddetto «bonus carico parziale».
139 | 2A-AM134 | Eingabe der vom Planer berecheten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
106 | 2A-AM136 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planer» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
62 | 2B-AM22 | Eingabe der Leistung (Auslegung) für die Kühlung des Gebäudes. | Saisie de la puissance (planifiée) pour le refroidissement du bâtiment. | Inserimento della potenza (installazione) per la refrigerazione dell'edificio.
98 | 2B-AM24 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
75 | 2B-AM11 | Der Standort hilft bei der Bestimmung der Betriebsdaten (Aussentemperatur). | Le lieu aide à déterminer les données d'exploitation (température extérieure). | La sede contribuisce alla determinazione dei dati d'esercizio (temperatura esterna).
132 | 2B-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller(température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid:évaporateur). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
117 | 2B-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine. | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide du côté chaud de la machine de froid : condenseur. | La temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
217 | 2B-AM49 | Der SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) beschreibt die Effizienz von Flüssigkeitskühlern für Komfortanwendungen. Der SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) die Effizienz von Flüssigkeitskühlern für Prozesswärme. | Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) décrit l'efficacité des refroidisseurs de liquide pour les applications de confort, le SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) l'efficacité des refroidisseurs de liquide pour la chaleur industrielle. | Il SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) descrive l'efficienza dei refrigeratori di liquidi per applicazioni di comfort. Il SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) descrive l'efficienza dei refrigeratori di liquidi per il calore di processo.
101 | 2B-AM60 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud»,elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte caldo» è possibile inserirli qui.
154 | 2B-AM65 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
154 | 2B-AM67 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR , elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
139 | 2B-AM88 | Eingabe der vom Planer berechneten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
107 | 2B-AM90 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planers» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
193 | 3-AM28 | Wählen Sie den Strom-Mix, mit dem die Kälteanlage künftig betrieben wird. Im Zweifelsfalle wählen Sie den Schweizer Verbrauchsmix. Für den Vollzug der ChemRRV gilt der Schweizer Produktionsmix. | Sélectionnez le bouquet électrique avec lequel l'installation frigorifique sera alimentée. En cas de doute, sélectionnez le bouquet de consommation suisse. Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le bouquet de la production Suisse qui est appliqué. | Scegliere il mix di elettricità con cui sarà operato in futuro l'impianto di refrigerazione. In caso di dubbi selezionare il mix elettrico svizzero. Per l’applicazione dell‘ORRPChim vale il mix elettrico svizzero.
231 | 3-AM30 | So finden Sie den aktuellen Preis: Klicken Sie auf der Seite www.myclimate.ch auf das Feld «Spende». Geben Sie im Feld «Reduktion in Tonnen» den Wert 1 ein und drücken Sie auf «Spenden». Sie sehen nun die Kosten für 1 t CO2 in CHF. | Voici comment trouver le prix actuel: Sur la page www.myclimate.ch, cliquez sur le champ «Don». Dans le champ «Réduction en tonnes», saisissez la valeur 1 et appuyez sur «Don». Vous pouvez désormais voir les coûts pour 1 t de CO2 en CHF. | Ecco come trovare il prezzo aggiornato: Cliccare sul campo «Donazione» sul sito www.myclimate.ch. Nel campo «Riduzione in tonnellate» inserire il valore 1 e premere «Donazione». Saranno visualizzati i costi per 1 t CO2 in CHF.
185 | 4-AM23 | Gesamte Investitionskosten (inkl. Free-Cooling oder WRG). Für Vergleiche einer bestehenden Anlage mit einer neuen Anlage, muss für die bestehende Anlage der Werte 1 CHF eingeben werden. | Coûts d'investissement totaux (y compris le free cooling ou WRG). Pour comparer une installation existante avec une nouvelle installation, il faut saisir la valeur 1 CHF pour l'installation existante. | Totale dei costi di investimento (compreso il free cooling o WRG). Per confrontare un impianto esistente con un nuovo impianto, è necessario inserire il valore 1 CHF per l'impianto esistente.
233 | 4-AM25 | Falls der Strompreis nicht bekannt ist, kann dieser auf der Webseite der ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch) nachgeschlagen werden. Achtung: Der Strompreis hier und der gewählte Strom-Mix der TEWI-Berechnung müssen korrespondieren. | Si le prix de l'électricité n'est pas connu, il est possible de le consulter sur le site de l'ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attention: le prix de l'électricité ici et le bouquet électrique sélectionné dans le calcul TEWI doivent concorder. | Se non si conosce il prezzo dell'elettricità è possibile consultarlo sul sito web dell'ELCOM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attenzione: Il prezzo dell'elettricità qui e il misto energetico selezionato nel calcolo TEWI devono corrispondere.
242 | 4-AM27 | Ohne Eingabe werden Standard Unterhalts- und Betriebskosten abgeschätzt. Die Annahmen bezieht sich auf eine durchschnittliche Kälteanlage. Schlecht unterhaltene Anlagen können mehr, qualitativ gut verarbeitete Anlagen weniger UBK verursachen. | Sans saisie, les CEE sont estimés. Les suppositions se rapportent à une installation frigorifique moyenne. Les installations mal entretenues peuvent causer plus de CEE et les installations de bonne qualité moins de CEE. | In assenza di questi dati saranno stimati i costi di manutenzione ed esercizio standard. L'ipotesi si riferisce a un impianto di refrigerazione medio. Gli impianti con pessima manutenzione possono causare più UBK, gli impianti ben curati meno SME.
198 | 4-AM28 | Die Standard Unterhalts- und Betriebskosten werden wie folgt berechnet: 1'000.- Grundpauschale + 3% der Investitionskosten (bis 200'000 CHF), für teurere Anlagen werden darüber noch 2% eingerechnet. | Les coûts d'entretien et d'exploitation standard sont calculés comme suit: 1 000.- forfait de base + 3% des coûts d'investissement (jusqu'à 200 000 CHF) pour les installations plus chères, ce montant est majoré de 2%. | I costi di manutenzione e d'esercizio standard vengono calcolati come segue: 1'000.- base forfetaria + 3% dei costi d'investimento (fino a 200'000 CHF), per gli impianti più costosi si calcola ancora il 2%.
162 | 4-AM29 | Kosten von Standard-Wartungsverträgen ohne Material (Präventivservice. Das Programm rechnet für das Material einen prozentualen Anteil der Investitionskosten ein. | Coûts des contrats d'entretien standard sans matériel (S.A.V. préventif. Le programme intègre un prorata des coûts d'investissement pour le matériel. | Costi per i contratti di manutenzione standard senza materiale (preventivo del servizio). Il programma calcola per il materiale una quota percentuale dei costi d'investimento.
64 | 4-AM30 | Im Vollservice sind alle Arbeiten und alles Material enthalten. | Dans le contrat d'entretien complet, tous les travaux et matériels sont compris. | In pieno servizio sono inclusi tutti gli interventi e tutto il materiale.
98 | 4-AM43 | Es wird die teuerste der drei Variante übernommen (Standard - Präventiv-Wartung oder Vollservice). | Il est repris avec la plus chère des trois variantes (maintenance standard, préventive ou SAV complet) | Si tiene conto della variante più cara delle tre (manutenzione standard o preventivata o pieno servizio).
156 | 2A-AM137 | Die Betriebszeiten errechnen sich aus dem Kältebedarf und der installierten Kälteleistung. Bei einer überdimensionierte Anlage sinkt die Laufzeiten pro Tag. | Les durées de fonctionnement sont calculées à partir de la demande de refroidissement et la capacité de refroidissement est installé. Dans une échéance surdimensionnées d'investissement par des baisses de jour. | I tempi di funzionamento sono calcolati dalla domanda di raffreddamento e la capacità di raffreddamento installata. In un sovradimensionato scadenze di investimento al giorno diminuisce.
145 | 2A-AM101 | Eingabe der effektiven Leistungsaufnahme im jeweiligen Betriebspunkt (gemäss Angaben des Herstellers resp. aus den Datenblätten des Verdichters). | Saisie de la puissance absorbée effective au point de fonctionnement, selon les fiches de données du compresseur-constructeur. | Inserire la potenza assorbita effettiva per il punto di lavoro considerato (sec. indicazioni del fabbricante, risp. dalle schede tecniche del compressore).
122 | 2A-AM113 | Eingabe der effektiven Kälteleistung im jeweiligen Betriebspunkt. Quelle: Angaben Hersteller oder Datenblätter Verdichter. | Saisie de la puissance frigorifique effective au point de fonctionnement, selon les fiches de données du compresseur-constructeur. | Inserire la potenza frigorifera effettiva per il punto di lavoro considerato (sec. indicazioni del fabbricante, risp. dalle schede tecniche del compressore).
225 | 3 - AK30 | Für den Vollzug der ChemRRV gilt der aktuelle CO2-Abgabesatz der Schweiz. Die tiefsten Kompensations-Kosten fallen bei der «Kompensation im Ausland» an. «Kompensation im Ausland» ist auch der im Programm voreingestellte Wert. | Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le montant actuel de la taxe sur le CO2 qui est appliqué. Les coûts de compensation les plus bas résultent de la « Compensation à l’étranger». Cette option est aussi l’option présélectionnée dans le logiciel. | Per l’applicazione della ORRPChim vale l’aliquota della tassa CO2 attualmente in vigore in Svizzera. I costi di compensazione più bassi riguardano la compensazione all’estero. Questa è la variante preimpostata anche nel programma.
165 | 4-AL67 | Bei hybriden Rückkühlsystemen werden die Standard-Werte der Unterhaltskosten aufgrund der zusätzlichen Aufwendungen für Wasser, Reinigung und Unterhalt um 1% erhöht. | Pour les systèmes d'échangeur de chaleur hybrides, les valeurs par défaut des frais d'entretien sont augmentées de 1% en raison des dépenses supplémentaires pour l'eau, le nettoyage et l'entretien. | Per i sistemi ibridi con scambiatore di calore, i valori standard dei costi di manutenzione vengono aumentati dell'1% a causa delle spese aggiuntive per acqua, pulizia e manutenzione.
257 |  | Die SEER ist ein Jahres-Energieeffizienz-Kennwert für Flüssigkeitskühler zur Komfortkühlung (Klima-Kälte). Je nach Kaltwassertemperaturen (Ein-/Austritt) muss mit dem SEER 12/7 °C (z.B. Klimazentralen) oder SEER 23/18 °C (z.B. Kühldecken) gerechnet werden. | Le SEER est un indice d'efficacité énergétique annuel pour les refroidisseurs de liquide destinés au refroidissement de confort (climatisation). En fonction des températures de l'eau froide, il faut calculer le SEER 12/7 °C ou le SEER 23/18 °C. | Il SEER è un indice di efficienza energetica annuale per i refrigeratori di liquidi per il raffreddamento del comfort. A seconda delle temperature dell'acqua refrigerata (ingresso/uscita), è necessario calcolare il SEER 12/7 °C o SEER 23/18 °C .
222 |  | Die SEPR ist ein Jahres-Energieeffizienz-Kennwert für Flüssigkeitskühler für Prozesskälte (Industriekälte). Je nach Kaltwassertemperaturen muss mit dem SEPR 12/7 °C (Eintritt/Austritt) oder SEPR -2/-8 °C gerechnet werden. | Le SEPR est un paramètre annuel d'efficacité énergétique pour les refroidisseurs de liquide destinés au refroidissement des processus. En fonction des températures de l'eau glacée, il faut tenir compte du SEPR 12/7 °C ou du SEPR -2/-8 °C. | Il SEPR è un parametro di efficienza energetica annuale per i refrigeratori di liquidi per il raffreddamento dei processi . A seconda delle temperature dell'acqua fredda, si deve tenere conto del SEPR 12/7 °C o del SEPR -2/-8 °C.
| Tool noch aktuell? | heute | Ablaufdatum | Status
| abgelaufen | 2026-08-19 | 2022-09-15 | aktuell
abgelaufen
Die Aussagen zu den CO2-Emissionen eignen sich für die Beurteilung von Neuanlagen.
Die Werte der CO2-Emissionen durch Kältemittel-Verluste eignen sich jedoch nicht für die Bestimmung der CO2-Einsparungen bei Kompensationsprojekten (Berechnung der Einsparung die durch den Ersatz einer bestehenden Kälteanlage erzielt wird).

## 1 System specification
[6 empty] | D/F/I |  | u | Français
Sélectionnez d'abord la langue. Si vous changez la langue plus tard, vous devez vérifier toutes les entrées des boîtes de sélection à nouveau.
[38 empty] | 1 | 0 | 1
Introduction à l'outil à froid
L'outil du froid permet d'estimer la consommation d'électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre (TEWI) et l'efficacité économique d’une installation de réfrigération en quelques saisies seulement. Les données de deux variantes différentes d’installations peuvent être enregistrées et les résultats comparés entre eux.
[8 empty] | 1 | Spécification de l’installation
Définissez votre projet et ce que vous voulez calculer ici.
↓
[8 empty] | 2 | Besoin d'électricité
Trois possibilités d'entrer les besoins d'électricité de l’installation de réfrigération :
[9 empty] | A | Estimation basée sur des données opérationnelles (recommandé) | [18 empty] | > | 2A Electricity regular
Sur la base des données de fonctionnement et de la durée d’exploitation de l’installation de réfrigération, est représenté, sur une base trimestrielle le calcul des besoins d’énergie électrique. (80 % de précision avec 20 % d'effort). En outre, la chaleur rejeté ou la contribution du refroidissement libre(freecooling) peuvent être calculées.
[9 empty] | B | Calcul via les valeurs caractéristiques (uniquement pour les refroidisseurs de liquide) ) | [18 empty] | > | 2B Electricity SEER-SEPR
[10 empty] | Pour les installations de climatisation(confort) ou de refroidissement de processus qui fonctionnent avec un refroidisseur de liquide, la demande d'énergie peut être calculée en utilisant le taux d'efficacité (SEER ou SEPR). En outre, la contribution du refroidissement libre(freecooling) peut être calculée. | [20 empty] | SEER : Refroidisseur de liquide pour les applications de confort | [6 empty] | i | i | i
[31 empty] | SEPR :refroidisseur de liquide pour les applications de processus | [6 empty] | i | i | i
[9 empty] | C | Saisie manuelle (pour les cas exceptionnels) | [18 empty] | > | 1 System specification
Dans la spécification de l’installation (1 - point 3.2), la consommation d'énergie peut également être saisie manuellement. Dans ce cas, l'outil du froid est uniquement utilisé pour le calcul du TEWI et de l'efficacité économique. L'entrée manuelle est utile si la demande d'énergie a été calculée avec un programme de simulation de haute qualité ou si la demande d'électricité est connue (installation existante).
↓
[8 empty] | 3 | Calcul du TEWI | [19 empty] | > | 3 TEWI
Le calcul TEWI (Total Equivalent Warming Impact) peut être utilisé pour calculer et comparer l'impact environnemental des installations de réfrigération.
↓
[8 empty] | 4 | Rentabilité | [19 empty] | > | 4 Economics
Dans le calcul de l'efficacité économique, les coûts d'exploitation et de maintenance de l’installation de réfrigération sont calculés sur toute sa durée de vie. En outre, les coûts de compensation du CO2 sont calculés et communiqués.
↓
[8 empty] | 5 | Résultats | [19 empty] | > | 5 Result
Les résultats du calcul sont compilés ici et peuvent être transférés directement dans la garantie de performance "Installation de réfrigération". L'outil du froid peut également être utile pour les demandes de subvention ou les demandes de dérogations (ORRChim )
Commencez dès maintenant avec la première étape, spécifiez votre installation de réfrigération . Bonne chance.
Froid efficace
Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation
[6 empty] | 1 | Spécifications de l'installation
Version 6.4 (2026): valable jusqu'au 31 janvier 2027
[7 empty] | 1 | Bâtiment
[7 empty] | Désignation | [16 empty] | Date
[5 empty] | Zeile anzeigen (0=ausblenden) |  | 2 | Complété par
[7 empty] | Entreprise | [16 empty] | Nom
Remarque
Regular | SEER-SEPR | manuell |  |  |  |  | 3 | Que voulez-vous calculer?
|  |  |  | 1 |  |  | 3.1 | Application | [28 empty] | *
|  | 0 |  |  | 0 |  | 3.2 | Souhaitez-vous estimer la consommation d'électricité | [23 empty] | *
A | B | C | [5 empty] | À l'étape 3.2, vous définissez la méthode de calcul de la demande d'électricité du système de réfrigération.
[8 empty] | Important : |  |  |  | L'utilisation de la chaleur résiduelle ne peut être calculée qu'à l'aide de l'estimation basée sur les données d'exploitation (A).
L'utilisation de la chaleur perdue ne peut pas être calculée avec l'estimation simplifiée basée sur les valeurs caractéristiques SEER ou SEPR (B).
A | B | C
[5 empty] | 0 |  |  | u | saisissez le besoin d'électricité à cet endroit | [22 empty] | * | kWh/a
[5 empty] | 0 |  |  | u | Mode de fonctionnement de l'échangeur de chaleur | [22 empty] | *
| 0 |  |  |  | 0 |  |  | u | 0 | [22 empty] | *
| 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.3 | Souhaitez-vous comparer deux variantes | [23 empty] | *
[5 empty] | 0 |  |  | u | Désignation
[5 empty] | 0 |  |  | u | Désignation de la variante B
1 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Vue d'ensemble des outils
Eingabe vollständig |  |  |  |  | 0 |  |  | A : Calcul basé sur les valeurs d'exploitation | [8 empty] | B : Calcul via les valeurs caractéristiques | [11 empty] | C : Entrée manuelle (pour le calcul du TEWI)
[8 empty] | u | pour le calcul des besoins en électricité (2A) | [7 empty] | u | pour le calcul des besoins en électricité (2B) | [11 empty] | Intégrer le besoin d'électricité au point 3.2.
[9 empty] | ✓ | Free-Cooling | [7 empty] | ✓ | Free-Cooling | [10 empty] | ✗ | Free-Cooling
[9 empty] | ✓ | Récupération de la chaleur | [7 empty] | ✗ | Récupération de la chaleur | [10 empty] | ✗ | Récupération de la chaleur
[8 empty] | u | aller au calcul TEWI (3) | [7 empty] | u | aller au calcul TEWI (3) | [10 empty] | u | aller au calcul TEWI (3)
[8 empty] | u | aller au calcul de rentabilité (4) | [7 empty] | u | aller au calcul de rentabilité (4) | [10 empty] | u | aller au calcul de rentabilité (4)
[8 empty] | u | aller aux résultats (5) | [7 empty] | u | aller aux résultats (5) | [10 empty] | u | aller aux résultats (5)
[25 empty] | en haut | [14 empty] | p
[8 empty] | Impressum |  |  |  | Editeur: SuisseEnergie, 3003 Berne |  |  |  | Conception et programmation: zweiweg gmbh, Zurich
energieschweiz.ch
Auswahl Sprache
Deutsch
Français
Italiano
[8 empty] | Bestimmung Berechnung 2A, 2B oder manuell | [8 empty] | 0 | [24 empty] | gewählte Anwendung
[8 empty] | A: Berechnung anhand von Betriebsdaten | [8 empty] | 1 |  | (1 = ja)
[8 empty] | B: Berechung über Kennwerte | [8 empty] | 0 |  | (1 = ja) |  |  |  | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation)
[8 empty] | C: Manuelle Eingabe (zur TEWI-Berechnung) | [8 empty] | 0 |  | (1 = ja) |  |  |  | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation)
Hinweise zur Berechung
Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation)
Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2B (revenir à spécifications de l'installation)
[8 empty] | Saisie des besoins d'électricité dans la feuille 1 au point 3.2 | [14 empty] | Intégrer le besoin d'électricité au point 3.2. | [9 empty] | L’évaluation du besoin d'électricité a été saisie manuellement.
[8 empty] | Berechnungsweg Elektrizitätsbedarf | [8 empty] | Klima-Anwendung | [5 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | 2B: Abschätzung über SEER |  |  |  |  | 2B: Abschätzung über SEPR |  |  |  |  | Manuell
[8 empty] | Supermarché | [14 empty] | 0
[8 empty] | Industrie | [14 empty] | 0
[8 empty] | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | [25 empty] | 0
[8 empty] | Secteur d'activité (commercial) | [14 empty] | 0
[8 empty] | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Flüssigkeitskühler für Prozesswärme | [25 empty] | 0
[8 empty] | Berechnung 2A oder 2B | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Abschätzung über SEER oder SEPR
[8 empty] | SEER |  |  | möglich | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée (B) via la valeur SEER?
[8 empty] | SEPR |  |  | möglich | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée (B) en utilisant la valeur SEPR ?
[8 empty] | SEER |  |  | gewünscht | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Klima | [5 empty] | Note : Lors de l'estimation avec la valeur SEER, il n'est pas possible de calculer l'utilisation de la chaleur.
[8 empty] | SEPR |  |  | gewünscht | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Prozess | [5 empty] | Note : Lors de l'estimation avec la valeur SEPR, il n'est pas possible de calculer l'utilisation des rejets thermiques..
[8 empty] | Berechnung | [8 empty] | 0
Auswahl Analgetyp
Supermarché
Industrie
Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus)
Secteur d'activité (commercial)
Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF)
Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau)
Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air)
Auswahl
Oui
Non
Rückkühler
sec
hybride
Kennwerte
[8 empty] | Klima |  |  |  |  | SEER
[8 empty] | Prozess |  |  |  |  | SEPR
Bezeichnung Varianten
Désignation
Désignation de la variante A
Désignation de la variante B
[8 empty] | Variante A | [5 empty] | Variante A
Variante B
[8 empty] | Nombre variantes | [5 empty] | 1
Massgebliche Eingaben resp. Ergebnisse (Es wird mit den Planerwerten gerechnet)
[8 empty] | Elektrizitätsbedarf manuell eingegeben? | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [10 empty] | 1 | (1 = ja)
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Klima-Anwendung | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Soll der Energieverbrauch berechnet werden | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Eingabe zur vereinfachten Berechnung einblenden? | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Hinweis SEER/SEPR: Abwärmenutzung einblenden | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Kältemittel im TEWI-Tool eingeben? | [10 empty] | 1 | (1 = ja)
[8 empty] | Infos zur (Ab-)Wärmenutzung einblenden | [10 empty] | 0 | (1 = ja) |  | generell |  |  |  |  | 0 | (1 = ja) |  |  | Variante A |  |  | 0 | (1 = ja) | Variante B
[8 empty] | Infos zum Free-Cooling einblenden | [10 empty] | 0 | (1 = ja) |  | generell |  |  |  |  | 0 | (1 = ja) |  |  | Variante A |  |  | 0 | (1 = ja) | Variante B
[15 empty] | Elektrizitätsverbrauch | [5 empty] | Bemerkung 1 | [9 empty] | Bemerkung 2 | [10 empty] | Elektrizitätsverbrauch | Bemerkung 1 |  |  | Bemerkung 2
[8 empty] | Saisie manuelle | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | Saisie manuelle | [9 empty] | Vérifier la source | [10 empty] | 0 | Saisie manuelle |  |  | Vérifier la source
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | Calcul avec l'Outil Froid | [20 empty] | 0 | Calcul avec l'Outil Froid |  |  |  |  | Planer-Werte!
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | Calcul avec l'Outil Froid | [20 empty] | 0 | Calcul avec l'Outil Froid |  |  |  |  | Planer-Werte!
[14 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | Calcul avec l'Outil Froid | [20 empty] | 0 | Calcul avec l'Outil Froid
[15 empty] | Kälteleistung Bedarf | [5 empty] | Kälteleistung installiert | [20 empty] | Kälteleistung Bedarf | Kälteleistung installiert
[8 empty] | Saisie manuelle | [5 empty] | kW | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kW | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kW | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
[14 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Kälteenergiebedarf | [6 empty] | Faktor Kälte | [5 empty] | Faktor Wärme |  |  |  |  | Faktor Kälte+Wärme | [15 empty] | Faktor Kälte |  | Faktor Wärme |  | Faktor Kälte+Wärme
[8 empty] | Saisie manuelle | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | -- |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | -- |  | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | -- |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | -- |  | 0
[8 empty] | Kälteenergiebedarf | [6 empty] | Kälteeergiebedarf | [5 empty] | Kältemaschine |  |  |  |  | Free-Cooling | [15 empty] | Kälteeergiebedarf | Kältemaschine |  | Free-Cooling
[8 empty] | Saisie manuelle | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Quelle Kältemittel | [6 empty] | Kältemittel | [26 empty] | Kältemittel
[8 empty] | manuelle Eingabe im TEWI-Tool | [5 empty] | Typ | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | Typ | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | Typ | 0 | [26 empty] | 0
[14 empty] | Typ | 0 | [26 empty] | 0
Abwärmenutzung
[8 empty] | manuelle Eingabe Elektrizitätsbedarf | [6 empty] | 0 | [10 empty] | (keine) | [19 empty] | (keine) | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kWh/a | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kWh/a | 0
[14 empty] | kWh/a | 0 | [26 empty] | 0
Beschriftung Variante A und B
[8 empty] | manuelle Eingabe Elektrizitätsbedarf | [17 empty] | (keine) | [19 empty] | (keine) | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [17 empty] | (keine) | [19 empty] | (keine)
[15 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | Rückkühler | [6 empty] | Art |  |  |  |  | Art | [21 empty] | Art
[8 empty] | Saisie manuelle | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [26 empty] | 0
1

## 2A Electricity regular
|  |  |  | t | revenir à l'aperçu (1) | [15 empty] | u | aller au calcul TEWI (3) | [17 empty] | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
2A: Calcul des besoins en électricité
[5 empty] | A: Berechnung anhand von Betriebsdaten | [16 empty] | 1 |  | (1 = ja)
[5 empty] | B: Berechung über Kennwerte | [16 empty] | 0 |  | (1 = ja) | [5 empty] | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation)
[5 empty] | C: Manuelle Eingabe (zur TEWI-Berechnung) | [16 empty] | 0 |  | (1 = ja) | [5 empty] | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation)
[5 empty] | 0 |  | Eingabe Spezifikationen vollständig? (1 = Ja)
[5 empty] | 0 |  | (0 = Blatt ausblenden, 1= Blatt einblenden) | [22 empty] | 2A : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente.
Froid efficace
Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation
|  |  | 2A: Calcul des besoins en électricité | [64 empty] | Eingabemeldungen
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2026-08-19 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | Version 6.4 (2026): valable jusqu'au 31 janvier 2027
|  |  |  | 1 | Données de base | [62 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Français | Italiano
|  |  |  | Besoin en puissance frigorifique | [12 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [22 empty] | Grafik auswechseln |  |  | 101 | 82 | 90 | 2A-AM21 | Kühlleistung (Auslegung) ohne Kältemaschinen, welche nur zur Sicherheit (Ausfall) installiert werden. | Saisie de la puissance de réfrigération de l'installation frigorifique. (nominale) | Inserimento potenza per la refrigerazione dell'impianto di refrigerazione. (installazione)
|  |  |  | Température d'utilisation | [12 empty] | °C | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM23
|  |  |  | Localité (le climat correspond environ...) | [35 empty] | i | i | i | [25 empty] | 144 | 126 | 131 | 2A-AM25 | Wählen Sie aus der Liste einen Standort, an welchem ein ähnliches Klima herrscht. (Objekt steht in Biel: wählen Sie als Standort am besten Bern) | Sélectionnez une localité dans la liste avec un climat similaire. (le projet se situe à Bienne: le mieux est de choisir Berne) | Selezionare dalla lista un luogo dove c'è un clima simile. (L'oggetto si trova a Bienne: la migliore località da scegliere è Berna)
|  |  |  | Profil de fonctionnement | [35 empty] | i | i | i | [5 empty] | Profil de fonctionnement | [19 empty] | 171 | 203 | 216 | 2A-AM27 | Mit dem Betriebs-Profil wird die Betriebsweise der Kälteanlage definiert. Wählen Sie das Profil, welches der geplanten Betriebsweise der Kälteanlage am ehesten entspricht. | Le profil de fonctionnement définit le principe de fonctionnement de l'installation frigorifique. Sélectionnez le profil le plus proche du principe de fonctionnement prévu de l'installation frigorifique. | Il profilo di funzionamento determina la modalità di funzionamento dell'impianto di refrigerazione. Scegliere il profilo che corrisponde meglio alla modalità di funzionamento prevista dell'impianto di refrigerazione.
|  |  |  | 2 | Conception de l'installation frigorifique | [38 empty] | 1
En cas de remplacement de l’installation, les données introduites des compresseurs et des entraînements auxiliaires (ventilateurs, pompes) doivent correspondre aux valeurs existantes. Pour les nouveaux projets, il convient de tenir compte des valeurs de planification et de réalisation (pas d’estimations).
Variante A
|  |  |  | 2.1 | Températures
[5 empty] | Température d'évaporation | [11 empty] | °C | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM38
[5 empty] | Température de condensation | [11 empty] | °C | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM40
|  |  |  | 2.2 | Conception production de froid
[5 empty] | Nombre compresseurs | [11 empty] | Nombre | [6 empty] | 0 | [15 empty] | i | i | i | [25 empty] | 159 | 166 | 159 | 2A-AM44 | Es werden nur die effektiv benötigten Verdichter eingegeben. Allfällige (Reserve-) Verdichter für eine erhöhte Betriebssicherheit sind hier nicht einzurechnen. | Seuls les compresseurs vraiment nécessaires sont saisis. Les éventuels compresseurs (de réserve) pour une meilleure sécurité de fonctionnement ne sont pas à intégrer. | Vengono inseriti soli i compressori effettivamente necessari. Qui non sono calcolati eventuali compressori (di riserva) per una maggiore sicurezza d'esercizio.
[5 empty] | Fluide frigorigène | [62 empty] | 101 | 96 | 96 | 2A-AM44 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
|  |  |  | 2.3 | Compresseur | [16 empty] | P électrique |  | Type de régulation | [21 empty] | P électrique |  | Type de régulation
[5 empty] | Compresseur 1 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 2 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 3 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 4 | [11 empty] | kW
|  |  |  | 2.4 | Unités auxiliaires «côté chaud» | [16 empty] | P électrique |  | Type de régulation | [21 empty] | P électrique |  | Type de régulation
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [11 empty] | kW
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [11 empty] | kW
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [11 empty] | kW
[17 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [25 empty] | 101 | 96 | 95 | 2A-AM64 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte calda» è possibile inserirli qui.
|  |  |  | 2.5 | Unités auxiliaires «côté froid» | [16 empty] | P électrique |  | Type de régulation | [21 empty] | P électrique |  | Type de régulation
[5 empty] | Pompes frigoporteurs | [11 empty] | kW
[5 empty] | Ventilateurs évaporateur/aérorefrigoriféres | [11 empty] | kW
[17 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [25 empty] | 101 | 96 | 96 | 2A-AM72 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
Remarque: Pour les composants auxiliaires calculé la puissance moyenne.
Exemple : Réfrigération ayant 5.000 heures de fonctionnement par an: Pour un système de dégivrage avec une puissance de 1 kW, qui est quotidiennement 2 x 40 minutes en service (500 h/a, correspondent à 10% des heures d’exploitation), la puissance moyenne de 10% de 1 kW = 0.1 kW.
|  |  |  | 2.6 | Échangeur de chaleur
Mode de fonctionnement de l'échangeur de chaleur
|  |  |  | 2.7 | Free-Cooling et récupération de la chaleur (fonction supplémentaire)
Dans l'Outil Froid, vous pouvez examiner une installation avec fonction Free-Cooling ou avec récupération de la chaleur.
Important: L'outil ne peut pas calculer les installations qui disposent en même temps d'un Free-Cooling et d'une récupération de la chaleur.
Remarque: Sur le modèle du livre spécialisé «La climatisation aujourd'hui», nous utilisons dans l'outil Froid systématiquement le terme de «chaleur» à la place du terme péjoratif de «chaleur perdue».
Quelle fonction supplémentaire voulez-vous calculer?
[6 empty] | pas de fonction supplémentaire | [13 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [19 empty] | Einblendung Felder
[6 empty] | Installation avec Free-Cooling | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Installation avec récupération de la chaleur | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
Eingaben für Free-Cooling
[6 empty] | Température de l'eau glacée | [10 empty] | °C
[5 empty] | Groupes auxiliaires supplémentaires | [16 empty] | P électrique |  | Type de régulation | [21 empty] | P électrique |  | Type de régulation
kW
|  |  |  | 3 | Saisie données de fonctionnement
En cas de remplacement de l’installation, les données introduites des compresseurs et des entraînements auxiliaires (ventilateurs, pompes) doivent correspondre aux valeurs existantes. Pour les nouveaux projets, il convient de tenir compte des valeurs de planification et de réalisation (pas d’estimations).
Variante A
[19 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  |  | Année | [7 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
|  |  |  | 3.1 | Température extérieure (5h40 - 17h40)
[5 empty] | 0 | [11 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 153 | 175 | 182 | 2A-AM86 | Die Mittlere Aussentemperatur der Jahreszeit ist ein Indikator bei der Bestimmung der effektiven Betriebsweise der Kälteanlage (Kondensationstemperatur). | La température extérieure moyenne de la saison est un indicateur pour la détermination du fonctionnement effectif de l'installation frigorifique (température de condensation). | La temperatura esterna media della stagione è un indicatore per la determinazione dell'effettiva modalità di esercizio dell'impianto di refrigerazione (temperatura di condensazione).
[5 empty] | Présuppositions du projeteur pour le projet | [11 empty] | °C | [18 empty] | 0 |  |  |  | i | i | i | [17 empty] | 0 |  |  |  | da rein informativ, weglassen |  |  |  | 82 | 71 | 53 | 2A-AM88 | Hier kann die mittlere Temperatur durch den Planer eingegeben werden (informativ). | La température moyenne peut être saisie par le projeteur à cet endroit. | Qui il progettista può inserire la temperatura media.
|  |  |  | 3.2 | Températures de fonctionnement effectives
[5 empty] | Température d'évaporation | [11 empty] | °C
[5 empty] | Température de condensation | [11 empty] | °C
|  |  |  | 3.3 | puissance électrique absorbée compresseur | [14 empty] | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + | [7 empty] | i | i | i |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / +
[5 empty] | Compresseur 1 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 2 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 3 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 4 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Total | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3.4 | Puissance frigorifique compresseur | [14 empty] | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + | [7 empty] | i | i | i |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / +
[5 empty] | Compresseur 1 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 2 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 3 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compresseur 4 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Total | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3.5 | COP compresseur (uniquement pour contrôle ) | [26 empty] | «Bonus de charge partielle» | [7 empty] | i | i | i | [13 empty] | «Bonus de charge partielle» | [11 empty] | 229 | 243 | 244 | 2A-AM120 | Kälteanlagen bei denen die Leistung eines Verdichters mit mit einem Frequenzumformer reguliert wird, sinm ? im können Teillastbetrieb effizienter. Dies wird in der Berechnung mit einem sogenannten «Teillast-Bonus» berücksichtigt. | Les installations frigorifiques sur lesquelles la puissance d'un compresseur est régulée par un convertisseur de fréquence sont plus efficaces en charge partielle. Cet état est pris en compte dans le calcul avec un «bonus de charge partielle». | Gli impianti di refrigerazione dove la potenza di un compressore è regolata con un inverter di frequenza possono essere più efficienti con funzionamento a carico parziale. Se ne tiene conto nel calcolo con il cosiddetto «bonus carico parziale».
[5 empty] | Compresseur 1 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
[5 empty] | Compresseur 2 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
[5 empty] | Compresseur 3 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
[5 empty] | Compresseur 4 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
[5 empty] | Total | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3.6 | Durées de fonctionnement
[5 empty] | Durée de marche machine (par jour) | [13 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  |  | Année | [7 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[6 empty] | Profil standard | [6 empty] | ( kW) |  |  |  | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | bei theoretischer Kälteleistung mit kW
[6 empty] | Profil standard | [6 empty] | (P = Pos 3.4) |  |  |  | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | korrigiert nach effektiver Kälteleistung
[6 empty] | Suppositions projeteur | [10 empty] | h/d | [18 empty] | 0 |  |  |  | i | i | i | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 139 |  |  | 2A-AM134 | Eingabe der vom Planer berecheten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
[6 empty] | - Mittelwert Planer | [10 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Écart valeur projeteur | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | -- |  |  |  | i | i | i |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | -- | [7 empty] | 106 |  |  | 2A-AM136 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planer» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
Remarque
|  |  |  | 3.7 | Récupération de la chaleur
[5 empty] | Estimation des besoins de chaleur | [13 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver | [11 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver
[5 empty] | - | Volume d'eau chaude sanitaire | [10 empty] | litres/jour
[5 empty] | - | Autres usages (processus) | [10 empty] | kWh/d
[5 empty] | - | Pour le chauffage: surface du bâtiment | [10 empty] | m2
[6 empty] | - | Besoin en énergie (suggestion) | [9 empty] | kWh/m2a |  |  | Pas de récupération de la chaleur! | [15 empty] | 0 | [7 empty] | Pas de récupération de la chaleur! | [15 empty] | 0
[6 empty] | - | Besoin en énergie (facultatif) | [9 empty] | kWh/m2a
Quelle température la chaleur doit-elle afficher? (une seule température possible)
[6 empty] | Température | [10 empty] | °C | [14 empty] | (max. 50°C) | [23 empty] | (max. 50°C)
[5 empty] | Remarque | [66 empty] | La température de condensation doit être augmentée pour la récupération de la chaleur.
Clarifiez si la température de condensation élevée est techniquement possible avec le fluide frigorigène utilisé (limite d'utilisation). Vérifiez également si vos applications de refroidissement fonctionnent avec une puissance frigorifique réduite pendant les périodes où la température de condensation est élevée.
|  |  |  | 4 | Composition des résultats
Variante A
[20 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | Beschriftung
|  |  |  | 4.1 | Résultat de l'estimation selon profil standard
Consommation d'électricité
[5 empty] | Compresseur | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Unités auxiliaires «côté chaud» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Unités auxiliaires «côté froid» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consommation totale d'électricité | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
Froid
[5 empty] | Refroidissement avec la machine frigorifique | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [11 empty] | kWh/a |  | -- | [23 empty] | --
[5 empty] | Refroidissement avec la machine frigorifique | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Froid utilisé | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consommation d'électricité Froid | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Coefficient d'efficacité énergétique (froid) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | (total froid / consommation d'électricité Froid) | [19 empty] | 0 |  |  |  | (total froid / consommation d'électricité Froid)
Chaleur
[5 empty] | Chaleur utilisée | [11 empty] | kWh/a |  | -- | [23 empty] | --
[5 empty] | consommation d'électricité supplémentaire. | [11 empty] | kWh/a |  | -- |  |  |  |  | (augmentation de la température de condensation) | [18 empty] | -- |  |  |  |  | (augmentation de la température de condensation) | [16 empty] | (augmentation de la température de condensation)
[5 empty] | Chaleur utilisée | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consommation d'électricité Chaleur | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0 | [21 empty] | (augmentation de la température de condensation)
[5 empty] | Coefficient d'efficacité énergétique (chaleur) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | -- |  |  |  | (chaleur utilisée / consommation d'électricité Chaleur) | [19 empty] | -- |  |  |  | (chaleur utilisée / consommation d'électricité Chaleur)
Système complet (froid + chaleur)
[5 empty] | Chaleur + froid utilisés | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consommation d'électricité Chaleur et froid | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Coefficient d'efficacité énergétique (froid + chaleur) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | ((chaleur + froid utilisés) / consommation d'électricité totale) | [19 empty] | 0 |  |  |  | ((chaleur + froid utilisés) / consommation d'électricité totale)
|  |  |  | 4.2 | Résultat de l'estimation selon suppositions du projeteur
Le TEWI et l'efficacité économique sont calculées sur la base des temps de fonctionnement définis par le planificateur (voir 3.6) et de la demande énergétique qui en résulte. Si aucune valeur n'est saisie sous 3.6, le programme prend les temps de fonctionnement du profil standard. Les résultats (points 4.1 et 4.2) sont identiques dans ce cas.
Consommation d'électricité
[5 empty] | Compresseur | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Unités auxiliaires «côté chaud» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Unités auxiliaires «côté froid» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0 | [21 empty] | noch nicht programmiert
[5 empty] | Consommation totale d'électricité | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
Froid
[5 empty] | Refroidissement avec la machine frigorifique | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [11 empty] | kWh/a |  | -- | [23 empty] | --
[5 empty] | Refroidissement avec la machine frigorifique | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Froid utilisé | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consommation d'électricité Froid | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Coefficient d'efficacité énergétique (froid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | (total froid / consommation d'électricité Froid) | [19 empty] | 0 |  |  |  | (total froid / consommation d'électricité Froid)
Chaleur
[5 empty] | Chaleur utilisée | [11 empty] | kWh/a |  | -- | [23 empty] | --
[5 empty] | Coefficient d'efficacité énergétique (chaleur) | [11 empty] | kWh/a |  | -- |  |  |  |  | (augmentation de la température de condensation) | [18 empty] | -- |  |  |  |  | (augmentation de la température de condensation)
[5 empty] | Chaleur utilisée | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | consommation d'électricité supplémentaire. | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Coefficient d'efficacité énergétique (chaleur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | -- |  |  |  | (chaleur utilisée / consommation d'électricité Chaleur) | [19 empty] | -- |  |  |  | (chaleur utilisée / consommation d'électricité Chaleur)
Système complet (froid + chaleur)
[5 empty] | Chaleur + froid utilisés | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consommation d'électricité Chaleur et froid | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Coefficient d'efficacité énergétique (froid + chaleur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | ((chaleur + froid utilisés) / consommation d'électricité totale) | [19 empty] | 0 |  |  |  | ((chaleur + froid utilisés) / consommation d'électricité totale)
|  |  |  | 4.3 | Besoin en chaleur (estimation)
[19 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [7 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[5 empty] | pour l'eau chaude sanitaire | [11 empty] | kWh |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | --
[5 empty] | Pour le chauffage | [11 empty] | kWh |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | --
[5 empty] | pour d'autres usages (p. ex. pour processus) | [11 empty] | kWh |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | --
[5 empty] | Total des besoins | [11 empty] | kWh |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | --
|  |  | u | Afficher les détails sur le calcul? | [15 empty] | Nein | [33 empty] | en haut | [6 empty] | p
|  |  |  | 5 | Calcul (données de profil)
Variante A
|  |  |  | 5.1 | Besoin en énergie frigorifique profil | [14 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [7 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[5 empty] | Puissance frigorifique | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Heures de fonctionnement pleines par jour | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Heures de fonctionnement par trimestre | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Besoin de froid | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | avec Free-Cooling | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | avec machine frigorifique | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 5.2 | Consommation d'énergie compresseur
[5 empty] | puissance frigorifique moy. compresseur | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | braucht es nicht mehr
[5 empty] | Heures de fonctionnement par trimestre | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | puissance électrique absorbée | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Amélioration à charge partielle | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Compl. Pour circuit de commande | [11 empty] | % |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [11 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
[5 empty] | puissance électrique absorbée (effective) | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Consommation de courant du compresseur | [11 empty] | kWh/a |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Réduction grâce à Free-Cooling | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | -- | [23 empty] | --
[6 empty] | Consommation supplémentaire pour la récupération de la chaleur | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | -- | [23 empty] | --
[6 empty] | Consommation de courant du compresseur | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 5.3 | Consommation d’énergie annexe «côté chaud» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durée de marche |  |  |  | Qe | [7 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durée de marche |  |  |  | Qe
[20 empty] | kW |  |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h/a |  |  |  | kWh | [7 empty] | kW |  |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h/a |  |  |  | kWh
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
fonctionnement auxiliaire supplémentaire pour le freecooling ou l'utilisation de la chaleur
1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | zusätzlicher Hilfsbetrieb für Freecooling oder Abwärmenutzung
[5 empty] | Total | [11 empty] | kWh/a | [18 empty] | 0 | [23 empty] | 0
Durée de marche unités auxiliaires «côté chaud»
[6 empty] | Utilisation normale | [25 empty] | 0 |  |  | h/a | [20 empty] | 0 |  |  | h/a
[6 empty] | Free-Cooling | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [6 empty] | 100% = vorhanden, 2. Prozentzahl: % der Betriebsstunden
[6 empty] | Récupération de la chaleur | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [6 empty] | 100% = vorhanden, 2. Prozentzahl: % der Betriebsstunden
[6 empty] | Durée de marche total | [25 empty] | 0 |  |  | h/a | [20 empty] | 0 |  |  | h/a
[5 empty] | Betriebszeit | [16 empty] | Normalbetrieb |  | während Free-Cooling Betrieb | [7 empty] | während WRG Betrieb | [13 empty] | Normalbetrieb |  | während Free-Cooling Betrieb | [7 empty] | während WRG Betrieb | [6 empty] | Intern
[20 empty] | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a | [7 empty] | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% |  |  |  | 0 | [6 empty] | % WT-Pumpe im Free-Cooling Betrieb ist von der VL-Temp abhängig
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [14 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [14 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0
fonctionnement auxiliaire supplémentaire pour le freecooling ou l'utilisation de la chaleur
[24 empty] | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [11 empty] | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [6 empty] | zusätzlicher Hilfsbetrieb dder für Free-Cooling oder die Abwärmenutzung notwendig ist
|  |  |  | 5.4 | Consommation d’énergie annexe «côté froid» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  |  | Pe (corr.) | [15 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  |  | Pe (corr.)
[5 empty] | Pompes frigoporteurs | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs évaporateur/aérorefrigoriféres | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Total | [11 empty] | kW | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Durée de marche | [11 empty] | h/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Total | [11 empty] | kWh/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 5.5 | Récupération de la chaleur | [14 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [7 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[5 empty] | Chaleur disponible | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Besoin en chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, processus) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Chaleur effectivement utilisée (1) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | (1) | arrondi
|  |  |  | 6 | Calcul avec les données du projeteur
Variante A
|  |  |  | 6.1 | Besoin en énergie frigorifique valeurs du projeteur | [14 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [7 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[5 empty] | Puissance frigorifique | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | noch nicht programmiert
[5 empty] | Heures de fonctionnement pleines par jour | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Heures de fonctionnement par trimestre | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Besoin de froid | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | avec Free-Cooling | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | avec machine frigorifique | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 6.2 | Consommation d'énergie compresseur
[5 empty] | puissance frigorifique moy. compresseur | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Heures de fonctionnement par trimestre | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | puissance électrique absorbée | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Amélioration à charge partielle | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Compl. Pour circuit de commande | [11 empty] | % |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [11 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
[5 empty] | puissance électrique absorbée (effective) | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Consommation de courant du compresseur | [11 empty] | kWh/a |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Réduction grâce à Free-Cooling | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | -- | [23 empty] | --
[6 empty] | Consommation supplémentaire pour la récupération de la chaleur | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | -- | [23 empty] | --
[6 empty] | Consommation de courant du compresseur | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 6.3 | Consommation d’énergie annexe «côté chaud» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durée de marche |  |  |  | Qe | [7 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durée de marche |  |  |  | Qe
[20 empty] | kW |  |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h/a |  |  |  | kWh | [7 empty] | kW |  |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h/a |  |  |  | kWh
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | zusätzliche Hilfsbetriebe
fonctionnement auxiliaire supplémentaire pour le freecooling ou l'utilisation de la chaleur
1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | Hilfsbetriebe Free-Cooling oder Wärmenutzung
[5 empty] | Total | [11 empty] | kWh | [18 empty] | 0 | [23 empty] | 0
Durée de marche unités auxiliaires «côté chaud»
[6 empty] | Utilisation normale | [25 empty] | 0 |  |  | h/a | [20 empty] | 0 |  |  | h/a
[6 empty] | Free-Cooling | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [6 empty] | 100% = vorhanden, 2. Prozentzahl: % der Betriebsstunden
[6 empty] | Récupération de la chaleur | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [6 empty] | 100% = vorhanden, 2. Prozentzahl: % der Betriebsstunden
[6 empty] | Durée de marche total | [25 empty] | 0 |  |  | h/a | [20 empty] | 0 |  |  | h/a
[5 empty] | Betriebszeit | [16 empty] | Normalbetrieb |  | während Free-Cooling Betrieb | [7 empty] | während WRG Betrieb | [13 empty] | Normalbetrieb |  | während Free-Cooling Betrieb | [7 empty] | während WRG Betrieb | [6 empty] | Intern
[20 empty] | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a | [7 empty] | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% |  |  |  | 0 | [6 empty] | % WT-Pumpe im Free-Cooling Betrieb ist von der VL-Temp abhängig
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [14 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [14 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0
fonctionnement auxiliaire supplémentaire pour le freecooling ou l'utilisation de la chaleur
[24 empty] | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [11 empty] | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [6 empty] | zusätzlicher Hilfsbetrieb dder für Free-Cooling oder die Abwärmenutzung notwendig ist
|  |  |  | 6.4 | Consommation d’énergie annexe «côté froid» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  |  | Pe (corr.) | [15 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  |  | Pe (corr.)
[5 empty] | Pompes frigoporteurs | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs évaporateur/aérorefrigoriféres | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Total | [11 empty] | kW | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Durée de marche | [11 empty] | h/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Total | [11 empty] | kWh/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 6.5 | Récupération de la chaleur | [14 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [7 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[5 empty] | Chaleur disponible | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Besoin en chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, processus) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Chaleur effectivement utilisée (1) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | (1) | arrondi
[54 empty] | en haut | [6 empty] | p
Intern
Details einblenden?
|  |  |  | Drop Down: | [10 empty] | Drop Down: Steuerung Verdichter/Pumpen | [17 empty] | Drop Down: Steuerung Ventilatoren und "unbekanntes"
|  |  |  | Oui | [10 empty] | Marche/arrêt | [17 empty] | Marche/arrêt
|  |  |  | Non | [10 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [17 empty] | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC)
|  |  |  | Anlagekonzept | [15 empty] | Free-Cooling | [14 empty] | Free-Cooling | [13 empty] | Free-Cooling
|  |  |  | Drop Down: Anzahl Verdichter | [15 empty] | Drop Down: Art der Rückkühlung | [14 empty] | Drop Down: VL-Temperatur Kaltwasser | [13 empty] | Drop Down: Zusatzfunktionen
|  |  |  | 1 | [15 empty] | sec | [14 empty] | 6 | [13 empty] | pas de fonction supplémentaire
|  |  |  | 2 | [15 empty] | hybride | [14 empty] | 10 | [13 empty] | Installation avec Free-Cooling
|  |  |  | 3 | [30 empty] | 14 | [13 empty] | Installation avec récupération de la chaleur
|  |  |  | 4 | [30 empty] | 18
22
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «warme Seite»
[22 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  | Jahr
|  |  |  | Pompes caloporteurs | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | Marche/arrêt | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | Mittelwert für Free-Cooling Berechnung
[5 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% |  |  |  | 27.5% | [7 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% |  |  | 27.5% | [5 empty] | Mittelwert für Free-Cooling Berechnung
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Pompes internes pulvérisation | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | Marche/arrêt | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | Marche/arrêt | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe
|  |  |  | 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | Marche/arrêt | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe (Free-Cooling oder Wärmenutzung)
|  |  |  | 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | Marche/arrêt | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «kalte Seite»
[22 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  | Jahr
|  |  |  | Pompes frigoporteurs | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | Marche/arrêt | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Ventilateurs évaporateur/aérorefrigoriféres | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | Marche/arrêt | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe
|  |  |  | 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | Marche/arrêt | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Mittlere Temperaturen
|  |  |  | Standort (Klimazone) | [15 empty] | 0
|  |  |  | Standort (Free-Cooling) | [15 empty] | Zurich | [20 empty] | ((Keine Eingabe = Zürich))
|  |  |  | Printemps | [5 empty] | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Mittel Q |  |  |  | 0
|  |  |  | Bâle | [5 empty] | 7.9877 |  |  |  | 13.434 |  |  |  | 16.87 |  |  |  | 12.7639 | 9.1 | 9.1 |  | 0 | [39 empty] | Klimadaten aus 210615 Daten BFE_Tagesmittel
|  |  |  | Berne | [5 empty] | 6.5119 |  |  |  | 12.0533 |  |  |  | 15.6023 |  |  |  | 11.3892 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Davos | [5 empty] | -2.6 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 2.1667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Genève | [5 empty] | 8.1058 |  |  |  | 13.476 |  |  |  | 16.8894 |  |  |  | 12.8237 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [5 empty] | 3.9619 |  |  |  | 9.254 |  |  |  | 12.42 |  |  |  | 8.5453 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Lugano | [5 empty] | 9.8826 |  |  |  | 14.0893 |  |  |  | 18.091 |  |  |  | 14.021 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | St.-Gall | [5 empty] | 4.8217 |  |  |  | 10.16 |  |  |  | 13.8148 |  |  |  | 9.5988 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Zurich | [5 empty] | 6.5819 |  |  |  | 12.139 |  |  |  | 15.4984 |  |  |  | 11.4064 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Eté | [5 empty] | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Ausgust |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
|  |  |  | Bâle | [5 empty] | 20.4483 |  |  |  | 22.5968 |  |  |  | 21.15 |  |  |  | 21.3984 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Berne | [5 empty] | 19.424 |  |  |  | 21.5468 |  |  |  | 20.1797 |  |  |  | 20.3835 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Davos | [5 empty] | 10.6 |  |  |  | 12.3 |  |  |  | 11.4 |  |  |  | 11.4333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Genève | [5 empty] | 20.8474 |  |  |  | 23.1077 |  |  |  | 21.7919 |  |  |  | 21.9157 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [5 empty] | 16.2453 |  |  |  | 18.2568 |  |  |  | 17.1329 |  |  |  | 17.2117 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Lugano | [5 empty] | 22.0573 |  |  |  | 24.601 |  |  |  | 23.4658 |  |  |  | 23.3747 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | St.-Gall | [5 empty] | 17.1333 |  |  |  | 19.3458 |  |  |  | 18.0542 |  |  |  | 18.1778 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Zurich | [5 empty] | 19.0787 |  |  |  | 21.119 |  |  |  | 19.7723 |  |  |  | 19.99 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Automne | [5 empty] | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
|  |  |  | Bâle | [5 empty] | 17.3773 |  |  |  | 12.6742 |  |  |  | 7.6367 |  |  |  | 12.5627 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Berne | [5 empty] | 16.3027 |  |  |  | 11.3542 |  |  |  | 5.943 |  |  |  | 11.2 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Davos | [5 empty] | 9.3 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | -0.6 |  |  |  | 4.6333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Genève | [5 empty] | 17.8067 |  |  |  | 13.0155 |  |  |  | 7.752 |  |  |  | 12.8581 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [5 empty] | 13.9907 |  |  |  | 10.1397 |  |  |  | 5.2727 |  |  |  | 9.801 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Lugano | [5 empty] | 19.7377 |  |  |  | 14.7452 |  |  |  | 9.699 |  |  |  | 14.7273 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | St.-Gall | [5 empty] | 14.2503 |  |  |  | 10.1404 |  |  |  | 5.4262 |  |  |  | 9.939 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Zurich | [5 empty] | 16.0047 |  |  |  | 11.2861 |  |  |  | 6.2377 |  |  |  | 11.1762 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Hiver | [5 empty] | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
|  |  |  | Bâle | [5 empty] | 3.6142 |  |  |  | 2.7703 |  |  |  | 3.4916 |  |  |  | 3.292 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Berne | [5 empty] | 1.5971 |  |  |  | 1.0629 |  |  |  | 1.663 |  |  |  | 1.441 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Davos | [5 empty] | -6 |  |  |  | -6.2 |  |  |  | -5.4 |  |  |  | -5.8667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Genève | [5 empty] | 3.441 |  |  |  | 2.9023 |  |  |  | 3.4457 |  |  |  | 3.263 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [5 empty] | 0.73387 |  |  |  | -0.36355 |  |  |  | 0.066552 |  |  |  | 0.14562 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Lugano | [5 empty] | 5.6052 |  |  |  | 4.7139 |  |  |  | 5.5805 |  |  |  | 5.2998 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | St.-Gall | [5 empty] | 1.8374 |  |  |  | 0.37226 |  |  |  | 0.58261 |  |  |  | 0.93076 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Zurich | [5 empty] | 2.2955 |  |  |  | 1.441 |  |  |  | 1.9079 |  |  |  | 1.8814 | 9.1 | 9.1 |  | 0
Last-Profile
|  |  |  | Vollberteibsstunden | [15 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  |  |  | A: Froid de climatisation (2 000 h/a) | [13 empty] | % |  | 6% |  |  |  | 66.32% |  |  |  | 19% |  |  |  | 0% | [11 empty] | (nicht integriert)
|  |  |  | B: installation fonctionnant 3500 heures par an | [13 empty] | % |  | 28% |  |  |  | 70% |  |  |  | 38% |  |  |  | 23.8%
|  |  |  | C: installation fonctionnant 5000 heures par an | [13 empty] | % |  | 50.3% |  |  |  | 74% |  |  |  | 56% |  |  |  | 48%
|  |  |  | D: installation fonctionnant 7500 heures par an | [13 empty] | % |  | 83.9% |  |  |  | 90.79% |  |  |  | 85.04% |  |  |  | 82.75%
%
[5 empty] | Stunden pro Quartal | [12 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
|  |  |  | A: Froid de climatisation (2 000 h/a) | [13 empty] | h/Q |  | 131.4 |  |  |  | 1452.408 |  |  |  | 416.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1999.908 | [7 empty] | (nicht integriert)
|  |  |  | B: installation fonctionnant 3500 heures par an | [13 empty] | h/Q |  | 613.2 |  |  |  | 1533 |  |  |  | 832.2 |  |  |  | 521.22 |  |  |  | 3499.62
|  |  |  | C: installation fonctionnant 5000 heures par an | [13 empty] | h/Q |  | 1101.57 |  |  |  | 1620.6 |  |  |  | 1226.4 |  |  |  | 1051.2 |  |  |  | 4999.77
|  |  |  | D: installation fonctionnant 7500 heures par an | [13 empty] | h/Q |  | 1837.3046 |  |  |  | 1988.316 |  |  |  | 1862.4732 |  |  |  | 1812.1361 |  |  |  | 7500.2298
|  |  |  | 0 | [15 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  |  |  | A: Froid de climatisation (2 000 h/a) | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | (nicht integriert)
|  |  |  | B: installation fonctionnant 3500 heures par an | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | C: installation fonctionnant 5000 heures par an | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D: installation fonctionnant 7500 heures par an | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Laufzeit pro Quartal | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Lastprofil |  |  |  | 0 | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[5 empty] | Laufzeit pro Quartal | [12 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Tage pro Quartal | [12 empty] | d |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 365 | [7 empty] | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 365
[5 empty] | Laufzeit pro Tag | [12 empty] | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Beaufschlagung aufgrund der gewählten Regelung (Verdichter)
[18 empty] | Verdichter |  | Compresseur 1 |  |  |  | Compresseur 2 |  |  |  | Compresseur 3 |  |  |  | Compresseur 4 |  |  |  | Beaufschlagung | [7 empty] | Compresseur 1 |  |  |  | Compresseur 2 |  |  |  | Compresseur 3 |  |  |  | Compresseur 4 |  |  |  | Beaufschlagung
[18 empty] | Regelungsart |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Regelungsart | [12 empty] | Beaufschlagung
[5 empty] | Marche/arrêt | [10 empty] | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | marche/arrêt (avec petit tampon, le compresseur s'enclenche 6x et plus par heure) | [10 empty] | 15% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | marche/arrêt (avec grand tampon, le compresseur s'enclenche moins de 6x par heure) | [10 empty] | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Arrêt étagé du compresseur | [10 empty] | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Convertisseur de fréquence | [10 empty] | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Convertisseur de fréquence avec tampon | [10 empty] | 3% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mise sous pression | [14 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [7 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
COP-Verbesserung dank FU
[18 empty] | Verdichter |  | Compresseur 1 |  |  |  | Compresseur 2 |  |  |  | Compresseur 3 |  |  |  | Compresseur 4 |  |  |  | Total | [7 empty] | Compresseur 1 |  |  |  | Compresseur 2 |  |  |  | Compresseur 3 |  |  |  | Compresseur 4 |  |  |  | Total
[18 empty] | Regelungsart |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Regelungsart
[5 empty] | Convertisseur de fréquence | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Convertisseur de fréquence avec tampon | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Leistung mit FU geregelt | [11 empty] | kW el |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Verdichter mit max. Leistung | [11 empty] | kW el |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Leistung Total | [11 empty] | kW el | [18 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Anteil FU geregelt | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Verbesserung COP Verdichter (Teillast) | [10 empty] | 8% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Verbesserung gesamt COP | [14 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Abweichungen Planerwerte
[5 empty] | von |  |  |  | bis
[5 empty] | -5% |  |  |  | -20% | [10 empty] | Le projeteur a intégré moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | [23 empty] | Clarifiez avec le projeteur pourquoi il a saisi ce nombre d'heures pleines.
[5 empty] | -20% | [14 empty] | Le projeteur a intégré beaucoup moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | [23 empty] | Clarifiez avec le projeteur pourquoi il a saisi ce nombre d'heures pleines.
Kondesationstemperatur
[5 empty] | Température de condensation | [11 empty] | °C | [18 empty] | - | [23 empty] | -
[9 empty] | 0 |  |  | °C |  | Auslegung Verflüssigungstemperatur
[5 empty] | Delta |  |  |  | 20 |  |  | °C |  | Auslegung zu minimaler Verdampfungstemperatur
[9 empty] | 25 |  |  | °C |  | wenn keine Eingabe
[5 empty] | kleiner als |  |  |  | 25 |  |  | °C |  | Meldung | [5 empty] | Vérifiez si le détendeur œuvres correctement dans ces conditions | [23 empty] | Vérifiez si le détendeur œuvres correctement dans ces conditions
Free-Cooling
Variante A
|  |  |  | Anwendung | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | Rückkühler-Typ | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | VL-Temperatur | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | Standort | [22 empty] | Zurich | [16 empty] | Zurich
A: Froid de climatisation (2 000 h/a)
A: Froid de climatisation (2 000 h/a)
|  |  |  | sec | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [10 empty] | Daten aus zhaw Studie Free-Cooling
|  |  |  | Bâle |  |  | Bâle | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 6% |  | 17% |  | 38% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [12 empty] | Augearbeitet im Dokument 210614 Werte-Free-Cooling
|  |  |  | Berne |  |  | Berne | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 5% |  | 18% |  | 39.7% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 0% |  | 3% |  | 10% |  | 28% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Genève |  |  | Genève | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 5% |  | 15% |  | 36% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 0.2% |  | 1.5% |  | 6.3% |  | 20.4% |  | 46.4% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 3% |  | 11% |  | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | St.-Gall |  |  | St.-Gall | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 9% |  | 24% |  | 48.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurich |  |  | Zurich | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 16% |  | 37% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A: Froid de climatisation (2 000 h/a)
|  |  |  | hybride | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Bâle |  |  | Bâle | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 11% |  | 35% |  | 65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berne |  |  | Berne | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 13% |  | 42% |  | 71% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 1% |  | 5% |  | 30% |  | 62% |  | 70% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Genève |  |  | Genève | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 11% |  | 36% |  | 65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 15% |  | 45% |  | 72% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 7% |  | 27% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | St.-Gall |  |  | St.-Gall | [6 empty] | 0% |  | 3% |  | 14% |  | 43% |  | 69% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurich |  |  | Zurich | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 10% |  | 35% |  | 66% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B: installation fonctionnant 3500 heures par an
B: installation fonctionnant 3500 heures par an
|  |  |  | sec | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Bâle |  |  | Bâle | [6 empty] | 4.86% |  | 9.91% |  | 17.34% |  | 29.96% |  | 49.07% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berne |  |  | Berne | [6 empty] | 5.94% |  | 10.45% |  | 17.15% |  | 30.69% |  | 50.58% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 11.34% |  | 17.85% |  | 27.55% |  | 43.66% |  | 62.8% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Genève |  |  | Genève | [6 empty] | 5.4% |  | 10.91% |  | 17.15% |  | 28.77% |  | 47.61% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 8.516% |  | 14.06% |  | 21.88% |  | 36.22% |  | 57.9% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 2.16% |  | 4.51% |  | 12.99% |  | 22.88% |  | 40.8% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | St.-Gall |  |  | St.-Gall | [6 empty] | 7.29% |  | 12.8% |  | 21.96% |  | 37.5% |  | 58.14% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurich |  |  | Zurich | [6 empty] | 5.94% |  | 9.99% |  | 18.23% |  | 29.77% |  | 48.88% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B: installation fonctionnant 3500 heures par an
|  |  |  | hybride | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Bâle |  |  | Bâle | [6 empty] | 5.13% |  | 10.45% |  | 22.34% |  | 44.99% |  | 71.21% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berne |  |  | Berne | [6 empty] | 6.21% |  | 11.99% |  | 24.61% |  | 50.64% |  | 76.13% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 12.88% |  | 20.39% |  | 43.5% |  | 69.56% |  | 76.75% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Genève |  |  | Genève | [6 empty] | 5.67% |  | 10.45% |  | 22.34% |  | 45.72% |  | 71.21% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 8.37% |  | 14.96% |  | 29.04% |  | 55.53% |  | 77.94% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 3.24% |  | 9.56% |  | 17.53% |  | 36.72% |  | 59.83% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | St.-Gall |  |  | St.-Gall | [6 empty] | 7.29% |  | 14.34% |  | 26.96% |  | 52.99% |  | 75.48% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurich |  |  | Zurich | [6 empty] | 5.94% |  | 11.26% |  | 22.15% |  | 45.53% |  | 72.48% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
C: installation fonctionnant 5000 heures par an
C: installation fonctionnant 5000 heures par an
|  |  |  | sec | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Bâle |  |  | Bâle | [6 empty] | 9.9% |  | 19.15% |  | 29.1% |  | 43.4% |  | 60.55% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berne |  |  | Berne | [6 empty] | 12.1% |  | 20.25% |  | 29.75% |  | 43.85% |  | 61.87% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 23.1% |  | 33.25% |  | 45.75% |  | 59.9% |  | 74% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Genève |  |  | Genève | [6 empty] | 11% |  | 20.15% |  | 29.75% |  | 43.05% |  | 59.65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 17.14% |  | 27.07% |  | 38.04% |  | 52.63% |  | 69.83% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 4.4% |  | 8.15% |  | 23.35% |  | 35.2% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | St.-Gall |  |  | St.-Gall | [6 empty] | 14.85% |  | 24% |  | 35.4% |  | 51.5% |  | 68.44% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurich |  |  | Zurich | [6 empty] | 12.1% |  | 20.35% |  | 31.95% |  | 44.05% |  | 61.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
C: installation fonctionnant 5000 heures par an
|  |  |  | hybride | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Bâle |  |  | Bâle | [6 empty] | 10.45% |  | 20.25% |  | 34.1% |  | 55.35% |  | 77.65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berne |  |  | Berne | [6 empty] | 12.65% |  | 22.35% |  | 36.65% |  | 59.6% |  | 81.45% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 25.2% |  | 36.35% |  | 57.5% |  | 77.4% |  | 83.75% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Genève |  |  | Genève | [6 empty] | 11.55% |  | 20.25% |  | 34.1% |  | 55.8% |  | 77.65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 17.05% |  | 28.4% |  | 43.6% |  | 66.45% |  | 84.1% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 6.6% |  | 17.4% |  | 28.45% |  | 46.8% |  | 67.95% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | St.-Gall |  |  | St.-Gall | [6 empty] | 14.85% |  | 26.1% |  | 40.4% |  | 63.35% |  | 82.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurich |  |  | Zurich | [6 empty] | 12.1% |  | 21.9% |  | 34.75% |  | 56.45% |  | 79.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
D: installation fonctionnant 7500 heures par an
D: installation fonctionnant 7500 heures par an
|  |  |  | sec | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Bâle |  |  | Bâle | [6 empty] | 18% |  | 34% |  | 48% |  | 65% |  | 79% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berne |  |  | Berne | [6 empty] | 22% |  | 36% |  | 50% |  | 65% |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 42% |  | 58% |  | 75% |  | 86% |  | 92% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Genève |  |  | Genève | [6 empty] | 20% |  | 35% |  | 50% |  | 66% |  | 79% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 31% |  | 48% |  | 64% |  | 79% |  | 89% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 8% |  | 14% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | St.-Gall |  |  | St.-Gall | [6 empty] | 27% |  | 42% |  | 57% |  | 74% |  | 85% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurich |  |  | Zurich | [6 empty] | 22% |  | 37% |  | 54% |  | 67% |  | 81% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
D: installation fonctionnant 7500 heures par an
|  |  |  | hybride | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Bâle |  |  | Bâle | [6 empty] | 19% |  | 36% |  | 53% |  | 72% |  | 88% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berne |  |  | Berne | [6 empty] | 23% |  | 39% |  | 56% |  | 74% |  | 90% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 45% |  | 62% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Genève |  |  | Genève | [6 empty] | 21% |  | 36% |  | 53% |  | 72% |  | 88% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 31% |  | 50% |  | 67% |  | 84% |  | 94% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 12% |  | 30% |  | 46% |  | 63% |  | 81% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | St.-Gall |  |  | St.-Gall | [6 empty] | 27% |  | 45% |  | 62% |  | 80% |  | 93% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurich |  |  | Zurich | [6 empty] | 22% |  | 39% |  | 55% |  | 74% |  | 90% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Free-Cooling-Potenzial | [29 empty] | 0% | [16 empty] | 0%
Laufzeiten der Hilfsbetriebe während dem Free-Cooling Betrieb
Während dem Free-Cooling -Betrieb können
[14 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C | [22 empty] | eiinge Hilfsbetrieb reduziert betrieben werden.
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [12 empty] | Prozentangabe: Läuft nur 40% während Free-Cooling Betrieb
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [8 empty] | 100% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [31 empty] | 0% | [16 empty] | 0%
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [16 empty] | 50%
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [16 empty] | 100%
100%
Variante A
[20 empty] | Profil-Daten | [6 empty] | Planer-Daten
Zusammenfassung Einsparungen durch Free-Cooling
[5 empty] | Stromverbrauch KM | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Free-Cooling-Potenzial | [14 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [16 empty] | 0% | [6 empty] | 0%
[5 empty] | Free-Cooling vorgesehen | [14 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | Nein | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | Nein
[5 empty] | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Runden | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Kältebedarf | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Runden | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
(AB-)Wärmenutzung
Variante A
Wärmebedarf (Menge)
[19 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver | [11 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver
[5 empty] | Trinkwarmwasser-Bedarf | [11 empty] | Liter/Tag |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | spez. Wärme | [10 empty] | kWh/Km3 |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 | [11 empty] | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163
[6 empty] | Energieverbrauch TWW | [10 empty] | kWh/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Energieverbrauch TWW Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[6 empty] | Energieverbrauch TWW Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | für Prozesswärme | [11 empty] | kWh/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Energieverbrauch Prozesse Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[6 empty] | Energieverbrauch Prozesse Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | Beheizte Gebäudefläche | [7 empty] | Heizenergiebedarf | [15 empty] | Beheizte Gebäudefläche | [6 empty] | Heizenergiebedarf
[6 empty] | 0 | [19 empty] | kWh/m2a |  | m2 | [9 empty] | kWh/a | [11 empty] | kWh/m2a |  | m2 | [8 empty] | kWh/a
[6 empty] | Supermarché | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Industrie | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 50 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 50 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Secteur d'activité (commercial) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 50 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[7 empty] | Vorschlag | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[7 empty] | Planerwert | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[7 empty] | Berechnung | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | HGT 29/12 | [12 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver
[7 empty] | Bâle | [11 empty] | 858 |  |  |  | 42 |  |  |  | 722 |  |  |  | 1726 | [34 empty] | Daten aus 210615 HGT Kälte-Tool
[7 empty] | Berne | [11 empty] | 846 |  |  |  | 31 |  |  |  | 804 |  |  |  | 1761
[7 empty] | Davos | [11 empty] | 1629 |  |  |  | 560 |  |  |  | 1363 |  |  |  | 2332
[7 empty] | Genève | [11 empty] | 786 |  |  |  | 11 |  |  |  | 635 |  |  |  | 1640
[7 empty] | La-Chaux-de-Fonds | [11 empty] | 1204 |  |  |  | 202 |  |  |  | 911 |  |  |  | 1868
[7 empty] | Lugano | [11 empty] | 603 |  |  |  | 5 |  |  |  | 492 |  |  |  | 1544
[7 empty] | St.-Gall | [11 empty] | 971 |  |  |  | 84 |  |  |  | 829 |  |  |  | 1786
[7 empty] | Zurich | [11 empty] | 804 |  |  |  | 40 |  |  |  | 761 |  |  |  | 1705
[7 empty] | Bâle | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Berne | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Davos | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Genève | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | La-Chaux-de-Fonds | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Lugano | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | St.-Gall | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Zurich | [11 empty] | 804 |  |  |  | 40 |  |  |  | 761 |  |  |  | 1705
[7 empty] | 0 | [11 empty] | 804 |  |  |  | 40 |  |  |  | 761 |  |  |  | 1705
[7 empty] | Jahr |  |  |  | 3310 |  |  | 100% |  |  |  |  | 804 |  | 24.29% |  | 40 |  | 1.208% |  | 761 |  | 22.99% |  | 1705 |  | 51.51% | [9 empty] | 804 |  | 24.29% |  | 40 |  | 1.208% |  | 761 |  | 22.99% |  | 1705 |  | 51.51%
[6 empty] | Heizenergiebedarf | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[6 empty] | Heizenergiebedarf | [5 empty] | (*) |  |  |  | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[19 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [7 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[6 empty] | Wärmenutzung | [9 empty] | 1 = ja |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wärmebedarf
[6 empty] | Trinkwarmwasser | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Heizung | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | andere (z.B. Prozesse) | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[6 empty] | Total Bedarf | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Abwärmenutzung gemäss Standard-Profil
[19 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [8 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[5 empty] | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Benötigte Temperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | max. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | max.
[5 empty] | tatsächliche Kondensationstemoperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | mittelwert |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | mittelwert
[5 empty] | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | %/K |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [11 empty] | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [16 empty] | Pro K Erhöhung 2.5% mehr Strombedarf
[5 empty] | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Dauer der Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mehrverbrauch über die Laufzeit | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mehrverbrauch Wärmenutzung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [7 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | Mehrverbrauch Anhebung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Abwärmenutzung gemäss Planer-Profil
[19 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [8 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Frühling
[5 empty] | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Benötigte Temperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | tatsächliche Kondensationstemoperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | %/K |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [11 empty] | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [16 empty] | Pro K Erhöhung 2.5% mehr Strombedarf
[5 empty] | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Dauer der Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mehrverbrauch über die Laufzeit | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mehrverbrauch Wärmenutzung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [7 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | Mehrverbrauch Anhebung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Laufzeiten der Hilfsbetriebe während dem WRG-Betrieb
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [16 empty] | 30% | [44 empty] | Während dem WRG-Betrieb können
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [16 empty] | 0% | [44 empty] | einige Hilfsbetrieb reduziert betrieben werden.
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [16 empty] | 40% | [44 empty] | Prozentangabe: Läuft nur 40% während WRG-Betrieb
100%
Kältemittel
Auswahl der Kältemittel
R-23
R-32
R-134a
R-290 (Propan)
R-404A
R-407C
R-407F
R-410A
R-417A
R-422A
R-422D
R-437A
R-448A
R-449A
R-450A
R-452A
R-454C
R-507 A
R-513 A
R-515B
R-717 (Ammoniak - NH3)
R-723
R-744 (CO2)
R-1270 (Propen)
R-1233zd(E)
R-1234ze
R-1234yf
R-1336mzz(Z)

## 2B Electricity SEER-SEPR
[5 empty] | t | revenir à l'aperçu (1) | [12 empty] | u | aller au calcul TEWI (3) | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | [21 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
|  |  |  | Intern |  | Profil
[6 empty] | Berechnung: |  |  | 0 |  |  |  | SEER |  | 2B : Calcul du besoin d'électricité avec la valeur SEER | [14 empty] | Ce calcul simplifié avec la valeur SEER convient uniquement aux installations de réfrigération avec refroidisseur de liquide pour les applications de confort. | [37 empty] | X!$C$19
[13 empty] | SEPR |  | 2B : Calcul du besoin d'électricité avec la valeur SEPR | [14 empty] | Ce calcul simplifié avec la valeur SEPR ne convient que pour les installations de réfrigération avec refroidisseur de liquide pour les applications de processus.
[6 empty] | A: Berechnung anhand von Betriebsdaten | [13 empty] | 1 |  | (1 = ja)
[6 empty] | B: Berechung über Kennwerte | [13 empty] | 0 |  | (1 = ja) |  |  |  |  | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation)
[6 empty] | C: Manuelle Eingabe (zur TEWI-Berechnung) | [13 empty] | 0 |  | (1 = ja) |  |  |  |  | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation)
[6 empty] | 0 |  | (0 = Blatt ausblenden, 1= Blatt einblenden) | [18 empty] | 2B : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente.
Froid efficace
Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation
2B : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente.
Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation)
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 2026-08-19 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | Version 6.4 (2026): valable jusqu'au 31 janvier 2027
[5 empty] | 1 | Données de base | [53 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Français | Italiano
[5 empty] | Besoin en puissance frigorifique | [9 empty] | kW | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 62 | 71 | 78 | 2B-AM22 | Eingabe der Leistung (Auslegung) für die Kühlung des Gebäudes. | Saisie de la puissance (planifiée) pour le refroidissement du bâtiment. | Inserimento della potenza (installazione) per la refrigerazione dell'edificio.
[5 empty] | Température de l'air ambiant | [9 empty] | °C | [20 empty] | i | i | i | [19 empty] | braucht es diese Eingabe? |  | 98 | 106 | 109 | 2B-AM24 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
[5 empty] | Localité (le climat correspond environ...) | [30 empty] | i | i | i | [21 empty] | 75 | 78 | 84 | 2B-AM11 | Der Standort hilft bei der Bestimmung der Betriebsdaten (Aussentemperatur). | Le lieu aide à déterminer les données d'exploitation (température extérieure). | La sede contribuisce alla determinazione dei dati d'esercizio (temperatura esterna).
Flüssigkeitskühler für:
[5 empty] | Température d'eau glacée | [9 empty] | °C
[5 empty] | 2 | Conception de l'installation frigorifique | [32 empty] | 1
En cas de remplacement de l’installation, les données introduites des compresseurs et des entraînements auxiliaires (ventilateurs, pompes) doivent correspondre aux valeurs existantes. Pour les nouveaux projets, il convient de tenir compte des valeurs de planification et de réalisation (pas d’estimations).
Variante A
[5 empty] | 2.1 | Températures
[6 empty] | Température d'eau glacée | [8 empty] | °C | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 132 | 127 | 149 | 2B-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller(température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid:évaporateur). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
Température du fluide de refroidissement
[15 empty] | °C | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 117 | 132 | 162 | 2B-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine. | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide du côté chaud de la machine de froid : condenseur. | La temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
[5 empty] | 2.2 | Caractéristiques Techniques
[6 empty] | Puissance frigorifique des machines | [8 empty] | kW
[6 empty] | puissance électrique absorbée | [8 empty] | kW | [51 empty] | zu viele Eingaben - braucht es nicht, Daten in der Regel auch nicht vorhanden
[6 empty] | 0 | [8 empty] | - | [20 empty] | i | i | i | [18 empty] | SEER |  |  | 217 | 243 | 244 | 2B-AM49 | Der SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) beschreibt die Effizienz von Flüssigkeitskühlern für Komfortanwendungen. Der SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) die Effizienz von Flüssigkeitskühlern für Prozesswärme. | Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) décrit l'efficacité des refroidisseurs de liquide pour les applications de confort, le SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) l'efficacité des refroidisseurs de liquide pour la chaleur industrielle. | Il SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) descrive l'efficienza dei refrigeratori di liquidi per applicazioni di comfort. Il SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) descrive l'efficienza dei refrigeratori di liquidi per il calore di processo.
[6 empty] | Fluide frigorigène | [8 empty] | - | [41 empty] | SEER |  |  | 154 | 133 | 139 | 2B-AM49 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
[5 empty] | 2.3 | Unités auxiliaires «côté chaud» | [11 empty] | P électrique |  |  |  | Type de régulation | [16 empty] | P électrique |  |  | Type de régulation
[6 empty] | Pompes caloporteurs | [8 empty] | kW
[6 empty] | Pompes internes pulvérisation | [8 empty] | kW | [41 empty] | Free-Cooling könnte bei dieser Berechnung nach dem selben Prinzip eingebunden werden.
[6 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [8 empty] | kW | [41 empty] | > Empfehlung T. Lang: Free-Cooling nicht Einbinden
[15 empty] | kW | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 101 |  |  | 2B-AM60 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud»,elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte caldo» è possibile inserirli qui.
[21 empty] | Refroidisseur de liquide refroidi par eau | [17 empty] | Refroidisseur de liquide refroidi par air.
Quelles informations sont enregistrées sous quelle rubrique ?
[5 empty] | 2.4 | Unités auxiliaires «côté froid» | [11 empty] | P électrique |  |  |  | Type de régulation | [16 empty] | P électrique |  |  | Type de régulation
[15 empty] | kW | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 154 |  |  | 2B-AM65 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR , elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
[15 empty] | kW | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 154 |  |  | 2B-AM67 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR , elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
[5 empty] | 2.5 | Échangeur de chaleur
Mode de fonctionnement de l'échangeur de chaleur
[5 empty] | 2.6 | Free-Cooling
Voulez-vous estimer la contribution du Free-Cooling?
|  |  | Formatierung |  |  | Groupes auxiliaires supplémentaires | [13 empty] | P électrique |  | Type de régulation | [17 empty] | P électrique |  | Type de régulation
| 0 | 0 | 0 | [11 empty] | kW
[5 empty] | 3 | Saisie données de fonctionnement
Variante A
[5 empty] | Température extérieure (5h40 - 17h40) | [12 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [5 empty] | Printemps |  |  | Eté |  |  | Automne |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[6 empty] | 0 | [8 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Annahme des Planer für das Projekt | [8 empty] | °C | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | Wert braucht es nicht
Heures de fonctionnement de la machine
[6 empty] | A: | Profil standard | [7 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | B: | Suppositions projeteur | [7 empty] | h/d | [17 empty] | 0 |  |  | i | i | i | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 139 |  |  | 2B-AM88 | Eingabe der vom Planer berechneten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
[7 empty] | Planerwert falls keine Eingabe | [7 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | i | i | i | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 154 |  |  | 2B-AM90 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR , elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
[6 empty] | Écart valeur projeteur | [8 empty] | % |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | i | i | i | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | 107 |  |  | 2B-AM90 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planers» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
Remarque
[5 empty] | 4 | Composition des résultats
Variante A
[5 empty] | 4.1 | Résultat de l'estimation selon profil standard
[18 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [5 empty] | Printemps |  |  | Eté |  |  | Automne |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[5 empty] | Durées de fonctionnement (par jour) | [9 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Consommation d'électricité
[6 empty] | Machine | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 |  |  | i | i | i | [13 empty] | 0 | [7 empty] | Das Kälte-Tool rechnet den Strombedarf eher konservativ, da es bei höheren Kaltwassertemperaturen die Kennwerte (SEER/SEPR) nicht anpasst. | L'outil de refroidissement calcule la demande d'électricité de manière plutôt conservatrice, car il n'ajuste pas les valeurs caractéristiques (SEER/SEPR) à des températures d'eau glacée plus élevées. | Lo strumento di raffreddamento calcola la domanda di elettricità in modo piuttosto conservativo, poiché non regola i valori caratteristici (SEER/SEPR) a temperature più alte dell'acqua fredda.
[6 empty] | Unités auxiliaires «côté chaud» | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Unités auxiliaires «côté froid» | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Consommation totale d'électricité | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
Energie
[6 empty] | Froid utilisé | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[7 empty] | Refroidissement avec la machine frigorifique | [7 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[7 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [7 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Consommation d'électricité | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Facteur d'efficacité énergétique | [9 empty] | kWh/kWh | [16 empty] | (Production froid / consommation électrique totale) | 0 | [17 empty] | (Production froid / consommation électrique totale) | 0
[5 empty] | 4.2 | Résultat de l'estimation selon suppositions du projeteur
[18 empty] | Printemps |  |  |  | Eté |  |  | Automne |  |  |  | Hiver |  |  |  | Année | [5 empty] | Printemps |  |  | Eté |  |  | Automne |  |  | Hiver |  |  |  | Année
[5 empty] | Durées de fonctionnement (par jour) | [9 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Consommation d'électricité
[6 empty] | Machine | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Unités auxiliaires «côté chaud» | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Unités auxiliaires «côté froid» | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Consommation totale d'électricité | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
Energie
[6 empty] | Froid utilisé | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[7 empty] | Refroidissement avec la machine frigorifique | [7 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[7 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [7 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Consommation d'électricité | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Facteur d'efficacité énergétique | [9 empty] | kWh/kWh | [6 empty] | (Production froid / consommation électrique totale) | [10 empty] | 0 | [8 empty] | (Production froid / consommation électrique totale) | [9 empty] | 0
|  |  |  | u | Afficher les détails sur le calcul? | [11 empty] | Ja | [28 empty] | en haut | [6 empty] | p
[5 empty] | 5 | Calculs (A: profil standard)
Variante A
[5 empty] | 5.1 | Besoin en énergie frigorifique profil
[5 empty] | Besoin en puissance frigorifique | [9 empty] | kW | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Puissance frigorifique des machines | [9 empty] | kW | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | (Sur)dimensionnement | [9 empty] | % | [17 empty] | 0% | [18 empty] | 0%
[5 empty] | Heures de fonctionnement de la machine par an | [9 empty] | h/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Froid utilisé | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 5.2 | Consommation d'énergie machine frigorifique
[5 empty] | Froid utilisé | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [8 empty] | % | [17 empty] | 0% | [18 empty] | 0%
[6 empty] | Refroidissement avec la machine frigorifique | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | - | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | SEER bzw. in SEPR.
[5 empty] | Consommation d'électricité machine | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 5.3 | Consommation d’énergie annexe «côté chaud» | [11 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durée de marche |  |  |  | Q el. | [5 empty] | Pe |  |  | Régulation |  |  | Pe (corr.) |  |  | Durée de marche |  |  |  | Q el.
[20 empty] | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h |  |  |  | kWh |  |  |  |  | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  | h |  |  |  | kWh
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Total | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Total (arrondi) | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 5.4 | Consommation d’énergie annexe «côté froid» | [11 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durée de marche |  |  |  | Q el. | [5 empty] | Pe |  |  | Régulation |  |  | Pe (corr.) |  |  | Durée de marche |  |  |  | Q el.
[31 empty] | h |  |  |  | kWh | [14 empty] | h |  |  |  | kWh
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Total | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Total (arrondi) | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 6 | Calculs (B: valeurs du projeteur)
Variante A
[5 empty] | 6.1 | Besoin en énergie frigorifique valeurs du projeteur
[5 empty] | Besoin en puissance frigorifique | [9 empty] | kW | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Puissance frigorifique des machines | [9 empty] | kW | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | (Sur)dimensionnement | [9 empty] | % | [17 empty] | 0% | [18 empty] | 0%
[5 empty] | Heures de fonctionnement de la machine par an | [9 empty] | h/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Froid utilisé | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 6.2 | Consommation d'énergie machine frigorifique
[5 empty] | Froid utilisé | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [8 empty] | % | [17 empty] | 0% | [18 empty] | 0%
[6 empty] | Refroidissement avec la machine frigorifique | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Refroidissement avec Free-Cooling | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | - | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | SEER bzw. in SEPR.
[5 empty] | Consommation d'électricité machine | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 6.3 | Consommation d’énergie annexe «côté chaud» | [11 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durée de marche |  |  |  | Q el. | [5 empty] | Pe |  |  | Régulation |  |  | Pe (corr.) |  |  | Durée de marche |  |  |  | Q el.
[20 empty] | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h |  |  |  | kWh |  |  |  |  | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  | h |  |  |  | kWh
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Total | [27 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Total (arrondi) | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 6.4 | Consommation d’énergie annexe «côté froid» | [11 empty] | Pe |  |  |  | Régulation |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durée de marche |  |  |  | Q el. | [5 empty] | Pe |  |  | Régulation |  |  | Pe (corr.) |  |  | Durée de marche |  |  |  | Q el.
[20 empty] | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h |  |  |  | kWh |  |  |  |  | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  | h |  |  |  | kWh
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Total | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Total (arrondi) | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[46 empty] | en haut | [6 empty] | p
Intern
Details einblenden?
Drop Down:
Oui
Non
Rückkühler (Drop-Down)
Drop-Down
sec
hybride
Klima oder Prozess (SEER oder SEPR)?
[12 empty] | von | bis | [6 empty] | Kaltwassertemperatur |  | SEER |  |  | SEPR | [14 empty] | Kaltwassertemperatur |  | SEER |  |  | SEPR
[5 empty] | SEER |  |  | (12 / 7 °C) |  |  |  | 2 | 18 | [55 empty] | SEER (12 / 7 °C)
[5 empty] | SEER |  |  | (23 / 18 °C) |  |  |  | 25 | 18 | [8 empty] | (23 / 18 °C) | [19 empty] | (23 / 18 °C) | [26 empty] | SEER (23 / 18 °C)
[5 empty] | SEPR |  |  | (-8 / -2 °C) |  |  |  | 2 | -8 | [55 empty] | SEPR (-8 / -2 °C)
[5 empty] | SEPR |  |  | (12 / 7 °C) |  |  |  | 25 | 2 | [11 empty] | (12 / 7 °C) | [19 empty] | (12 / 7 °C) | [23 empty] | SEPR (12 / 7 °C)
Kaltwassertemperatur liegt ausserhalb des Kennwertes
[22 empty] | (23 / 18 °C) |  |  | (12 / 7 °C) | [16 empty] | (23 / 18 °C) |  |  | (12 / 7 °C)
0
[5 empty] | Free-Cooling | [14 empty] | Kaltwassertemperatur | [19 empty] | Kaltwassertemperatur
[5 empty] | 2 | °C |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | Die Kaltwassertemperaturen werden nicht interpoliert
[5 empty] | 6 | °C |  |  |  | 6 | 9 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | Vorgegebene Werte sind 6, 10, 14, 18 und 22 °C (gemässt Studie zhaw)
[5 empty] | 10 | °C |  |  |  | 10 | 13 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | Bei Werten dazwischen wird der die tiefere Temperatur ausgewählt.
[5 empty] | 14 | °C |  |  |  | 14 | 17 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | Unter 6 °C KW-Temperatur wird dea Free-Cooling-Potenzal auf Null gesetzt (obwohl bei den Prozessen bis ca. 2 °C (Lugan9 und -4°C Davos noch ein Potenzial bestehen würde.
[5 empty] | 18 | °C |  |  |  | 18 | 21 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0
[5 empty] | 22 | °C |  |  |  | 22 | 25 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0
26
[5 empty] | Kaltwassertemperatur für Free-Cooling Pozential | [12 empty] | 0 |  |  | °C | [17 empty] | 0 |  | °C
Free-Cooling
Variante A
Anwendung
[5 empty] | Rückkühler-Typ | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | VL-Temperatur | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | Standort | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | Klima | [7 empty] | A: Froid de climatisation (2 000 h/a)
Klima
[5 empty] | sec | [7 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0% | [8 empty] | Daten aus zhaw Studie Free-Cooling
[8 empty] | Bâle |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 6% |  | 17% |  | 38% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | [10 empty] | Augearbeitet im Dokument 210614 Werte-Free-Cooling
[8 empty] | Berne |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 5% |  | 18% |  | 39.7% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Davos |  |  |  |  | 0% | 3% |  | 10% |  | 28% |  | 52% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Genève |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 5% |  | 15% |  | 36% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 0.2% | 1.5% |  | 6.3% |  | 20.4% |  | 46.4% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Lugano |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 3% |  | 11% |  | 30% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | St.-Gall |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 9% |  | 24% |  | 48.2% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Zurich |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 5% |  | 16% |  | 37% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
Klima
[5 empty] | hybride | [7 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0%
[8 empty] | Bâle |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 11% |  | 35% |  | 65% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Berne |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 13% |  | 42% |  | 71% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Davos |  |  |  |  | 1% | 5% |  | 30% |  | 62% |  | 70% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Genève |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 11% |  | 36% |  | 65% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 15% |  | 45% |  | 72% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Lugano |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 7% |  | 27% |  | 52% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | St.-Gall |  |  |  |  | 0% | 3% |  | 14% |  | 43% |  | 69% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Zurich |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 10% |  | 35% |  | 66% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | Prozess | [7 empty] | D: installation fonctionnant 7500 heures par an
Prozess
[5 empty] | sec | [7 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0%
[8 empty] | Bâle |  |  |  |  | 18% | 34% |  | 48% |  | 65% |  | 79% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Berne |  |  |  |  | 22% | 36% |  | 50% |  | 65% |  | 80% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Davos |  |  |  |  | 42% | 58% |  | 75% |  | 86% |  | 92% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Genève |  |  |  |  | 20% | 35% |  | 50% |  | 66% |  | 79% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 31% | 48% |  | 64% |  | 79% |  | 89% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Lugano |  |  |  |  | 8% | 14% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | St.-Gall |  |  |  |  | 27% | 42% |  | 57% |  | 74% |  | 85% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Zurich |  |  |  |  | 22% | 37% |  | 54% |  | 67% |  | 81% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
Prozess
[5 empty] | hybride | [7 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0%
[8 empty] | Bâle |  |  |  |  | 19% | 36% |  | 53% |  | 72% |  | 88% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Berne |  |  |  |  | 23% | 39% |  | 56% |  | 74% |  | 90% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Davos |  |  |  |  | 45% | 62% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Genève |  |  |  |  | 21% | 36% |  | 53% |  | 72% |  | 88% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 31% | 50% |  | 67% |  | 84% |  | 94% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Lugano |  |  |  |  | 12% | 30% |  | 46% |  | 63% |  | 81% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | St.-Gall |  |  |  |  | 27% | 45% |  | 62% |  | 80% |  | 93% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Zurich |  |  |  |  | 22% | 39% |  | 55% |  | 74% |  | 90% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | Free-Cooling-Potenzial | [25 empty] | 0% | [12 empty] | 0%
Laufzeiten der Hilfsbetriebe während dem Free-Cooling Betrieb
Während dem Free-Cooling -Betrieb können
[13 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C | [18 empty] | einige Hilfsbetrieb reduziert betrieben werden.
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0% | [10 empty] | Prozentangabe: Läuft nur 40% während Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | Pompes caloporteurs | [6 empty] | 100% | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[6 empty] | Pompes caloporteurs | [27 empty] | 0% | [12 empty] | 0%
[6 empty] | Pompes internes pulvérisation | [13 empty] | 50% | [13 empty] | 50% | [12 empty] | 50%
[6 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [13 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | [12 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | [12 empty] | 100%
Laufzeit Free-Cooling
100%
Anlage mit Free-Cooling
Während dem Free-Cooling -Betrieb können
Installation avec Free-Cooling
Variante A
[18 empty] | Profil-Daten | [5 empty] | Planer-Daten | [14 empty] | Profil-Daten |  |  |  |  | Planer-Daten
Zusammenfassung Einsparungen durch Free-Cooling
[6 empty] | Kältebedarf | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Free-Cooling-Potenzial | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [14 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Free-Cooling vorgesehen | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [7 empty] | Non | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Non
[6 empty] | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Anteil Kältemaschine am Kühlen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Stromverbrauch Kältemaschine | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Stromverbrauch Kältemaschine | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Laufzeit | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Free-Cooling | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Kältemaschine | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Hilfsbetriebe warme Seite: Laufzeiten während dem Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | Pompes caloporteurs | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
[6 empty] | Pompes internes pulvérisation | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
[6 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
[6 empty] | 0 | [10 empty] | (freie Eingabe) | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
[6 empty] | 0 | [10 empty] | (Free-Cooling) | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
Hilfsbetriebe warme Seite: Laufzeiten total
[6 empty] | Pompes caloporteurs | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | In Betrieb währen KM läuft und Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | Pompes internes pulvérisation | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | In Betrieb währen KM läuft und Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | In Betrieb währen KM läuft und Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | 0 | [10 empty] | (freie Eingabe) | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | In Betrieb währen KM läuft und Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | 0 | [10 empty] | (Free-Cooling) | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | nur währen Free-Cooling-Betrieb
Abweichungen Planerwerte
[6 empty] | von |  |  | bis
[6 empty] | -5% |  |  | -20% | [8 empty] | Le projeteur a intégré moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | [20 empty] | Clarifiez avec le projeteur pourquoi il a saisi ce nombre d'heures pleines.
[6 empty] | -20% | [11 empty] | Le projeteur a intégré beaucoup moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | [20 empty] | Clarifiez avec le projeteur pourquoi il a saisi ce nombre d'heures pleines.
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «warme Seite»
[20 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[5 empty] | Pompes caloporteurs | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | Marche/arrêt | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompes internes pulvérisation | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | Marche/arrêt | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | Marche/arrêt | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | (frei wählbar) |  |  |  |  | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | Marche/arrêt | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | (Free-Cooling) |  |  |  |  | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | Marche/arrêt | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «kalte Seite»
[20 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[5 empty] | 0 | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | Marche/arrêt | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | Marche/arrêt | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Commande conforme aux besoins (CF) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tagesmitteltemperaturen (5:40 bis 17:40 Uhr), Quelle: MeteoSchweiz
[5 empty] | Standort (Klima entspricht etwa...) | [12 empty] | 0
[5 empty] | Frühling |  |  |  |  | März |  |  | April |  |  | Mai |  |  |  | Mittel |  |  | 0
[5 empty] | Bâle |  |  |  |  | 7.9877 |  |  | 13.434 |  |  | 16.87 |  |  |  | 12.7639 | 9.1 | 9.1 | 0 | [7 empty] | Daten aus 2A | [27 empty] | Daten aus 2A: Zeile 517ff
[5 empty] | Berne |  |  |  |  | 6.5119 |  |  | 12.0533 |  |  | 15.6023 |  |  |  | 11.3892 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Davos |  |  |  |  | -2.6 |  |  | 2.4 |  |  | 6.7 |  |  |  | 2.1667 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Genève |  |  |  |  | 8.1058 |  |  | 13.476 |  |  | 16.8894 |  |  |  | 12.8237 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 3.9619 |  |  | 9.254 |  |  | 12.42 |  |  |  | 8.5453 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Lugano |  |  |  |  | 9.8826 |  |  | 14.0893 |  |  | 18.091 |  |  |  | 14.021 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | St.-Gall |  |  |  |  | 4.8217 |  |  | 10.16 |  |  | 13.8148 |  |  |  | 9.5988 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Zurich |  |  |  |  | 6.5819 |  |  | 12.139 |  |  | 15.4984 |  |  |  | 11.4064 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Sommer |  |  |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Ausgust |  |  |  | Mittel |  |  | 0
[5 empty] | Bâle |  |  |  |  | 20.4483 |  |  | 22.5968 |  |  | 21.15 |  |  |  | 21.3984 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Berne |  |  |  |  | 19.424 |  |  | 21.5468 |  |  | 20.1797 |  |  |  | 20.3835 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Davos |  |  |  |  | 10.6 |  |  | 12.3 |  |  | 11.4 |  |  |  | 11.4333 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Genève |  |  |  |  | 20.8474 |  |  | 23.1077 |  |  | 21.7919 |  |  |  | 21.9157 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 16.2453 |  |  | 18.2568 |  |  | 17.1329 |  |  |  | 17.2117 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Lugano |  |  |  |  | 22.0573 |  |  | 24.601 |  |  | 23.4658 |  |  |  | 23.3747 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | St.-Gall |  |  |  |  | 17.1333 |  |  | 19.3458 |  |  | 18.0542 |  |  |  | 18.1778 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Zurich |  |  |  |  | 19.0787 |  |  | 21.119 |  |  | 19.7723 |  |  |  | 19.99 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Herbst |  |  |  |  | September |  |  | Oktober |  |  | November |  |  |  | Mittel |  |  | 0
[5 empty] | Bâle |  |  |  |  | 17.3773 |  |  | 12.6742 |  |  | 7.6367 |  |  |  | 12.5627 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Berne |  |  |  |  | 16.3027 |  |  | 11.3542 |  |  | 5.943 |  |  |  | 11.2 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Davos |  |  |  |  | 9.3 |  |  | 5.2 |  |  | -0.6 |  |  |  | 4.6333 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Genève |  |  |  |  | 17.8067 |  |  | 13.0155 |  |  | 7.752 |  |  |  | 12.8581 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 13.9907 |  |  | 10.1397 |  |  | 5.2727 |  |  |  | 9.801 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Lugano |  |  |  |  | 19.7377 |  |  | 14.7452 |  |  | 9.699 |  |  |  | 14.7273 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | St.-Gall |  |  |  |  | 14.2503 |  |  | 10.1404 |  |  | 5.4262 |  |  |  | 9.939 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Zurich |  |  |  |  | 16.0047 |  |  | 11.2861 |  |  | 6.2377 |  |  |  | 11.1762 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Winter |  |  |  |  | Dezember |  |  | Januar |  |  | Februar |  |  |  | Mittel |  |  | 0
[5 empty] | Bâle |  |  |  |  | 3.6142 |  |  | 2.7703 |  |  | 3.4916 |  |  |  | 3.292 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Berne |  |  |  |  | 1.5971 |  |  | 1.0629 |  |  | 1.663 |  |  |  | 1.441 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Davos |  |  |  |  | -6 |  |  | -6.2 |  |  | -5.4 |  |  |  | -5.8667 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Genève |  |  |  |  | 3.441 |  |  | 2.9023 |  |  | 3.4457 |  |  |  | 3.263 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 0.73387 |  |  | -0.36355 |  |  | 0.066552 |  |  |  | 0.14562 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Lugano |  |  |  |  | 5.6052 |  |  | 4.7139 |  |  | 5.5805 |  |  |  | 5.2998 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | St.-Gall |  |  |  |  | 1.8374 |  |  | 0.37226 |  |  | 0.58261 |  |  |  | 0.93076 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Zurich |  |  |  |  | 2.2955 |  |  | 1.441 |  |  | 1.9079 |  |  |  | 1.8814 | 9.1 | 9.1 | 0
Last-Profile
Kühllast von der Aussentemperatur abhängig
[5 empty] | Lastprofil Klima |  |  |  |  | Klima | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [5 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[6 empty] | Laufzeit | [9 empty] | % |  | 6% |  |  |  | 66.32% |  |  | 19% |  |  |  | 0% |  |  |  | 22.83% | [5 empty] | 6% |  |  | 66.32% |  |  | 19% |  |  | 0% |  |  |  | 22.83% |  |  |  |  | (siehe 2A: Zeile 618)
[6 empty] | Quartal | [9 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760 | [5 empty] | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
[6 empty] | Laufzeit (Dimensionierung nach Bedarf) | [9 empty] | h |  | 131.4 |  |  |  | 1452.408 |  |  | 416.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1999.908 | [5 empty] | 131.4 |  |  | 1452.408 |  |  | 416.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1999.908
[5 empty] | Lastprofil Prozess |  |  |  |  | Prozess | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [5 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[6 empty] | Laufzeit | [9 empty] | % |  | 83.9% |  |  |  | 90.79% |  |  | 85.04% |  |  |  | 82.75% |  |  |  | 85.62% | [5 empty] | 83.9% |  |  | 90.79% |  |  | 85.04% |  |  | 82.75% |  |  |  | 85.62% |  |  |  |  | (siehe 2A: Zeile 618)
[6 empty] | Quartal | [9 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760 | [5 empty] | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
[6 empty] | Laufzeit (Dimensionierung nach Bedarf) | [9 empty] | h |  | 1837.3046 |  |  |  | 1988.316 |  |  | 1862.4732 |  |  |  | 1812.1361 |  |  |  | 7500.2298 | [5 empty] | 1837.3046 |  |  | 1988.316 |  |  | 1862.4732 |  |  | 1812.1361 |  |  |  | 7500.2298
[5 empty] | Massgebendes Profil | [12 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [5 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[6 empty] | Laufzeit | [9 empty] | % |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Quartal | [9 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760 | [5 empty] | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
[6 empty] | Laufzeit (Dimensionierung nach Bedarf) | [9 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Dimensionierung | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | [9 empty] | h/Q |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Tage pro Quartal | [9 empty] | h/Q |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 365 | [5 empty] | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  |  | 365
[6 empty] | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | [9 empty] | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Kältemittel
Auswahl der Kältemittel
R-32
R-134a
R-290 (Propan)
R-404A
R-407C
R-407F
R-410A
R-417A
R-422A
R-422D
R-437A
R-448A
R-449A
R-450A
R-507 A
R-513 A
R-717 (Ammoniak - NH3)
R-723
R-744 (CO2)
R-1270 (Propen)
R-1233zd(E)
R-1234ze
R-1336mzz(Z)
2.4
2.2
2.3
2.2
2.4

## 3 TEWI
|  | t | revenir à l'aperçu (1) | [10 empty] | u | aller au calcul de rentabilité (4) | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | [18 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
Froid efficace
Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation
| 3 | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effet de serre) | [49 empty] | Eingabemeldungen
|  | 0 | [8 empty] | 2026-08-19 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | Version 6.4 (2026): valable jusqu'au 31 janvier 2027
|  | 1 | Saisies | [34 empty] | 1
[52 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Français | Italiano
[19 empty] | Variante A | [30 empty] | 0 | Variante 2 einblenden (1 = ja)
[19 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Berechnung 2A: regular | [11 empty] | 1 |  |  |  | (1 = ja)
|  |  | Felder (Ab-)Wärme zeigen - mind. 1 Wärmenutzung? | [11 empty] | 0 |  |  |  | (1 = ja)
|  |  | Kältemittel Eingabe notwendig | [11 empty] | 0 |  |  |  | (1 = ja)
|  | Fluide frigorigène | [9 empty] | - | [39 empty] | 1 |  | 0 = Ausblenden
|  | Fluide frigorigène | [9 empty] | - | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 = Ausblenden
Mise sur le marché d’installations contenant des fluides frigorigènes,
|  | Charge de remplissage de l'installation | [9 empty] | kg
|  | Bouquet électrique | [9 empty] | - | [18 empty] | i | i | i | [18 empty] | 193 | 249 | 213 | 3-AM28 | Wählen Sie den Strom-Mix, mit dem die Kälteanlage künftig betrieben wird. Im Zweifelsfalle wählen Sie den Schweizer Verbrauchsmix. Für den Vollzug der ChemRRV gilt der Schweizer Produktionsmix. | Sélectionnez le bouquet électrique avec lequel l'installation frigorifique sera alimentée. En cas de doute, sélectionnez le bouquet de consommation suisse. Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le bouquet de la production Suisse qui est appliqué. | Scegliere il mix di elettricità con cui sarà operato in futuro l'impianto di refrigerazione. In caso di dubbi selezionare il mix elettrico svizzero. Per l’applicazione dell‘ORRPChim vale il mix elettrico svizzero.
|  | Type de compensation de CO2 | [28 empty] | i | i | i
Type d'installation
|  | Construction | [28 empty] | i | i | i | [18 empty] | nochmals anschauen
|  | Consommation d'électricité installation frigorifique | [9 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 1 = Einblenden Text Wärmenutzung
|  |  | Base de calcul | [16 empty] | Calcul avec l'Outil Froid | [18 empty] | Calcul avec l'Outil Froid | [12 empty] | 0 |  | 1 = Einblenden Wärmenutzung Variante A
|  | La chaleur de la machine frigorifique remplace la chaleur issue de... | [27 empty] | * | [15 empty] | * | [5 empty] | 0 |  | 1 = Einblenden Wärmenutzung Variante B
keine Wärmenutzung
|  | 2 | Résultats calcul TEWI | [30 empty] | (toutes les valeurs kg CO2 sont des valeurs kg équivalent CO2)
Les déclarations relatives aux émissions de CO2 sont adaptées à l'évaluation des nouvelles installations.
Cependant, les valeurs des émissions de CO2 dues aux pertes de réfrigérant ne sont pas adaptées à la détermination des économies de CO2 dans les projets de compensation (calcul des économies réalisées par le remplacement d'un système de réfrigération existant).
Variante A
[19 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | 2.1 | Émissions CO2 pendant la durée de vie
|  |  | Emissions de CO2 par pertes de fluide frigorigène | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  | Émissions CO2 pertes dues à la récupération | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  | Émissions CO2 consommation d'électricité | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  | Emissions de CO2 de l'installation frigorifique | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  | Réduction par récupération de la chaleur | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  |  |  | CO2-Total (nicht gerundet) | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  |  | Rundung | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  |  | Total émissions CO2 | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | arrondi | [7 empty] | 0 | [6 empty] | arrondi
|  | 2.1 | Émissions CO2 par an
|  |  | Durée de vie | [8 empty] | Années | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | CO2-Emissionen pro Jahr | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  |  | Émissions CO2 par an | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
| u | Afficher les détails sur le calcul? | [10 empty] | Ja
|  | 3 | Calcul
Variante A
|  | 3.1 | Spécifications de l'installation
|  | Type d'installation | [9 empty] | - | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Durée de vie | [9 empty] | Années | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Fluide frigorigène | [9 empty] | - | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | PRG fluide frigorigène | [9 empty] | kg CO2/kg | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Charge de remplissage de l'installation | [9 empty] | kg | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Consommation d'électricité installation frigorifique | [9 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Type de compensation de CO2 | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Prix compensation CO2 | [9 empty] | CHF/Tonne | [7 empty] | 29 | [18 empty] | 29
|  | 3.2 | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes de fluide frigorigène (lors des travaux de réparation, de l'entretien et à cause de fuites)
|  | Pertes de fluide frigorigène par an | [9 empty] | % | [7 empty] | 100% | [8 empty] | 15% | [9 empty] | 100% | [5 empty] | 15%
|  |  | CO2-Leckagen (nicht gerundet) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  | Emissions de CO2 par pertes de fluide frigorigène | [9 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | 3.3 | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes lors de la récupération du fluide frigorigène
|  | Facteur de recyclage | [9 empty] | % | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0.15
|  |  | CO2-Leckagen (nicht Recycling) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  | Émissions CO2 pertes dues à la récupération | [9 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | 3.4 | Calcul des émissions de CO2 due à la consommation d'électricité de l'installation frigorifique
|  | Besoin en électricité | [9 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0.15
|  | Bouquet électrique | [9 empty] | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | Facteur d'émissions CO2 électricité | [9 empty] | kg CO2/ kWh | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  |  | CO2-Strom (nicht gerundet) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  | Émissions CO2 consommation d'électricité | [9 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | 3.5 | Calcul de la réduction des émissions de CO2 par la récupération de la chaleur
|  | Chaleur utilisée | [9 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0.15
|  | Système de chauffage | [9 empty] | - | [16 empty] | 353000 | [15 empty] | 353000
|  | Coefficient d'émissions de CO2 | [9 empty] | kg CO2/ kWh | [16 empty] | 353000 | [15 empty] | 353000
|  |  | CO2-Wärme (nicht gerundet) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  | Réduction par récupération de la chaleur | [9 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | 4 | Illustration des émissions de CO2 annuelles
Variante A
Vous pouvez rouler autant de kilomètres par an avec un véhicule de catégorie moyenne (7,5 litres/100 km)
|  |  | CO2 rejeté véhicule de catégorie moyenne | [8 empty] | kg CO2/km | [7 empty] | 0.174 | [18 empty] | 0.174
[12 empty] | km | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung (Stellen) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  |  | Distance | [8 empty] | km/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
Autant de camions avec...
|  |  | Capacité CO2 PL | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 22000 | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | 22000 | [5 empty] | 0.15
[12 empty] | PL | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung (Stellen) | [16 empty] | 1 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | -3
|  |  | Nombre PL | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
La compensation du CO2 coûte autant chaque année
|  |  | Type de compensation de CO2 | [16 empty] | Compensation à l’aide de certificats étrangers | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | Compensation à l’aide de certificats étrangers | [5 empty] | 0.15
|  |  | Prix compensation CO2 | [8 empty] | CHF/ tonne CO2 | [7 empty] | 29 | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | 29 | [5 empty] | 0.15
[12 empty] | CHF/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung (Stellen) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  |  | Coûts de compensation | [8 empty] | CHF/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
[43 empty] | en haut |  |  |  | p
Daten für Grafik (intern)
|  | Leckagen | [9 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Rückgewinnungsverluste | [9 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch | [9 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
Standard-Werte für Berechnung
Anlagetypen
Supermarché
Industrie
Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus)
Secteur d'activité (commercial)
Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF)
Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau)
Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air)
|  | Bauweise nach Analgetyp | [12 empty] | Montage sur place | [5 empty] | Fabriqué en usine | [5 empty] | Hermétique fabriqué en usine
|  | Supermarché | [12 empty] | Montage sur place | [45 empty] | Bauweisen aufgrund des Analgetyps
|  | Industrie | [12 empty] | Montage sur place
|  | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | [12 empty] | Montage sur place | [5 empty] | Fabriqué en usine | [5 empty] | Hermétique fabriqué en usine
|  | Secteur d'activité (commercial) | [12 empty] | Montage sur place
|  | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | [12 empty] | Montage sur place
|  | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | [12 empty] | Montage sur place | [5 empty] | Fabriqué en usine | [5 empty] | Hermétique fabriqué en usine
|  | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) | [12 empty] | Montage sur place | [5 empty] | Fabriqué en usine | [5 empty] | Hermétique fabriqué en usine
Bauweiser
|  | Bauweise nach Analgetyp | [12 empty] | Montage sur place | [5 empty] | Fabriqué en usine | [5 empty] | Hermétique fabriqué en usine | [8 empty] | Montage sur place |  |  |  |  | Fabriqué en usine |  |  |  | Hermétique fabriqué en usine
Supermarché
|  | Industrie | [57 empty] | Damit die Drop-Down Auswahl eindeutig ist, werden bei den Anwendungen die nicht werksgefretigt sind, automatisch die Monatge auf Platz hineingeschrieben
Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus)
Secteur d'activité (commercial)
Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF)
Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau)
Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air)
0
|  | Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld) | [17 empty] | Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld) | [18 empty] | Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld)
|  | Montage sur place | [46 empty] | Formel geändert - Check!
Fabriqué en usine
Hermétique fabriqué en usine
|  | - | [17 empty] | - | [18 empty] | -
|  | GWP Kältemittel |  |  |  |  | ChemRRV |  |  |  |  | Vermerk ChemRRV | [14 empty] | 0 | [16 empty] | 0
| 1 | R-23 |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 14800 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 2 | R-32 |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 675 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 3 | R-134a |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 1430 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 4 | R-290 (Propan) |  |  |  |  | autorisé |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 5 | R-404A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 3922 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 6 | R-407C |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 1774 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 7 | R-407F |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 1825 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 8 | R-410A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 2088 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 9 | R-417A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 2346 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 10 | R-422A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 3143 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 11 | R-422D |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 2729 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 12 | R-437A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 1805 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 13 | R-448A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 1386 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 14 | R-449A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 1396 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 15 | R-450A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 601 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 16 | R-452A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 2140 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 17 | R-454C |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 146 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 18 | R-507 A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 3985 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 19 | R-513 A |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 630 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 20 | R-515B |  |  |  |  | Autorisé de façon limitée |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 293 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 21 | R-717 (Ammoniak - NH3) |  |  |  |  | autorisé |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 22 | R-723 |  |  |  |  | autorisé |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 23 | R-744 (CO2) |  |  |  |  | autorisé |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 24 | R-1270 (Propen) |  |  |  |  | autorisé |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 25 | R-1233zd(E) |  |  | IPCC 5 |  | Interdit sauf exceptions |  |  |  |  | (voir ORRChim) | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 26 | R-1234ze |  |  |  |  | autorisé |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 27 | R-1234yf |  |  | IPCC 3 |  | autorisé |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 28 | R-1336mzz(Z) |  |  | IPCC 3 |  | autorisé |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
|  | Berechnung | [24 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  |  |  | .
|  | Strom-Mix | [24 empty] | 0 |  |  |  | EU-Strommix | [12 empty] | 0 |  | EU-Strommix
|  | Bouquet de consommation Suisse | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.128 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Bouquet de la production Suisse | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.0296 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Bouquet électrique UE (DE) | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.471 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Fournisseurs Mix électrique Garantie d'origine | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.0547 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Produit électrique suisse issu des énergies renouvelables | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.0157 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Berechnung | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Art der Kompensation | [24 empty] | Compensation à l’aide de certificats étrangers |  |  |  | EU-Strommix | [12 empty] | Compensation à l’aide de certificats étrangers |  | EU-Strommix
|  | Compensation à l’aide de certificats étrangers | [9 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [16 empty] | 29 |  |  |  | Voreinstellung - falls nichts einegeben wurde
|  | Montant actuel de la taxe sur le CO2 en Suisse | [9 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 96 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Coûts globaux de prévention | [9 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 117 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Berechnung | [24 empty] | 29 | [16 empty] | 29
|  | Lebensdauer Anlagen | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Supermarché | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Industrie | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Secteur d'activité (commercial) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Berechnung | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [20 empty] | (Standard-Werte)
[8 empty] | Montage sur place | [7 empty] | Fabriqué en usine | [7 empty] | Hermétique fabriqué en usine
|  | Kältemittel |  |  |  | Check |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  |  | Bemerkung
1 | R-23 | R-23 | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
2 | R-32 | R-32 | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
3 | R-134a | R-134a | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
4 | R-290 (Propan) | R-290 (Propan) | [5 empty] | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | natürlich aber brennbar
5 | R-404A | R-404A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
6 | R-407C | R-407C | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
7 | R-407F | R-407F | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
8 | R-410A | R-410A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
9 | R-417A | R-417A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
10 | R-422A | R-422A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
11 | R-422D | R-422D | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
12 | R-437A | R-437A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
13 | R-448A | R-448A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
14 | R-449A | R-449A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
15 | R-450A | R-450A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
16 | R-452A | R-452A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
17 | R-454C | R-454C | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
18 | R-454C | R-507 A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
19 | R-507 A | R-513 A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
20 | R-513 A | R-515B | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
21 | R-515B | R-717 (Ammoniak - NH3) | [5 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | natürlich aber riechbar
22 | R-717 (Ammoniak - NH3) | R-723 | [5 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | natürlich aber riechbar
23 | R-723 | R-744 (CO2) | [5 empty] | 18% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 18% |  | 18% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 18% |  | 18% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 18% |  |  | natürlich und nicht riech- und brennbar
24 | R-744 (CO2) | R-1270 (Propen) | [5 empty] | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | natürlich aber brennbar
25 | R-1270 (Propen) | R-1233zd(E) | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
26 | R-1233zd(E) | R-1234ze | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
27 | R-1234ze | R-1234yf | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
28 | R-1234yf | R-1336mzz(Z) | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
Recycling-Faktor
|  | Kältemittel | [5 empty] | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air)
| R-23 | R-23 | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-32 | R-32 | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-134a | R-134a | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-290 (Propan) | R-290 (Propan) | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R-404A | R-404A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-407C | R-407C | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-407F | R-407F | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-410A | R-410A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-417A | R-417A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-422A | R-422A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-422D | R-422D | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-437A | R-437A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-448A | R-448A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-449A | R-449A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-450A | R-450A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-452A | R-452A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-454C | R-454C | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-507 A | R-507 A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-513 A | R-513 A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-515B | R-515B | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-717 (Ammoniak - NH3) | R-717 (Ammoniak - NH3) | [5 empty] | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
| R-723 | R-723 | [5 empty] | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
| R-744 (CO2) | R-744 (CO2) | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R-1270 (Propen) | R-1270 (Propen) | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R-1233zd(E) | R-1233zd(E) | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-1234ze | R-1234ze | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-1234yf | R-1234yf | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-1336mzz(Z) | R-1336mzz(Z) | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
|  | Variante A |  |  |  | (Bestimmung kältemitttelbezogene Leckagerate und Recycling-Faktor)
|  | Kältemittel |  |  |  | 0
|  | Bauweise |  |  |  | 0
Anlagetyp
|  | Leckagerate |  |  |  | 100% |  | 0%
|  | Recycling-Faktor |  |  |  | 0% | [23 empty] | 0%
[8 empty] | Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [24 empty] | Recycling-Faktor
[8 empty] | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | . | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | . | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | .
|  | Kältemittel | [5 empty] | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air)
| R-23 | R-23 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-32 | R-32 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-134a | R-134a | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-290 (Propan) | R-290 (Propan) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-404A | R-404A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-407C | R-407C | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-407F | R-407F | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-410A | R-410A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-417A | R-417A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-422A | R-422A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-422D | R-422D | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-437A | R-437A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-448A | R-448A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-449A | R-449A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-450A | R-450A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-452A | R-452A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-454C | R-454C | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-507 A | R-507 A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-513 A | R-513 A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-515B | R-515B | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-717 (Ammoniak - NH3) | R-717 (Ammoniak - NH3) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-723 | R-723 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-744 (CO2) | R-744 (CO2) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1270 (Propen) | R-1270 (Propen) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1233zd(E) | R-1233zd(E) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1234ze | R-1234ze | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1234yf | R-1234yf | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1336mzz(Z) | R-1336mzz(Z) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
|  | Variante B |  |  |  | (Bestimmung kältemitttelbezogene Leckagerate und Recycling-Faktor)
|  | Kältemittel |  |  |  | 0
|  | Bauweise |  |  |  | 0
Anlagetyp
|  | Leckagerate |  |  |  | 100% |  | 0%
|  | Recycling-Faktor |  |  |  | 0% | [23 empty] | 0%
[8 empty] | Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [24 empty] | Recycling-Faktor
[8 empty] | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | Montage sur place | . | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | Fabriqué en usine | . | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | Hermétique fabriqué en usine | .
|  | Kältemittel | [5 empty] | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) |  |  | Supermarché | Industrie | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Secteur d'activité (commercial) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air)
| R-23 | R-23 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-32 | R-32 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-134a | R-134a | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-290 (Propan) | R-290 (Propan) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-404A | R-404A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-407C | R-407C | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-407F | R-407F | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-410A | R-410A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-417A | R-417A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-422A | R-422A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-422D | R-422D | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-437A | R-437A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-448A | R-448A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-449A | R-449A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-450A | R-450A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-452A | R-452A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-454C | R-454C | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-507 A | R-507 A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-513 A | R-513 A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-515B | R-515B | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-717 (Ammoniak - NH3) | R-717 (Ammoniak - NH3) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-723 | R-723 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-744 (CO2) | R-744 (CO2) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1270 (Propen) | R-1270 (Propen) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1233zd(E) | R-1233zd(E) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1234ze | R-1234ze | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1234yf | R-1336mzz(Z) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
Texte Illustration
Camion-citerne
Francs
Stromprodukte
Nom du produit électrique
saisir les valeurs dans la partie inférieure
Saisir valeur
Drop Down-Feld
Oui
Non
|  | Heizungssystem (auch für Drop-Down) | [24 empty] | keine Wärmenutzung |  |  |  | EU-Strommix
|  | Chauffage au mazout (EL) | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.265 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Quelle: Faktenblatt «CO2-Emissionsfaktoren des THG-Inventar der Schweiz», BAFU 2016 (Werte können sich über die Jahre ändern)
|  | Chauffage au gaz naturel | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.203 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Chauffage au gaz naturel avec 15% de biogaz | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.17255 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Chauffage au biogaz | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Chauffage au bois (pellets) | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Chauffage urbain | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Chauffage par pompe à chaleur | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Berechnung | [9 empty] | kg CO2/kWh | [14 empty] | 0

## 4 Economics
| t | revenir à l'aperçu (1) | [7 empty] | u | aller aux résultats (5) | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | [14 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
| t | aller au calcul TEWI (3)
Froid efficace
Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation
4 | Rentabilité | [35 empty] | Eingabemeldungen
| 0 | [6 empty] | 2026-08-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Version 6.4 (2026): valable jusqu'au 31 janvier 2027
| 1 | Saisies | [21 empty] | 1
[37 empty] | 250 |  | Deutsch | Français | Italiano
[15 empty] | Variante A | [18 empty] | 0 |  | Variante B einblenden (1 = ja)
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Manuelle Eingabe des Energieverbrauchs gewählt | [8 empty] | 0 | [24 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Vereinfachte Berechnung Klima gewählt | [8 empty] | 0 | [24 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Keine Zusatzfunktion | [8 empty] | 2 | [24 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Wärmenutzung? | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Free-Cooling | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Hybrider Rückkühler? | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Arbeitsweise | [11 empty] | -- | [8 empty] | --
|  | Keine Eingabe notwendig, weil Strom (WP) | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Felder (Ab-)Wärme zeigen? | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
| Coûts d'investissement | [7 empty] | CHF | [9 empty] | * | i | i | i | [6 empty] | * | [7 empty] | 185 | 4-AM23 | Gesamte Investitionskosten (inkl. Free-Cooling oder WRG). Für Vergleiche einer bestehenden Anlage mit einer neuen Anlage, muss für die bestehende Anlage der Werte 1 CHF eingeben werden. | Coûts d'investissement totaux (y compris le free cooling ou WRG). Pour comparer une installation existante avec une nouvelle installation, il faut saisir la valeur 1 CHF pour l'installation existante. | Totale dei costi di investimento (compreso il free cooling o WRG). Per confrontare un impianto esistente con un nuovo impianto, è necessario inserire il valore 1 CHF per l'impianto esistente.
| Prix de l'électricité | [7 empty] | ct/kWh | [5 empty] | 0 |  |  |  | * | i | i | i |  | 0 | [9 empty] | Strompreis: Variante A und B |  |  | 233 | 4-AM25 | Falls der Strompreis nicht bekannt ist, kann dieser auf der Webseite der ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch) nachgeschlagen werden. Achtung: Der Strompreis hier und der gewählte Strom-Mix der TEWI-Berechnung müssen korrespondieren. | Si le prix de l'électricité n'est pas connu, il est possible de le consulter sur le site de l'ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attention: le prix de l'électricité ici et le bouquet électrique sélectionné dans le calcul TEWI doivent concorder. | Se non si conosce il prezzo dell'elettricità è possibile consultarlo sul sito web dell'ELCOM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attenzione: Il prezzo dell'elettricità qui e il misto energetico selezionato nel calcolo TEWI devono corrispondere.
[20 empty] | i | i | i
| Coûts d'entretien (Saisie facultative) | [13 empty] | Échangeur de chaleur: -- |  |  |  |  | i | i | i |  | Échangeur de chaleur: -- | [12 empty] | 198 | 4-AM28 | Die Standard Unterhalts- und Betriebskosten werden wie folgt berechnet: 1'000.- Grundpauschale + 3% der Investitionskosten (bis 200'000 CHF), für teurere Anlagen werden darüber noch 2% eingerechnet. | Les coûts d'entretien et d'exploitation standard sont calculés comme suit: 1 000.- forfait de base + 3% des coûts d'investissement (jusqu'à 200 000 CHF) pour les installations plus chères, ce montant est majoré de 2%. | I costi di manutenzione e d'esercizio standard vengono calcolati come segue: 1'000.- base forfetaria + 3% dei costi d'investimento (fino a 200'000 CHF), per gli impianti più costosi si calcola ancora il 2%.
[37 empty] | 242 | 4-AM27 | Ohne Eingabe werden Standard Unterhalts- und Betriebskosten abgeschätzt. Die Annahmen bezieht sich auf eine durchschnittliche Kälteanlage. Schlecht unterhaltene Anlagen können mehr, qualitativ gut verarbeitete Anlagen weniger UBK verursachen. | Sans saisie, les CEE sont estimés. Les suppositions se rapportent à une installation frigorifique moyenne. Les installations mal entretenues peuvent causer plus de CEE et les installations de bonne qualité moins de CEE. | In assenza di questi dati saranno stimati i costi di manutenzione ed esercizio standard. L'ipotesi si riferisce a un impianto di refrigerazione medio. Gli impianti con pessima manutenzione possono causare più UBK, gli impianti ben curati meno SME.
|  | A: | Maintenance préventive sans matériel | [5 empty] | CHF/a | [10 empty] | i | i | i | [14 empty] | 162 | 4-AM29 | Kosten von Standard-Wartungsverträgen ohne Material (Präventivservice. Das Programm rechnet für das Material einen prozentualen Anteil der Investitionskosten ein. | Coûts des contrats d'entretien standard sans matériel (S.A.V. préventif. Le programme intègre un prorata des coûts d'investissement pour le matériel. | Costi per i contratti di manutenzione standard senza materiale (preventivo del servizio). Il programma calcola per il materiale una quota percentuale dei costi d'investimento.
|  | B: | S.A.V. complet (avec matériel) | [5 empty] | CHF/a | [10 empty] | i | i | i | [14 empty] | 64 | 4-AM30 | Im Vollservice sind alle Arbeiten und alles Material enthalten. | Dans le contrat d'entretien complet, tous les travaux et matériels sont compris. | In pieno servizio sono inclusi tutti gli interventi e tutto il materiale.
| Prix de l'énergie thermique (keine Wärmenutzung) | [32 empty] | 0 |  | Infos zur Heizung notwendig 1 = ja
|  | Prix de l'énergie thermique |  |  |  | keine Wärmenutzung | [29 empty] | (nicht vereinfachte Berechnung, nicht manuell und mind. 1 Wärmenutzung)
[19 empty] | * | [9 empty] | * |  |  |  |  | 0 | 1 = Einblenden Wärmenutzung Variante A
[34 empty] | 0 | 1 = Einblenden Wärmenutzung Variante B
|  | Für Berechnung massgebende Eingabe |  |  |  |  | 0
| 2 | Résultats (valeurs arrondies)
Variante A
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Durée de vie | [7 empty] | Années | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Consommation d'électricité | [7 empty] | kWh/a | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | i | i | i |  | 0
|  | Type de calcul | [12 empty] | Calcul avec l'Outil Froid | [8 empty] | Calcul avec l'Outil Froid
| Prix compensation CO2 | [7 empty] | CHF/ tonne CO2 | [5 empty] | 29 | [8 empty] | 29
| Coûts d'entretien | [7 empty] | - | [5 empty] | -- |  |  |  |  | i | i | i |  | -- | [12 empty] | 98 | 4-AM43 | Es wird die teuerste der drei Variante übernommen (Standard - Präventiv-Wartung oder Vollservice). | Il est repris avec la plus chère des trois variantes (maintenance standard, préventive ou SAV complet) | Si tiene conto della variante più cara delle tre (manutenzione standard o preventivata o pieno servizio).
|  | Mode de fonctionnement de l'échangeur de chaleur | [6 empty] | - |  | i | i | i |  | -- | [8 empty] | --
|  | Coûts | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | > | Coûts maintenance préventive sans matériel | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | > | Matériel (arrondi) | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[9 empty] | Rp./kWh | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | Variante B Energiepreis einblenden = 1
Coûts annuels
| 2.1 | Coûts annuels (point de vue économique)
|  |  | Investitionskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts d'investissement | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
Coûts d'entretien (Saisie facultative)
|  |  | massgebliche UBK | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts d'entretien | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  | Art | [6 empty] | - | [5 empty] | Coûts | [8 empty] | 0
|  |  | Energiekosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts énergétiques d'une installation frigorifique | [6 empty] | CHF/a |  | i | i | i |  | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
Einsparungen durch Free-Cooling
|  |  | Reduktion Stromverbrauch dank Free-Cooling | [5 empty] | kWh/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Einsparungen | [5 empty] | Fr./Jahr | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  |  | Free-Cooling réduit les coûts énergétiques de | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
Einsparungen Wärmenutzung
|  |  | Abwärme genutzt | [5 empty] | kWh/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Energiekosten | [5 empty] | Rp./kWh | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Einsparungen | [5 empty] | Fr./Jahr | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Economies par la récupération de la chaleur | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts annuels | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
| 2.2 | Coûts annuels pour le fonctionnement neutre pour le climat (économique + écologique)
|  | Coûts d'investissement | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Coûts d'entretien | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Coûts énergétiques d'une installation frigorifique | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Economies par la récupération de la chaleur | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  |  | CO2-Kompensationskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts de compensation CO2 | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  | Coûts annuels (fonctionnement neutre en CO2) | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
Coûts sur le cycle de vie (CCV)
| 2.3 | Coûts sur le cycle de vie CCV
|  |  | Investitionskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts d'investissement | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Unterhaltskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts d'entretien | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Energiekosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts énergétiques d'une installation frigorifique | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Einsparungen dank Free-Cooling | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  |  | Free-Cooling réduit les coûts énergétiques de | [5 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Economies par la récupération de la chaleur | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Economies par la récupération de la chaleur | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  | Coûts sur le cycle de vie (économiques) | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | - | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | grün= sichtbar
| 2.4 | Coûts sur le cycle de vie (point de vue économique)
|  | Coûts d'investissement | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Coûts d'entretien | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Coûts énergétiques d'une installation frigorifique | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Economies par la récupération de la chaleur | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | -
0
|  | 0 | CO2-Kompensationskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Coûts de compensation CO2 | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  | Coûts sur le cycle de vie (point de vue économique) | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | - | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | grün= sichtbar
[26 empty] | en haut |  |  |  | p
Standard-Werte
|  |  | - | UK bis Schwellwert |  |  |  |  | % | [5 empty] | 3% | [8 empty] | 3%
|  |  | - | UK über Schwellwert |  |  |  |  | % | [5 empty] | 2% | [8 empty] | 2%
|  |  | - | Zuschlag Wasser Hybrid-Kühler bei WRG |  |  |  |  | % | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0%
|  |  | UK bis Schwellwert | [5 empty] | % | [5 empty] | 3% | [8 empty] | 3%
|  |  | UK über Schwellwert | [5 empty] | % | [5 empty] | 2% | [8 empty] | 2%
|  |  | UK Grundkosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000
|  |  | UK Schwellwert | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 200000 | [8 empty] | 200000
|  |  | Standard-Werte | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Vollservice (inkl. Material)
|  |  | Vollservice (inkl Material) | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Präventiv-Wartung & Material
|  |  | UK Kosten Präventiv-Wartung | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | UK Materialanteil | [5 empty] | % | [5 empty] | 50% | [8 empty] | 50%
|  |  | UK Materialanteil | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Präventiv-Wartung & Material | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | massgebliche UK | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Unterhalts- und Betriebskosten
Valeurs standard
S.A.V. complet (avec matériel)
Maintenance préventive & matériel
| Massgebende Service-Art | [13 empty] | -- | [8 empty] | --
| Text Präventiv-Wartung Einblenden? | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Energiekosten Heizungssysteme |  |  |  |  | Einheit |  |  | Preis |  |  |  |  | keine Wärmenutzung |  | keine Wärmenutzung | EU-Strommix | keine Wärmenutzung | EU-Strommix |  | keine Wärmenutzung |  | EU-Strommix |  | keine Wärmenutzung |  | EU-Strommix | keine Wärmenutzung | EU-Strommix |  | Umrechnungsfaktor
[9 empty] | min. | med | max. |  |  | Preis |  | Einheit |  | Preis |  |  | Rp./kWh Wärme |  |  |  | min. Preis |  |  | max. Preis
| Chauffage au mazout (EL) |  |  |  | Prix du mazout | Fr./100 litres |  |  | 60 | 120 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 | kWh/Liter
| Chauffage au gaz naturel |  |  |  | Prix du gaz naturel | ct/kWh |  |  | 3 | 7.5 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Chauffage au gaz naturel avec 15% de biogaz |  |  |  | Prix du gaz naturel | ct/kWh |  |  | 5 | 10.5 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Chauffage au biogaz |  |  |  | Prix du biogaz | ct/kWh |  |  | 10 | 16 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Chauffage au bois (pellets) |  |  |  | Prix des pellets | Fr./tonne |  |  | 250 | 375 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.8 | kWh/kg
| Chauffage urbain |  |  |  | Prix du chauffage urbain | ct/kWh |  |  | 5 | 10 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Chauffage par pompe à chaleur |  |  |  | Prix de l'électricité | ct/kWh |  |  | 6 | 14 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.2 | COP WP:
| Berechnung | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Der Mittelwert (Med) wird eingesetzt, falls kein Energiepreis eingegeben wird.
Rückkühler
sec
hybride

## 5 Result
| t | revenir aux spécifications de l'installation (1) | [7 empty] | 0 | 1 | 0
| t | aller au calcul de rentabilité (4)
| t | aller au calcul TEWI (3)
Froid efficace
Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation
5 | Résultats
| 0 |  |  | 2026-08-19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | Version 6.4 (2026): valable jusqu'au 31 janvier 2027
| Résumé | [11 empty] | 1
| Bâtiment | [7 empty] | 0
Type d'installation
[9 empty] | Variante A | [7 empty] | 0 | Variante B einblenden (1 = ja)
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Puissance frigorifique besoin |  |  |  | kW
| Puissance frigorifique installée |  |  |  | kW
| Fluide frigorigène | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Energie
|  | Besoin en énergie frigorifique |  |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Refroidissement avec la machine frigorifique |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Refroidissement avec Free-Cooling |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Besoin en électricité |  |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Les bases des données sur la demande d'électricité | [7 empty] | Calcul avec l'Outil Froid |  |  |  | Calcul avec l'Outil Froid
|  | Chaleur utilisée |  |  | kWh/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | La récupération de la chaleur remplace la chaleur issue du... |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | Einblenden (1 = ja)
Efficacité énergétique
|  |  | Coefficient d'efficacité énergétique (froid) |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Coefficient d'efficacité énergétique (chaleur) |  | - |  |  |  | -- |  |  |  | --
|  |  | Coefficient d'efficacité énergétique (froid + chaleur) |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
Remarque
Impacte environnementale (TEWI)
|  | Fluide frigorigène |  |  | -
|  | Charge de remplissage de l'installation |  |  | kg |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Bouquet électrique |  |  | -
|  | Durée de vie de l'installation |  |  | Années
|  | CO2 rejeté par an |  |  | kg CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Rentabilité
|  | Coûts d'investissement |  |  | CHF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Prix de l'électricité |  |  | ct/kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Rp./kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Energiepreis einblenden (1 = ja)
|  | Coûts d'investissement |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Coûts d'entretien |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Conception et programmation: zweiweg gmbh, Zurich
|  | Coûts énergétiques |  |  | CHF/a | i | i | i | - |  |  |  | -
|  |  | Free-Cooling réduit les coûts énergétiques de |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Economies par la récupération de la chaleur |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Coûts annuels |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
Type de compensation de CO2
|  | Coûts compensation CO2 |  |  | CHF/a |  |  |  | - | Compensation à l’aide de certificats étrangers |  |  | - | Compensation à l’aide de certificats étrangers
|  | Coûts annuels (fonctionnement neutre en CO2) |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
Coûts sur le cycle de vie (CCV)
|  | Coûts sur le cycle de vie CCV |  |  | CHF |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | CCV fonctionnement neutre en CO2 |  |  | CHF |  |  |  | - |  |  |  | -
Remarque
Formel löschen?
[14 empty] | en haut | p