KiT de conception

Pour aération douce dans

les bâtiments d'habitation

Mandats pour le planificateur en aération

Mandats pour le concepteur de l'aération

Phase "Avant-projet / concept de bâtiment"

Par la présente, je vous attribue les mandats suivants:

Clarifier les exigences du maître d'ouvrage en ce qui concerne l'installation. Demandez les indications suivantes auprès de l'architecte / du chef de projet, pour votre conception: - type d'affectation de l'objet (location / propriété) - exigences concernant la régulation - fonctions de régulation désirées - exigences concernant les classes de filtres (y aura-t-il des personnes allergiques parmi les futurs habitants?) - exigences concernant l'acoustique (les futurs habitants sont-ils sensibles au bruit?)

Concept d'aération sommaire. Etablissez un concept sommaire comprenant des bases décisionnelles destinées au maître d'ouvrage. Votre concept sommaire devrait comprendre les informations suivantes: - une représentation schématique du réseau de gaines et de la conduite de l'air dans le bâtiment qui permet de contrôler si toutes les pièces sont alimentées en air frais; - présenter différents concepts d'aération envisageables, avec une recommandation indiquant quel est le concept remplissant les conditions du maître d'ouvrage le plus efficacement et le plus avantageusement (installation centrale / décentralisée); - un simple tableau des coûts permettant au maître d'ouvrage d'estimer le coût approximatif; - une recommandation à propos de l'endroit où doit être placé l'appareil d'aération dans le bâtiment et quel est l'encombrement requis pour celui-ci. Quand un puits canadien est réalisable, le concept sommaire doit en outre comprendre les bases décisionnelles suivantes: a) argumentation en faveur du puits canadien avec indication des avantages. b) comparaison coûts/avantages pour une installation avec puits canadien / sans puits canadien (y pompris solution pour réchauffage de l'air neuf). c) encombrement du puits canadien (dimensions approximatives) et recommandation pour l'emplacement. d) liste des travaux de construction nécessaires pour que l'architecte puisse estimer les coûts (substructure, lit de maçonnerie, pente, remplissage).

(Le concept sommaire ne doit pas être une étude volumineuse mais une simple comparaison avec indication des coûts approximatifs sur une feuille A4).

Mandats pour le concepteur de l'aération

Phase "Projet"

Par la présente, je vous attribue les mandats suivants:

1.1. Travaux conceptuels. Etablissez un devis estimatif pour l'aération douce sur la base du concept sommaire.

1.2 Coordination des disciplines spécialisées (documentation pour le responsable en électricité). Remettez au planificateur en électricité un descriptif de la commande de l'installation d'aération.

1.2 Coordination des disciplines spécialisées (documentation pour le responsable en installations sanitaires). Remettez au responsable en installations sanitaires les documents suivants: - Indications relatives à l'évacuation de l'eau de condensation (condensat). - Indications des raccordements de toilettes (au cas où des toilettes avec aspiration d'air ont été prévues)

1.2 Coordination des disciplines spécialisées (documentation pour l'ingénieur civil). Remettez à l'ingénieur civil les indications relatives au réseau de distribution d'air (statique).

1.3 Conception de l'amenée d'air. Elaborez une proposition sur la façon dont peut être assurée la diffusion et la circulation de l'air dans le bâtiment (solution préférée: conduite d'air en cascades).

2.1 Puits canadien. Fixez les exigences concernant le passage des conduites et le mode de pose du puits canadien.

3.1 Appareil d'aération. L'appareil d'aération doit répondre aux exigences mentionnées dans la notice "Aération douce. Compléments techniques pour le concepteur de l'aération".

3.3 Installation de filtrage (détermination des classes de filtres). Renseignez-vous auprès de l'architecte/du chef de projet pour savoir s'il y aura des personnes allergiques parmi les futurs habitants, puis déterminez les classes de filtres selon les prescriptions suivantes: - Pour les personnes non allergiques, filtres antipoussière grossiers de la classe G3. - Pour les personnes allergiques, filtres fins de la classe F5 à F7.

3.3 Installation de filtrage (possibilité d'équipement ultérieur). L'installation doit pouvoir être équipée ultérieurement d'un filtre antipollen. Si aucun filtre antipollen n'a été prévu, mentionnez dans le devis estimatif les coûts d'installation ultérieure d'un filtre antipollen dans l'installation de filtrage, comme option spéciale "Option équipement ultérieur avec filtre antipollen".

4.1 Dimensionnement du réseau de distribution d'air. Etablissez, à l'attention de l'architecte/du chef de projet, un dimensionnement approximatif du réseau de distribution comprenant les indications relatives à l'encombrement (isolation thermique incluse).

4.3 Courant d'air dans la zone de séjour. Déterminez, en collaboration avec le concepteur de l'aération / chef de la conception, la position des bouches d'entrée de l'air neuf et de sortie de l'air vicié dans les différentes pièces.

4.4 Bruits d'écoulement de l'air et des ventilateurs (exigences acoustiques intérieures). Déterminez avec l'architecte/le chef de la planification quelles sont les exigences que pose le maître d'ouvrage en matière de qualité acoustique de l'installation. Fixez les exigences (à l'intérieur) selon les prescriptions suivantes: - Si les habitants réagissent aux bruits avec une sensibilité normale, l'installation doit remplir les exigences selon SIA 181 (août 1988, voir notice "Aération douce. Compléments techniques pour le concepteur de l'aération"). . - Pour les habitants sensibles aux émissions sonores, le niveau de celles émises par l'installation doit être inférieur d'au moins 5dB par rapport aux exigences accrues des valeurs définies dans la norme SIA 181 (édition 1988).

4.4 Bruits d'écoulement de l'air et des ventilateurs (exigences acoustiques extérieures). L'installation doit remplir les exigences de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (la nuit à l'extérieur: moins de 45 dB (A)).

5.2 Chauffages dépendants d'air ambiant de combustion (si un chauffage dépendant de l'air ambiant – par ex. une cheminée – a été prévu). Afin de garantir un fonctionnement parfait de l'installation, il faut prendre en considération lors de la conception tous les chauffages dépendants de l'air ambiant (par exemple des cheminées), qui influent sur les conditions de pression à l'intérieur du bâtiment. Les points suivants doivent en particulier être clarifiés: - Les extracteurs de fumées doivent pouvoir être fermés de manière à être étanches à l'air. - L'alimentation en air de combustion doit être indépendante de l'installation d'aération douce. Abordez ce sujet avec le concepteur en aération/chef du projet, puis faites-vous soumettre des propositions de solutions.

Mandats pour le concepteur de l'aération

Phase "Conception détaillée / soumission"

Par la présente, je vous attribue les mandats suivants:

2.1 Puits canadien (si le maître d'ouvrage a opté pour un puits canadien). Intégrez les points suivants dans votre cahier des charges, respectivement votre cahier de soumission: - Le puits canadien sera dimensionné selon les recommandations de la notice "Aération douce. Compléments techniques pour le cocepteur de l'aération". . - Aucune conduite en PVC ne sera utilisée. - Il faut veiller à ce que les tubes aient une bonne conduction thermique (pas de tubes à double paroi). - Aucun filtre ne sera prévu devant le puits canadien. - Le puits canadien sera étanche au radon et par conséquent aussi à l'eau. - Une ouverture sera prévue pour le contrôle et le nettoyage.

2.3 Isolation thermique du réseau de gaines. Les gaines/tubes doivent être pourvus d'une isolation thermique conformément aux lois cantonales sur l'énergie. Ce point doit être mentionné dans vos documents de soumission

3.1 Appareil d'aération. Désignez un appareil d'aération approprié correspondant à un standard technique moderne et remplissant les exigences selon la notice "Aération douce. Compléments techniques pour le concepteur de l'aération". Mentionnez dans votre soumission les exigences techniques définies dans la notice et concernant l'appareil ainsi que le type d'appareil.

3.2 Régulation / commande La régulation de l'installation doit remplir les points suivants: - L'installation d'aération doit être régulée de manière à ce que l'air vicié soit également évacué des locaux sanitaires lorsqu'elle est à l'arrêt. (par exemple au moyen d'une minuterie pour la lumière) - Si une régulation à la demande a été prévue, il doit être répondu aux questions suivantes dans votre soumission: - Comment arrêter / mettre en marche l'installation? - Quels sont les allures d'aération prévus? - Comment modifier les allures d'aération? - Comment régler les programmes de minuterie? - La commande, respectivement la régulation doit être la plus simple possible afin que l'opérateur puisse régler toutes les fonctions sans avoir besoin de connaissances spécifiques. (dans les villas et les logements en propriété, dans lesquels chaque unité d'habitation dispose de ses propres installations, l'installation doit être équipée d'un appareil de commande dans la zone d'habitation, resp. de séjour.)

3.4 Surveillance des filtres. Prévoyez dans votre soumission une surveillance des filtres remplissant les trois points suivants: - Surveillances des filtres sur la base de différence de pression ou de la durée de service. - Affichage/lampe témoin "Changer filtre" sur le tableau de commande ou la télécommande. - La surveillance des filtres doit être placée à un endroit bien visible.

4.1 Dimensionnement du réseau de distribution. Le réseau de distribution doit être dimensionné de façon à ce que les vitesses d'air soient réduites. Introduisez la prescription suivante dans la soumission: - Les vitesses d'air dans les conduites ne doivent pas excéder les valeurs maximales indiquées dans le règlement cantonal. (S'il n'y a pas de règlement cantonal, les vitesses d'air maximales définies dans la notice "Aération douce. Compléments techniques pour le concepteur de l'aération" ne doivent pas être excédées.

4.2 Possibilité de réglage des débits. Il faut prévoir des équipements permettant de régler les débits dans chaque pièce. Si l'on renonce à des dispositifs de réglage, il faut démontrer que les volumes d'air correspondent aux valeurs prévues.

4.3 Courant d'air dans la zone de séjour. Intégrez la prescription suivante dans votre soumission: "Les exigences de confort selon SIA 180 sont respectées (=la vitesse d'air dans la zone de séjour est inférieure à 0.1 m/s)"

4.5 Bouches de transfert d'air. Mentionnez dans votre soumission quelles sont les mesures de protection acoustiques prises pour les bouches de transfert d'air dans chaque pièce. Assurez-vous que celles-ci sont conformes aux accords conclus avec le maître d'ouvrage.

4.6 Isolation acoustique du système de distribution. L'isolation contre les bruits de l'air et de chocs entre les appartements et les pièces ne doit pas être affaiblie par le passage des conduites. Décrivez ce point dans votre soumission comme suit: - L'isolation acoustique n'est pas altérée par l'aération et le réseau de conduites. - Les conduites, respectivement les gaines, doivent être posées et, le cas échéant, isolées de manière à ce qu'il n'y ait aucun raccord de gaine non isolé entre les pièces (ponts sonores de structure).

4.7 Etanchéité à l'air du système de distribution. Introduisez dans vos cahiers de soumission les valeurs exigées pour le système de distribution: - Les installations doivent remplir les exigences de la classe d'étanchéité C selon Eurovent 2/2. - Les raccords doivent être étanches (avec joints à lèvres, bande adhésive à élasticité permanente ou bande rétractable à froid), ceci concerne tout le réseau de distribution ainsi que tous les passages dans le bâtiment. - Toutes les conduites sortant du puits doivent être étanches (étanchéification entre le tube et l'ouvrage de maçonnerie).

4.8 Locaux sanitaires. Mentionnez dans vos cahiers de soumission que l'air vicié des blocs sanitaires doit être aspiré au point le plus élevé de la pièce.

4.9 Possibilité de nettoyer le système de distribution. Introduisez les points suivants dans vos cahiers de soumission: - Il doit être possible de nettoyer ou de remplacer toutes les parties du réseau de distribution (selon notice "Aération douce. Compléments techniques pour le concepteur de l'aération".) - Utiliser exclusivement des conduites à paroi intérieure lisse et ne présentant pas de surfaces poreuses. - Des sections de nettoyage comprenant des ouvertures de révision doivent être définies (selon notice "Aération douce. Compléments techniques pour le concepteur de l'aération".)

5.1 Evacuation spéciale de l'air vicié pour coins-cuisine. L'évacuation de l'air vicié du coin-cuisine doit être résolue de manière à ce que les odeurs de cuisine, les graisses/vapeurs soient évacués séparément, sans qu'elles parviennent dans le système de l'aération douce. Vous pouvez choisir parmi les solutions suivantes: - Coin-cuisine avec hotte d'extraction d'air et entrée d'air (entrée d'air par fenêtre, clapet ou conduite séparée). - Coin-cuisine avec hotte à recirculation d'air et à charbon actif.

5.2 Chauffage dépendant d'airde combustion ambiant (si un chauffage dépendant de l'air ambiant – par ex. une cheminée – a été prévu). Introduisez la prescription suivante dans les cahiers de soumission: - Le chauffage doit être équipé d'une extraction de fumée qui soit le pluss possible étanche à l'air. - L'alimentation en air de combustion doit être indépendante de l'installation d'aération douce.

5.3 Protection de l'installation durant la phase des travaux. Mentionnez dans les cahiers de soumission que l'installation doit être protégée de l'encrassement durant les travaux. Dans la soumission destinée à l'installateur en aération: - L'installation ne doit pas être utilisée pour assécher la construction (encrassement). - Jusqu'à la mise en service, les bouches d'entrée et de sortie d'air doivent être recouvertes afin d'éviter que de la poussière de travaux ne parvienne dans le réseau de gaines. - Attendre avec la mise en service jusqu'à ce tous les travaux produisant de la poussière (meulage, etc.) soient terminés. - Les filtres doivent être remplacés après les travaux de nettoyage de la construction. A l'attention de la direction des travaux: - Lors de dégagements de poussières (par exemple nettoyage, travaux de meulage), il faut arrêter l'aération et recouvrir les bouches de sortie et d'entrée d'air.

6.1 Réglage initial de l'installation. Demandez dans les cahiers de soumission, comme position séparée, que l'installateur procède au réglage de l'installation dans les règles de l'art et qu'il en documente les données dans un procès-verbal. Il faut en particulier effectuer les travaux suivants: - régler le volume d'air par pièce (procès-verbal de mesure 'entrepreneur') ainsi que pour toute l'installation; - mesurer la puissance relative aux différents niveaux (allures) de functionnement de l'appareil d'aération; - programmer les temps de fonctionnement des différents niveaux; - programmer le temps de fonctionnement à vide (évacuation air vicié des toilettes); - mesurer les débits d'air par niveaux de fonctionnement.

6.2 Journal d'exploitation. Ajoutez l'établissement d'un journal d'exploitation dans vos cahiers de soumission comme point séparé. Les données de réglage suivantes doivent être inscrites dans le journal d'exploitation: - temps de marche à vide et surveillance de l'échéancier pour le changement de filtres; - thermostats (thermostat antigel, thermostat de réchauffage, …); - travaux d'entretien.

6.3 Documentation de l'installation. Ajoutez la réalisation d'une documentation complète de l'installation dans vos cahiers de soumission, comme point séparé. Celle-ci doit comprendre: - des instructions sommaires concernant les étapes de manipulation essentielles; - un plan d'entretien avec indications spéciales concernant les filtres; - l'adresse du point de service et d'achat de consommables/matériel de rechange (filtres, etc.); - les adresses des installateurs, concepteurs et fournisseurs prenant part; - le schéma de l'aération et le plan de l'installation; - le schéma électrique; - le procès-verbal de la mise en service / réception; - la documentation concernant les modifications des réglages.

6.4 Mise au courant (instruction) concernant l'installation. Mentionnez dans vos cahiers de soumission la mise au courant détaillée du futur exploitant (maître d'ouvrage ou concierge) ainsi que la remise de l'installation comme point séparé. La mise au courant dans les règles de l'art comprend les activités suivantes: - explication du fonctionnement ainsi que des organes de commande et d'affichage; - présentation des différents modes opératoires; - mise au courant à propos des obligations d'entretien/contrôle que l'utilisateur doit assumer lui-même; - comportement en cas de dérangement; - manipulation de l'aération douce; - présentation de la documentation de l'installation.