Rapport final, 13 juin 2018

«Modèle de soumission pour l’installation d’une sonde géothermique»

Auteurs

Dr. Andreas Ebert, Geo Explorers AG

Christian Häring, Geo Explorers AG

Experts

Dr. Martin Bochud, GeoAzimut Sàrl

René Buchli, e-therm ag

Karl-Heinz Schädle, Schädle GmbH

Hansjakob Schäppi, Progeo Gmbh

La présente étude a été élaborée pour le compte de SuisseEnergie. 
La responsabilité du contenu incombe exclusivement aux auteurs.

Adresse
SuisseEnergie, Office fédéral de l’énergie OFEN
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Adresse postale : 3003 Berne

Infoline 0848 444 444, www.suisseenergie.ch/conseil

energieschweiz@bfe.admin.ch, www.suisseenergie.ch

Description et numéro de projet

| Projet: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maître d‘ouvrage: |  | ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Contact (Planificateur, Architecte): |  | ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Date de l‘offre |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Nom de l’entreprise de forage: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| N° et rue: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Ville: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Téléphone: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Lieu et date: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Nom du responsable: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| En signant ce document, le prestataire s’engage à : |  |  |  |  |  |
| - Connaître et agir conformément à la directive de l’OFEV : « Exploitation de la chaleur tirée du sol et du sous-sol (2009) ». - Eliminer les boues de forage selon les directives cantonales et prendre en compte les exigences du permis de forage. - Veiller à ce que l’offre soit conforme aux normes SIA 118, 384/6 et 431, ainsi qu’à la loi. - Réaliser les travaux lui-même, ou garantir une réalisation conforme par un sous-traitant respectant tous les critères de qualité cités dans ce document. |  |  |  |  |  |
| Date et signature: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Veuillez compléter les informations suivantes: |  |  |  |  |  |
| - Certification GSP présent |  |  |  |  |  |
|  | □ OUI |  |  | □ NON |  |
| - Nécessité d’un raccordement avec approvisionnement électrique 400V/16A |  |  |  |  |  |
|  | □ OUI |  |  | □ NON |  |
| - Nécessité d’un raccordement avec approvisionnement électrique 230V/12A |  |  |  |  |  |
|  | □ OUI |  |  | □ NON |  |
| - L’autorisation de forage liée à la loi sur la protection de l’eau doit être examinée par le prestataire avant le début des travaux de forage. Si le contenu de la demande d’autorisation semble indiquer que des coûts supplémentaires pourraient être engendrés lors du forage, et que ces coûts pourraient dépasser le montant indiqué dans la présente offre, il convient d’en informer le maître d’ouvrage avant le début des travaux. Pour ce faire, il est indispensable que la demande d’autorisation soit à la disposition de l’entreprise de forage avant le début des travaux. |  |  |  |  |  |
|  | □ OUI |  |  | □ NON |  |
| Lors de la réception des travaux, les documents suivants doivent être remis: |  |  |  |  |  |
| - Le certificat de réception dûment complété selon la norme SIA 384/6, pour les sondes géothermiques, et le collecteur : - Protocole de forage / succession lithostratigraphique (levé de coupe géologique) - Protocole de l’essai de débit - Protocole de l’essai d’étanchéité après réalisation du forage et après remplissage du circuit de la sonde - Fiches techniques du ciment et de la sonde géothermique |  |  |  |  |  |
| Ciment de remplissage |  |  |  |  |  |
| Fabricant / Type: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Densité: |  |  | ……………………………………………kg/m3 |  |  |
| Conductivité thermique: |  |  | ……………………………………………W/mK |  |  |
| Résistance aux sulfates: |  |  | □ OUI |  | □ NON |
| Sonde géothermique PE 100 RC Duplex U-Sonde |  |  |  |  |  |
| Fabricant / Type: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Pression nominale: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Diamètre / Epaisseur de la paroi : |  |  | ……………..… mm |  | ……………..… mm |

| Pos. | Description des travaux | Unité | Quantité | Prix à l‘unité | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAHIER DES CHARGES |  |  |  |  |
|  | Prestations à charge du client avant le début du forage - Dimensionnement de la sonde géothermique selon la norme SIA 384/6 - Plan du forage existant et des conduites, avec cotes - Demande du permis de forage - Assurance responsabilité civile (recommandé) - Demande de subvention - Marquage de l’emplacement précis avant le forage - Raccordement des eaux de chantier min. Ø 3/4 - Raccordement électrique 400V/ 16A - Accès de chantier: accès au site de forage (même par conditions météo difficiles), largeur min. 3 m, pente max. 18 % |  |  |  |  |
| 2 | Travaux de préparation et d‘accompagnement |  |  |  |  |
|  | Assurances jusqu’à l’achèvement des travaux : Assurance „puit artésien“ pour un forage. Sont assurés, les coûts subséquents au forage d’un puits artésien ou d’une réserve de gaz, pour refermer le forage. Prise en charge de l’ensemble des frais liés à l’étanchéisation, ainsi qu’au nettoyage (remise en état), et sécurisation, si le forage doit être abandonné à la suite d’un artésianisme ou d’une fuite de gaz. | Forfait |  |  |  |
|  | Assurance en cas d’abandon du forage | Forfait |  |  |  |
|  | Option: Expertise géologique et accompagnement des travaux de forage, si demandé par l’autorité responsable. | Forfait |  |  |  |
|  | Option: Demande d’autorisation de forage: Etablissement des documents nécessaires à la demande d’autorisation et établissement de la demande d’autorisation à l’aide des informations fournies par le maître d’ouvrage (plan de situation, cadastre des conduites), émoluments (liés à la demande d’autorisation) exclus | Forfait |  |  |  |
|  | Option: Mesure de déviation du forage (ex: Canton Aargovie à partir de 100m) m | Forfait |  |  |  |
| 3 | Installation |  |  |  |  |
|  | Livraison et évacuation de l’ensemble du matériel de forage, RPLP inclue, et installation du chantier. | Forfait |  |  |  |
|  | Mise en place de protections (p.ex. protection des bâtiments existant). | Forfait |  |  |  |
|  | Option: Installations supplémentaires dues à un accès difficile, à la présence d’eau, à la présence d’une grue | Forfait |  |  |  |
| 4 | Forage et sonde géothermique |  |  |  |  |
|  | Réalisation du forage à l’aide d’un dispositif Rotary avec injection d’eau et d’air comprimé, livraison et installation d’une sonde duplex en U, dépassant d’environ 1m au-dessus du terrain naturel, remplissage immédiat du trou avec le ciment de remplissage (depuis le pied de la sonde jusqu’à débordement). Mesure et consignation de la densité du ciment. Réalisation d’un essai de débit et d’étanchéité suivant la norme SIA 384/6 directement après la cimentation. |  |  |  |  |
|  | Inclus : Tubage de protection jusqu’à 30m maximum, consommation de diesel et éventuelles taxes liées à l’eau de rinçage, fermeture des tuyaux de la sonde (bouchons, couvercles soudés), dans le cas d’une cimentation par étape : tous les tuyaux d’injections inclus. |  |  |  |  |
|  | 1 sonde de …….… m (forage total) | m |  |  |  |
|  | Essai de débit et essai d’étanchéité réalisé avec un appareil numérique | Unité | 1 |  |  |
|  | *Option: Supplément pour le montage et le démontage d’un tubage de protection temporaire de plus de 30 m. | m |  |  |  |
|  | *Option: Supplément pour l’utilisation d’un mélange eau-bentonite comme adjuvant de forage pour un forage selon le processus Rotary. | m |  |  |  |
| 5 | Elimination des résidus de forage |  |  |  |  |
|  | Chargement et enlèvement des résidus et des boues de forage vers un site de décharge, ou pour traitement dans des installations adaptées, inclus taxes de décharges (selon quantités indiquées sur le bulletin de livraison). |  |  |  |  |
|  | Quantité prise en compte: …………………m3 | m3 |  |  |  |
| 6 | Raccordement jusqu’au bâtiment |  |  |  |  |
|  | Extension résistante au gel de la sonde géothermique jusqu’au bâtiment. Le personnel est titulaire de certificats de soudeurs PVC valides (ex: GSP) (Option: Pose sous dalle/au sous-sol). |  |  |  |  |
|  | Raccord des sondes géothermiques avec des pièces en Y, conduites de raccordement isolées thermiquement PE 100-RC SDR 11 PN 16, par ex. Ø 50/40,8 mm, manchons électro-soudables et raccords inclus, livraison et montage sur lit de sable (travaux d’excavation de la tranchée non compris). |  |  |  |  |
|  | Distance totale de raccordement sonde-bâtiment | m |  |  |  |
|  | Option: Carottage pour un mur en béton armé, incluant: installation de la machine (y compris déplacement(s) de la machine lorsque plusieurs points de percement sont requis) et installation de la/des gaine(s) de traversée de mur Epaisseur de paroi cm | Pièce |  |  |  |
| 7 | Rinçage |  |  |  |  |
|  | Rinçage à l’eau puis remplissage de l’ensemble du circuit de sondes géothermiques avec un liquide caloporteur résistant au gel, ou de l’eau, dégazage et test de pression compris. | Forfait |  |  |  |
|  | TOTAL CHF Net | _______________________________ |  |  |  |

| MODALITÉS DE PAIEMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description de la position |  | Montant |
| Net |  | ………………………………………… |
| Remis/Escompte | ………………..% | ………………………………………… |
| Sous-total 1 |  | ………………………………………… |
| Déductions |  | ………………………………………… |
| Sous-total 2 |  | ………………………………………… |
| TVA | 7.7 % | ………………………………………… |
| Brut |  | ………………………………………… |

| TARIFS HORAIRES POUR LES EVENTUELS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES |  |
| --- | --- |
| Foreur | ……………………………………… Fr./h |
| Aide-foreur | ……………………………………… Fr./h |
| Véhicule jusqu‘à 3.5 t | ……………………………………… Fr./h |
| Camion | ……………………………………… Fr./h |
| Ensemble de l’installation de forage | ……………………………………… Fr./h |
| (sans personnel |  |