## X (hidden)
| Kampagne effiziente Kälte | Achtung: nur in den farbig hinterlegten Feldern die Texte ändern!
Abschätzungs-Tool
| Sprachumschaltung | 0 | 0 | 1
| Italiano | Deutsch | Français | Italiano
1 | prova | Test | test | prova
2 | (tutti i valori di kg CO2 sono valori equivalenti di kg CO2) | (alle kg CO2 Werte sind kg CO2 äquivalent) | (toutes les valeurs kg CO2 sont des valeurs kg équivalent CO2) | (tutti i valori di kg CO2 sono valori equivalenti di kg CO2)
3 | (freddo prodotto / Consumo totale di elettricità) | (erzeugte Kälte / Total Elektrizitätsverbrauch) | (Production froid / consommation électrique totale) | (freddo prodotto / Consumo totale di elettricità)
4 | (Sovra)dimensionamento | (Über-)Dimensionierung | (Sur)dimensionnement | (Sovra)dimensionamento
5 | 2A: Calcolo del fabbisogno di elettricità | 2A: Berechnung des Elektrizitätsbedarfs anhand der Betriebwerte | 2A: Calcul des besoins en électricité | 2A: Calcolo del fabbisogno di elettricità
6 | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità per semplici impianti di climatizzazione comfort | 2B: Berechnung Elektrizitätsbedarf mittels Effizienzkennwert | 2B: Calcul des besoins en électricité pour les installations de climatisation de confort simples | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità per semplici impianti di climatizzazione comfort
7 | B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno | B: Anlage mit 3'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | B: installation fonctionnant 3500 heures par an | B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
8 | Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione | Kälte-Tool für die Abschätzung des Stromverbrauchs, der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten von Kälte- und Klimakälteanlagen | Logiciel d’estimation de la consommation d'électricité, l'impact environnemental, le coûts de cycle de vie des installations frigorifiques et de climatisation | Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
10 | Discrepanza rispetto al valore previsto | Abweichung Planer-Wert | Écart valeur projeteur | Discrepanza rispetto al valore previsto
13 | Carica di riemplemento dell'impianto | Anlagefüllgewicht | Charge de remplissage de l'installation | Carica di riemplemento dell'impianto
14 | Progetto dell'impianto | Anlagekonzept | Concept de l'installation | Progetto dell'impianto
15 | Specifiche dell'impianto | Anlagespezifikation | Spécifications de l'installation | Specifiche dell'impianto
17 | Tipo di impianto | Anlagetyp | Type d'installation | Tipo di impianto
19 | Approvazione del progettista per il progetto | Annahme des Planers für das Projekt | Présuppositions du projeteur pour le projet | Approvazione del progettista per il progetto
20 | Valutazione progettisti | Annahmen Planer | Suppositions projeteur | Valutazione progettisti
23 | Utilizzo | Anwendung | Application | Utilizzo
24 | Numero camion | Anzahl LKW | Nombre PL | Numero camion
25 | Numero varianti | Anzahl Varianten | Nombre variantes | Numero varianti
26 | Numero compressori | Anzahl Verdichter | Nombre compresseurs | Numero compressori
28 | Riempito da | Ausgefüllt durch | Complété par | Riempito da
29 | Scelta dell'impianto di refrigerazione | Auslegung der Kälteanlage | Conception de l'installation frigorifique | Scelta dell'impianto di refrigerazione
30 | Temperatura esterna | Aussentemperatur | Température extérieure | Temperatura esterna
31 | Temperatura esterna (5:40 - 17:40 h) | Aussentemperatur (5:40 - 17:40 h) | Température extérieure (5h40 - 17h40) | Temperatura esterna (5:40 - 17:40 h)
35 | C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno | C: Anlage mit 5'000 Vollbetriebsstunden pro Jahr | C: installation fonctionnant 5000 heures par an | C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno
36 | Basilea | Basel | Bâle | Basilea
37 | Modello | Bauweise | Construction | Modello
39 | Impatto | Beaufschlagung | Mise sous pression | Impatto
41 | Impatto comando | Beaufschlagung Steuerung | Compl. Pour circuit de commande | Impatto comando
42 | comando in base al fabbisogno (FU) | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU) | Commande conforme aux besoins (CF) | comando in base al fabbisogno (FU)
44 | Osservazioni | Bemerkung | Remarque | Osservazioni
47 | Calcolo | Berechnung | Calcul | Calcolo
48 | Calcolo delle emissioni di CO2 in base al consumo di elettricità dell'impianto di refrigerazione | Berechnung der CO2-Emissionen durch den Elektrizitätsverbrauch der Kälteanlage | Calcul des émissions de CO2 due à la consommation d'électricité de l'installation frigorifique | Calcolo delle emissioni di CO2 in base al consumo di elettricità dell'impianto di refrigerazione
49 | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto alle perdite | Berechnung der CO2-Emissionen durch Leckagen | Calcul des émissions de CO2 dues à des fuites | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto alle perdite
50 | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto a perdite nel recupero del refrigerante | Berechnung der CO2-Emissionen durch Verluste bei der Rückgewinnung des Kältemittels | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes lors de la récupération du fluide frigorigène | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto a perdite nel recupero del refrigerante
51 | Calcolo con il tool del freddo | Berechnung mit dem Kälte-Tool | Calcul avec l'Outil Froid | Calcolo con il tool del freddo
52 | Base di calcolo | Berechnungsbasis | Base de calcul | Base di calcolo
53 | Calcoli (A: profilo standard) | Berechnungen (A: Standard-Profil) | Calculs (A: profil standard) | Calcoli (A: profilo standard)
54 | Calcoli (B: valori progettista) | Berechnungen (B: Planer-Werte) | Calculs (B: valeurs du projeteur) | Calcoli (B: valori progettista)
55 | Calcoli (dati del profilo) | Berechnungen mit den Standard-Betriebszeiten (Werte aus dem Standard-Profil) | Calcul (données de profil) | Calcoli (dati del profilo)
56 | Calcoli con i dati del progettista | Berechnungen mit den Betriebszeiten des Planers | Calcul avec les données du projeteur | Calcoli con i dati del progettista
57 | Tipo di calcolo | Berechnungsart | Type de calcul | Tipo di calcolo
58 | Berna | Bern | Berne | Berna
60 | Profilo d'esercizio | Betriebs-Profil | Profil de fonctionnement | Profilo d'esercizio
62 | Ore d'esercizio macchina all'anno | Betriebsstunden Maschine pro Jahr | Heures de fonctionnement de la machine par an | Ore d'esercizio macchina all'anno
64 | Profilo ore d'esercizio (ridotto) | Betriebszeit Profil (Reduziert) | Durée de fonctionnement profil (réduit) | Profilo ore d'esercizio (ridotto)
65 | Ore d'esercizio (al giorno) | Betriebszeiten (pro Tag) | Durées de fonctionnement (par jour) | Ore d'esercizio (al giorno)
66 | Ore di esercizio | Betriebszeiten | Durées de fonctionnement | Ore di esercizio
67 | Denominazione | Bezeichnung | Désignation | Denominazione
68 | Denominazione della variante A | Bezeichnung der Variante A | Désignation de la variante A | Denominazione della variante A
69 | Denominazione della variante B | Bezeichnung der Variante B | Désignation de la variante B | Denominazione della variante B
72 | D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno | D: Anlage mit 7'500 Vollbetriebsstunden pro Jahr | D: installation fonctionnant 7500 heures par an | D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
73 | CHF/ tonnellate CO2 | CHF/ Tonne CO2 | CHF/ tonne CO2 | CHF/ tonnellate CO2
75 | Emissioni di CO2 auto di media cilindrata | CO2-Ausstoss Mittelklassewagen | CO2 rejeté véhicule de catégorie moyenne | Emissioni di CO2 auto di media cilindrata
76 | Emissioni di CO2 all'anno | CO2-Ausstoss pro Jahr | CO2 rejeté par an | Emissioni di CO2 all'anno
77 | Emissioni di CO2 per consumo di elettricità | CO2-Emissionen Elektrizitätsverbrauch | Émissions CO2 consommation d'électricité | Emissioni di CO2 per consumo di elettricità
78 | Emissioni di CO2 per perdite | CO2-Emissionen Leckagen | Émissions CO2 fuites | Emissioni di CO2 per perdite
79 | Emissioni di CO2 all'anno | CO2-Emissionen pro Jahr | Émissions CO2 par an | Emissioni di CO2 all'anno
80 | Emissioni di CO2 per da recupero | CO2-Emissionen Rückgewinnungsverluste | Émissions CO2 pertes dues à la récupération | Emissioni di CO2 per da recupero
81 | Emissioni di CO2 duranta di vita dell'impianto | CO2-Emissionen während der Lebensdauer | Émissions CO2 pendant la durée de vie | Emissioni di CO2 duranta di vita dell'impianto
82 | Fattore delle emissioni di CO2 elettricità | CO2-Emissionsfaktor Elektrizität | Facteur d'émissions CO2 électricité | Fattore delle emissioni di CO2 elettricità
83 | Contenuto CO2 camion | CO2-Inhalt LKW | Capacité CO2 PL | Contenuto CO2 camion
84 | Spese di compensazione CO2 | CO2-Kompensationskosten | Coûts de compensation CO2 | Spese di compensazione CO2
88 | Compressore COP (solo per controllo) | COP Verdichter (nur zur Kontrolle) | COP compresseur (uniquement pour contrôle ) | Compressore COP (solo per controllo)
90 | Fondamenti dei dati sulla domanda di elettricità | Grundlagen der Daten zum Elektrizitätsbedarf | Les bases des données sur la demande d'électricité | Fondamenti dei dati sulla domanda di elettricità
92 | Data | Datum | Date | Data
95 | Mostrare i dettagli sul calcolo? | Details zur Berechnung einblenden? | Afficher les détails sur le calcul? | Mostrare i dettagli sul calcolo?
98 | Distanza | Distanz | Distance | Distanza
102 | Temperature d'esercizio effettive | Effektive Betriebstemperaturen | Températures de fonctionnement effectives | Temperature d'esercizio effettive
103 | acceso/spento | ein/aus | Marche/arrêt | acceso/spento
104 | acceso/spento (con accumulatore grande, il compressore si accende meno di 6 volte all'ora) | ein/aus (mit grossem Speicher, Verdichter schaltet weniger als 6x pro Stunde ein) | marche/arrêt (avec grand tampon, le compresseur s'enclenche moins de 6x par heure) | acceso/spento (con accumulatore grande, il compressore si accende meno di 6 volte all'ora)
105 | acceso/spento (con accumulatore piccolo, il compressore si accende più di 6 volte all'ora) | ein/aus (mit kleinem Speicher, Verdichter schaltet 6x und mehr pro Stunde ein) | marche/arrêt (avec petit tampon, le compresseur s'enclenche 6x et plus par heure) | acceso/spento (con accumulatore piccolo, il compressore si accende più di 6 volte all'ora)
106 | acceso/spento (senza polmone) | ein/aus (ohne Speicher) | Marche/arrêt (sans tampon) | acceso/spento (senza polmone)
108 | Inserimento dati d'esercizio | Eingabe Betriebsdaten | Saisie données de fonctionnement | Inserimento dati d'esercizio
109 | Inserimento facoltativo | Eingabe fakultativ | Saisie facultative | Inserimento facoltativo
110 | Inserimenti | Eingaben | Saisies | Inserimenti
114 | Potenza elettrica assorbita | elektrische Leistungsaufnahme | puissance électrique absorbée | Potenza elettrica assorbita
115 | Potenza elettrica assorbita (effettiva) | elektrische Leistungsaufnahme (effektiv) | puissance électrique absorbée (effective) | Potenza elettrica assorbita (effettiva)
116 | Potenza elettrica assorbita compressore | elektrische Leistungsaufnahme Verdichter | puissance électrique absorbée compresseur | Potenza elettrica assorbita compressore
117 | Fabbisogno elettricità | Elektrizitätsbedarf | Besoin en électricité | Fabbisogno elettricità
120 | Consumo elettricità | Elektrizitätsverbrauch | Consommation d'électricité | Consumo elettricità
121 | Consumo elettricità impianto di refrigerazione | Elektrizitätsverbrauch Kälteanlage | Consommation d'électricité installation frigorifique | Consumo elettricità impianto di refrigerazione
122 | Energia | Energie | Energie | Energia
123 | Fattore di efficienza energetica | Energieeffizienz-Zahl | Facteur d'efficacité énergétique | Fattore di efficienza energetica
124 | Costi energetici | Energiekosten | Coûts énergétiques | Costi energetici
127 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte fredda» | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «kalte Seite» | Consommation d’énergie annexe «côté froid» | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte fredda»
128 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte calda» | Energieverbrauch Hilfsbetriebe «warme Seite» | Consommation d’énergie annexe «côté chaud» | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte calda»
129 | Consumo elettricità macchina | Energieverbrauch Kältemaschine | Consommation d'énergie machine frigorifique | Consumo elettricità macchina
130 | Consumo elettricità compressore | Energieverbrauch Verdichter | Consommation d'énergie compresseur | Consumo elettricità compressore
131 | Risultato della stima in base alle ipotesi del progettista | Ergebnis der Abschätzung gemäss Annahmen des Planers | Résultat de l'estimation selon suppositions du projeteur | Risultato della stima in base alle ipotesi del progettista
132 | Risultato della stima in base al profilo standard | Ergebnis der Abschätzung gemäss Standard- Profil | Résultat de l'estimation selon profil standard | Risultato della stima in base al profilo standard
135 | Risultati | Ergebnisse | Résultats | Risultati
136 | Risultati (valori arrotondati) | Ergebnisse (gerundete Werte) | Résultats (valeurs arrondies) | Risultati (valori arrotondati)
137 | Risultati calcolo TEWI | Ergebnisse TEWI-Berechnung | Résultats calcul TEWI | Risultati calcolo TEWI
139 | Valore SEER macchina | SEER-Wert Maschine | Valeur SEER machine | Valore SEER macchina
140 | Misto elettricità UE (DE) | EU-Strommix (DE) | Bouquet électrique UE (DE) | Misto elettricità UE (DE)
141 | Fattore | Faktor | Facteur | Fattore
142 | Ditta | Firma | Entreprise | Ditta
144 | Franchi | Franken | Francs | Franchi
145 | Convertitore di frequenza | Frequenzumformer | Convertisseur de fréquence | Convertitore di frequenza
146 | Convertitore di frequenza (con polmone) | Frequenzumformer mit Speicher | Convertisseur de fréquence avec tampon | Convertitore di frequenza (con polmone)
147 | Primavera | Frühling | Printemps | Primavera
148 | inserire qui manualmente il fabbisogno di elettricità | geben Sie den Elektrizitätsbedarf hier manuell ein | saisissez le besoin d'électricité à cet endroit | inserire qui manualmente il fabbisogno di elettricità
149 | Ginevra | Genf | Genève | Ginevra
150 | Commercio | Gewerbe | Secteur d'activité (commercial) | Commercio
153 | Dati di base | Grundlagedaten | Données de base | Dati di base
155 | Refrigerante GWP | GWP Kältemittel | PRG fluide frigorigène | Refrigerante GWP
156 | Autunno | Herbst | Automne | Autunno
157 | Aggregati ausiliari «parte freddo» | Hilfsbetriebe «kalte Seite» | Unités auxiliaires «côté froid» | Aggregati ausiliari «parte freddo»
158 | Aggregati ausiliari «parte caldo» | Hilfsbetriebe «warme Seite» | Unités auxiliaires «côté chaud» | Aggregati ausiliari «parte caldo»
159 | Osservazioni | Hinweis | Remarque | Osservazioni
160 | Illustrazione delle emissioni annue di CO2 | Illustration des jährlichen CO2-Ausstosses | Illustration des émissions de CO2 annuelles | Illustrazione delle emissioni annue di CO2
161 | Industria | Industrie | Industrie | Industria
162 | Pompe nebulizzazione | Innen-Pumpen für die Besprühung | Pompes intérieures pulvérisation | Pompe nebulizzazione
164 | Pompe nebulizzazione | Intern-Pumpen für die Besprühung | Pompes internes pulvérisation | Pompe nebulizzazione
165 | Spese d'investimento | Investitionskosten | Coûts d'investissement | Spese d'investimento
167 | Sì | Ja | Oui | Sì
168 | Anno | Jahr | Année | Anno
169 | Anni | Jahre | Années | Anni
170 | Costi annui | Jahreskosten | Coûts annuels | Costi annui
171 | Costi annui (funzionamento con CO2 neutro) | Jahreskosten (CO2-neutraler Betrieb) | Coûts annuels (fonctionnement neutre en CO2) | Costi annui (funzionamento con CO2 neutro)
172 | Costi annui | Jährliche Kosten | Coûts annuels | Costi annui
173 | Costi annui (liv. economico) | Jährliche Kosten (ökonomisch) | Coûts annuels (point de vue économique) | Costi annui (liv. economico)
174 | Costi annui per un funzionamento neutrale per il clima (liv. economico + ecologico) | Jährliche Kosten für einen klimaneutralen Betrieb (ökonomisch + ökologisch) | Coûts annuels pour le fonctionnement neutre pour le climat (économique + écologique) | Costi annui per un funzionamento neutrale per il clima (liv. economico + ecologico)
178 | Fabbisogno energia di refrigerazione | Kälteproduktion der Anlage | Besoin en énergie frigorifique | Fabbisogno energia di refrigerazione
179 | Fabbisogno energia di raffreddamento Valori progettista | Kälteproduktion Planer-Werte | Besoin en énergie frigorifique valeurs du projeteur | Fabbisogno energia di raffreddamento Valori progettista
180 | Profilo del fabbisogno di energia di raffreddamento | Kälteproduktion Profil | Besoin en énergie frigorifique profil | Profilo del fabbisogno di energia di raffreddamento
181 | Potenza di raffreddamento | Kälteleistung | Puissance frigorifique | Potenza di raffreddamento
182 | Fabbisogno potenza di raffreddamento | Kälteleistung Bedarf | Puissance frigorifique besoin | Fabbisogno potenza di raffreddamento
183 | Potenza di raffreddamento delle macchine | Kälteleistung der Maschinen | Puissance frigorifique des machines | Potenza di raffreddamento delle macchine
184 | Potenza di raffreddamento installata | Kälteleistung installiert | Puissance frigorifique installée | Potenza di raffreddamento installata
185 | Potenza di raffreddamento compressore | Kälteleistung Verdichter | Puissance frigorifique compresseur | Potenza di raffreddamento compressore
186 | Refrigerante | Kältemittel | Fluide frigorigène | Refrigerante
187 | Pompe circolazione freddo | Kälteträgerpumpen | Pompes frigoporteurs | Pompe circolazione freddo
188 | Temperatura acqua fredda | Kaltwassertemperatur | Température d'eau glacée | Temperatura acqua fredda
189 | Efficienza per il freddo | Effiziente Kälte | Froid efficace | Efficienza per il freddo
194 | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) | Klima-Kälte (luftgekühlte Kaltwassersätze) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par air) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
195 | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Klima-Kälte (wassergekühlte Kaltwassersätze) | Froid de climatisation (production d'eau glacée refroidie par eau) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua)
196 | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Klima-Kälte Direktverdampfung (VRV-, VRF-Systeme) | Froid de climatisation, détente directe (systèmes VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF)
197 | Carico rilevante per il clima (TEWI) | Klimarelevante Belastung (TEWI) | Impacte environnementale (TEWI) | Carico rilevante per il clima (TEWI)
198 | Spese di compensazione | Kompensationskosten | Coûts de compensation | Spese di compensazione
199 | Ginevra | Genf | Genève | Ginevra
200 | Concetto produzione freddo | Konzept Kälteerzeugung | Conception production de froid | Concetto produzione freddo
201 | Costi | Kosten | Coûts | Costi
202 | Costi compensazione CO2 | Kosten CO2-Kompensation | Coûts compensation CO2 | Costi compensazione CO2
203 | Costi preventivo-manutenzione senza materiali | Kosten Präventiv-Wartung ohne Material | Coûts maintenance préventive sans matériel | Costi preventivo-manutenzione senza materiali
204 | con la macchina del freddo | mit Kältemaschine | avec machine frigorifique | con la macchina del freddo
206 | Fabbisogno potenza di refrigerazione | Kühlleistungsbedarf | Besoin en puissance frigorifique | Fabbisogno potenza di refrigerazione
207 | Fabbisogno potenza di refrigerazione (edificio) | Kühlleistungsbedarf (Gebäude) | Besoin en puissance frigorifique (bâtiment) | Fabbisogno potenza di refrigerazione (edificio)
209 | Profilo di carico | Last-Profile | Profils de charge | Profilo di carico
211 | Durata | Laufzeit | Durée de marche | Durata
213 | Durata (dimensioni effettive) | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | Durée de marche (dimensionnement effectif) | Durata (dimensioni effettive)
214 | Durata funzionamento macchina (al giorno) | Laufzeit Maschine (pro Tag) | Durée de marche machine (par jour) | Durata funzionamento macchina (al giorno)
217 | Vita | Nutzungsdauer | Durée de vie | Vita
218 | Durata di vita dell'impianto | Nutzungsdauer der Anlage | Durée de vie de l'installation | Durata di vita dell'impianto
220 | Costi ciclo vitale con funzionamento con CO2 neutro | Lebenszykluskosten CO2-neutraler Betrieb | CCV fonctionnement neutre en CO2 | Costi ciclo vitale con funzionamento con CO2 neutro
221 | Costi del ciclo vitale | Lebenszykluskosten | Coûts sur le cycle de vie CCV | Costi del ciclo vitale
222 | Costi del ciclo vitale (Life Cycle Cost LCC) | Lebenszykluskosten (Life Cycle Cost LCC) | Coûts sur le cycle de vie (CCV) | Costi del ciclo vitale (Life Cycle Cost LCC)
223 | Costi del ciclo vitale (liv. economico) | Lebenszykluskosten (ökonomisch) | Coûts sur le cycle de vie (économiques) | Costi del ciclo vitale (liv. economico)
224 | Costi del ciclo vitale (funzionamento con CO2 neutro) | Lebenszykluskosten (CO2-neutraler Betrieb) | Coûts sur le cycle de vie (point de vue économique) | Costi del ciclo vitale (funzionamento con CO2 neutro)
226 | Tasso di perdita all'anno | Leckagerate pro Jahr | Taux de fuite par an | Tasso di perdita all'anno
230 | Lugano | Lugano | Lugano | Lugano
231 | Inserimento manuale | manuelle Eingabe | Saisie manuelle | Inserimento manuale
232 | Macchina | Maschine | Machine | Macchina
233 | Caratteristiche Tecniche | Technische Daten | Caractéristiques Techniques | Caratteristiche Tecniche
237 | Materiale (arrotondato) | Material (gerundet) | Matériel (arrondi) | Materiale (arrotondato)
238 | Temperatura esterna media (0-24h) | Mittlere Aussentemperatur (0-24h) | Température extérieure moyenne (0-24h) | Temperatura esterna media (0-24h)
239 | Potenza di raff. media compressore | mittlere Kälteleistung Verdichter | puissance frigorifique moy. compresseur | Potenza di raff. media compressore
240 | Temperature medie | Mittlere Temperaturen | Températures moyennes | Temperature medie
241 | Montaggio sul posto | Montage auf Platz | Montage sur place | Montaggio sul posto
242 | Nome | Name | Nom | Nome
243 | Nome del prodotto elettrico | Name des Stromprodukts | Nom du produit électrique | Nome del prodotto elettrico
244 | Prodotto elettrico svizzero da energia rinnovabile | Schweizer Stromprodukt aus erneuerbarer Energie | Produit électrique suisse issu des énergies renouvelables | Prodotto elettrico svizzero da energia rinnovabile
245 | Fornitori Mix di elettricità Garanzia di origine | Schweizer Lieferanten Strommix nach Herkunftsnachweis | Fournisseurs Mix électrique Garantie d'origine | Fornitori Mix di elettricità Garanzia di origine
246 | Naturmade Star Energia eolica | Naturmade Star Windkraft | Naturmade Star Énergie éolienne | Naturmade Star Energia eolica
247 | No | Nein | Non | No
248 | Temperatura di utilizzo | Nutztemperatur | Température d'utilisation | Temperatura di utilizzo
249 | Oggetto | Objekt | Bâtiment | Oggetto
250 | P elettrica | P elektrisch | P électrique | P elettrica
251 | Pe (corr.) | Pe (korr.) | Pe (corr.) | Pe (corr.)
252 | Preventivo-manutenzione e materiale | Präventiv-Wartung & Material | Maintenance préventive & matériel | Preventivo-manutenzione e materiale
253 | Preventivo-manutenzione senza materiale | Präventiv-Wartung ohne Material | Maintenance préventive sans matériel | Preventivo-manutenzione senza materiale
254 | Prezzo compensazione CO2 | Preis CO2-Kompensation | Prix compensation CO2 | Prezzo compensazione CO2
255 | Pompe nel circolo raff. di ritorno | Pumpen im Rückkühlkreis | Pompes dans le circuit de refroidissement. | Pompe nel circolo raff. di ritorno
256 | Trimestre | Quartal | Trimestre | Trimestre
257 | Verifica fonte | Quelle prüfen | Vérifier la source | Verifica fonte
258 | R1270 (propilene) | R1270 (Propylen) | R1270 (propylène) | R1270 (propilene)
259 | R290 (propano) | R290 (Propan) | R290 (propane) | R290 (propano)
260 | R717 (ammoniaca - NH3) | R717 (Ammoniak - NH3) | R717 (ammoniac - NH3) | R717 (ammoniaca - NH3)
261 | R744 (CO2) | R744 (CO2) | R744 (CO2) | R744 (CO2)
262 | Temperatura aria ambiente | Raumlufttemperatur | Température de l'air ambiant | Temperatura aria ambiente
264 | Fattore di riciclo | Recycling-Faktor | Facteur de recyclage | Fattore di riciclo
265 | Regolazione | Regelung | Régulation | Regolazione
266 | Tipo di regolazione | Regelungsart | Type de régulation | Tipo di regolazione
268 | Temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno | Rückkühlmediums-Temperatur | Température du fluide de refroidissement | Temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno
271 | Consumo misto svizzero | Schweizer Verbrauchermix | Bouquet de consommation Suisse | Consumo misto svizzero
272 | Chilometri che si possono percorrere con una vettura di cilindrata media (7.5litri/100 km) all'anno | So viele Kilometer können Sie mit einem Mittelklassewagen (7.5 Liter/100 km) pro Jahr fahren | Vous pouvez rouler autant de kilomètres par an avec un véhicule de catégorie moyenne (7,5 litres/100 km) | Chilometri che si possono percorrere con una vettura di cilindrata media (7.5litri/100 km) all'anno
273 | Spese per la compensazione della CO2 all'anno | So viele kosten die Kompensation des CO2 pro Jahr | La compensation du CO2 coûte autant chaque année | Spese per la compensazione della CO2 all'anno
274 | Numero di camion con ... | So viele Lastwagen mit ... | Autant de camions avec... | Numero di camion con ...
275 | Estate | Sommer | Eté | Estate
276 | San Gallo | St. Gallen | St.-Gall | San Gallo
277 | Profilo standard | Standard-Profil | Profil standard | Profilo standard
278 | Valori standard | Standard-Werte | Valeurs standard | Valori standard
279 | Valori standard per il calcolo | Standard-Werte für Berechnung | Valeurs standard pour calcul | Valori standard per il calcolo
280 | Sede (il clima corrisponde circa a...) | Standort (Klima entspricht etwa...) | Localité (le climat correspond environ...) | Sede (il clima corrisponde circa a...)
282 | Mix energetico | Strom-Mix | Bouquet électrique | Mix energetico
284 | Prezzo elettricità | Strompreis | Prix de l'électricité | Prezzo elettricità
285 | Prodotti elettrici | Stromprodukte | Produits électriques | Prodotti elettrici
286 | Consumo elettrico macchina | Stromverbrauch Maschine | Consommation d'électricité machine | Consumo elettrico macchina
287 | Consumo elettrico compressore | Stromverbrauch Verdichter | Consommation d'électricité compresseur | Consumo elettrico compressore
288 | Ore per trimestre | Stunden pro Quartal | Heures par trimestre | Ore per trimestre
289 | Supermercato | Supermarkt | Supermarché | Supermercato
290 | Giorni per trimestre | Tage pro Quartal | Jours par trimestre | Giorni per trimestre
291 | Temperature medie diurne (dalle 5:40 alle17:40) | Tagesmitteltemperaturen (5:40 bis 17:40 Uhr) | Températures journalières moyennes (5h40 à 17h40) | Temperature medie diurne (dalle 5:40 alle17:40)
292 | Autocisterna | Tanklastwagen | Camion-citerne | Autocisterna
293 | «Bonus carico parziale» | «Teillast-Bonus» | «Bonus de charge partielle» | «Bonus carico parziale»
294 | Temperature | Temperaturen | Températures | Temperature
295 | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effetto serra) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = Treibhauseffekt) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effet de serre) | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effetto serra)
296 | Strumento TEWI | TEWI-Tool | Outil TEWI | Strumento TEWI
299 | Totale | Total | Total | Totale
300 | Emissioni CO2 totali | Total CO2-Emissionen | Total émissions CO2 | Emissioni CO2 totali
301 | Consumo totale di elettricità | Total Elektrizitätsverbrauch | Consommation totale d'électricité | Consumo totale di elettricità
302 | Panoramica degli strumenti | Berechnungsschritte | Vue d'ensemble des outils | Panoramica degli strumenti
309 | inserire i valori sotto | unten Werte eingeben | saisir les valeurs dans la partie inférieure | inserire i valori sotto
310 | Spese di manutenzione | Unterhaltskosten | Coûts d'entretien | Spese di manutenzione
311 | Spese di manutenzione | Unterhaltskosten | Coûts d'entretien | Spese di manutenzione
312 | Variante A | Variante A | Variante A | Variante A
313 | Variante B | Variante B | Variante B | Variante B
314 | Ventilatori gruppo freddo | Ventilatoren Kühler | Ventilateurs évaporateur/aérorefrigoriféres | Ventilatori gruppo freddo
315 | Ventilatori raffreddato /condensatore | Ventilatoren Rückkühler/Kondensator | Ventilateurs aéroréfrigérant/condensateur | Ventilatori raffreddato /condensatore
316 | Ventilatori raffreddato /condensatore | Ventilatoren Rückkühler/Verflüssiger | Ventilateurs aérorefroidisseur / condenseurs | Ventilatori raffreddato /condensatore
318 | Miglioramenti COP complessivo | Verbesserung gesamt COP | Amélioration totale COP | Miglioramenti COP complessivo
319 | Miglioramento con funz. carico parziale | Verbesserung im Teillastbetrieb | Amélioration à charge partielle | Miglioramento con funz. carico parziale
320 | Temperatura d'evaporazione | Verdampfungstemperatur | Température d'évaporation | Temperatura d'evaporazione
321 | Compressore | Verdichter | Compresseur | Compressore
322 | Compressore 1 | Verdichter 1 | Compresseur 1 | Compressore 1
323 | Compressore 2 | Verdichter 2 | Compresseur 2 | Compressore 2
324 | Compressore 3 | Verdichter 3 | Compresseur 3 | Compressore 3
325 | Compressore 4 | Verdichter 4 | Compresseur 4 | Compressore 4
326 | Compressore con potenza massima | Verdichter mit max. Leistung | Compresseur à puissance max. | Compressore con potenza massima
327 | Spegnimento livello compressore | Verdichterstufen-Abschaltung | Arrêt étagé du compresseur | Spegnimento livello compressore
328 | Temperatura condensazione | Verflüssigungstemperatur | Température de condensation | Temperatura condensazione
329 | Versione: 2023/V6.2 | Version: 2023/V6.2 | Version: 2023/V6.2 | Versione: 2023/V6.2
330 | Ore d'esercizio a pieno regime | Vollbetriebsstunden | Heures de fonctionnement pleines | Ore d'esercizio a pieno regime
331 | Ore d'esercizio a pieno regime (effettive) | Vollbetriebsstunden (effektiv) | Heures de fonctionnement (effectives) | Ore d'esercizio a pieno regime (effettive)
332 | Ore d'esercizio a pieno regime della macchina | Vollbetriebsstunden der Maschine | Heures de fonctionnement de la machine | Ore d'esercizio a pieno regime della macchina
333 | Ore d'esercizio a pieno regime per trimestre | Vollbetriebsstunden pro Quartal | Heures de fonctionnement par trimestre | Ore d'esercizio a pieno regime per trimestre
334 | Ore d'esercizio a pieno regime al giorno | Vollbetriebsstunden pro Tag | Heures de fonctionnement pleines par jour | Ore d'esercizio a pieno regime al giorno
335 | Servizio completo | Vollservice | S.A.V. complet | Servizio completo
337 | Servizio completo (materiali inclusi) | Vollservice (inkl. Material) | S.A.V. complet (avec matériel) | Servizio completo (materiali inclusi)
339 | Pompe circolazione caldo | Wärmeträgerpumpen | Pompes caloporteurs | Pompe circolazione caldo
340 | Spese di manutenzione | Wartungskosten | Frais de maintenance | Spese di manutenzione
341 | Cosa si vuole calcolare? | Was wollen Sie berechnen? | Que voulez-vous calculer? | Cosa si vuole calcolare?
342 | Pronto di fabbrica | Werksgefertigt | Fabriqué en usine | Pronto di fabbrica
343 | Pronto di fabbrica, ermetico | Werksgefertigt hermetisiert | Hermétique fabriqué en usine | Pronto di fabbrica, ermetico
344 | Inserire valore | Wert eingeben | Saisir valeur | Inserire valore
345 | Inverno | Winter | Hiver | Inverno
346 | Economicità | Wirtschaftlichkeit | Rentabilité | Economicità
347 | Volete stimare il fabbisogno di elettricità? | Wollen Sie den Elektrizitätsbedarf mit diesem Tool abschätzen? | Souhaitez-vous estimer la consommation d'électricité | Volete stimare il fabbisogno di elettricità?
348 | Volete confrontare due varianti? | Wollen Sie zwei Varianten vergleichen | Souhaitez-vous comparer deux variantes | Volete confrontare due varianti?
349 | A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a) | A: Klimakälte (2'000 h/a) | A: Froid de climatisation (2 000 h/a) | A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a)
350 | Assegnazione della perdita al modello | Zuordnung Leckagen an Bauweise | Assignation des fuites selon la construction | Assegnazione della perdita al modello
351 | Zurigo | Zürich | Zurich | Zurigo
352 | Riepilogo | Zusammenfassung | Résumé | Riepilogo
353 | Composizione dei risultati | Zusammenstellung Ergebnisse | Composition des résultats | Composizione dei risultati
354 | Camion | LKW | PL | Camion
355 | Il progettista ha calcolato meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore. | Der Planer hat weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | Le projeteur a intégré moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | Il progettista ha calcolato meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore.
356 | Il progettista ha calcolato molte meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore. | Der Planer hat erheblich weniger Vollbetriebsstunden eingerechnet, als dass die Standard-Werte für diese Anwendung vorgeben. Dadurch wird der abgeschätzte Energieverbrauch tiefer. | Le projeteur a intégré beaucoup moins d'heures pleines dans le fonctionnement que les valeurs standard prescrites pour cette application. La consommation d'énergie estimée est donc inférieure. | Il progettista ha calcolato molte meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore.
357 | Chiarire con il progettista perché ha scelto queste ore a pieno regime. | Klären Sie mit dem Planer, warum er diese Vollbetriebsstunden gewählt hat. | Clarifiez avec le projeteur pourquoi il a saisi ce nombre d'heures pleines. | Chiarire con il progettista perché ha scelto queste ore a pieno regime.
369 | Economicità | Wirtschaftlichkeit | Rentabilité | Economicità
370 | Risultati | Ergebnisse | Résultats | Risultati
371 | al calcolo TEWI (3) | zur TEWI-Berechnung (3) | aller au calcul TEWI (3) | al calcolo TEWI (3)
372 | indietro alla panoramica (1) | zurück zur Übersicht (1) | revenir à l'aperçu (1) | indietro alla panoramica (1)
373 | al calcolo dell'economicità (4) | zur Wirtschaftlichkeitsberechnung (4) | aller au calcul de rentabilité (4) | al calcolo dell'economicità (4)
374 | ai risultati (5) | zu den Ergebnissen (5) | aller aux résultats (5) | ai risultati (5)
375 | al calcolo TEWI (3) | zur TEWI-Berechnung (3) | aller au calcul TEWI (3) | al calcolo TEWI (3)
376 | indietro alle specifiche dell'impianto (1) | zurück zur Anlagespezifikation (1) | revenir aux spécifications de l'installation (1) | indietro alle specifiche dell'impianto (1)
377 | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2B) | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs (2B) | pour le calcul des besoins en électricité (2B) | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2B)
378 | in alto | nach oben | en haut | in alto
379 | In primo luogo selezionare la lingua. Se si cambia la lingua in seguito, è necessario controllare tutte le voci dalle caselle di selezione di nuovo. | Wählen Sie zuerst die Sprache. Danach diese nicht mehr verändern. Falls Sie die Sprache nachträglich ändern, müssen Sie alle Eingaben aus den Auswahlfelder nochmals überprüfen. | Sélectionnez d'abord la langue. Si vous changez la langue plus tard, vous devez vérifier toutes les entrées des boîtes de sélection à nouveau. | In primo luogo selezionare la lingua. Se si cambia la lingua in seguito, è necessario controllare tutte le voci dalle caselle di selezione di nuovo.
380 | Scopri se la valvola di espansione in queste condizioni le opere correttamente | Prüfen Sie ob das Expansionsventil bei diesen Bedingungen noch korrekt arbeitet | Vérifiez si le détendeur œuvres correctement dans ces conditions | Scopri se la valvola di espansione in queste condizioni le opere correttamente
381 | ct./kWh | Rp./kWh | ct/kWh | ct./kWh
382 | Numero | Anzahl | Nombre | Numero
383 | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2A) | zur Berechnung des Elektrizitätsbedarfs (2A) | pour le calcul des besoins en électricité (2A) | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2A)
384 | Versione 6.3 (2025): valida fino al 30 maggio 2026 | Version 6.3 (2025): gültig bis 30. Mai 2026) | Version 6.3 (2025): valable jusqu'au 30 mai 2026 | Versione 6.3 (2025): valida fino al 30 maggio 2026
385 | Nota: per i sistemi ausiliari calcolare la potenza media. | Hinweis: Für Hilfsbetriebe die mittlere Leistung berechnen. | Remarque: Pour les composants auxiliaires calculé la puissance moyenne. | Nota: per i sistemi ausiliari calcolare la potenza media.
386 | Esempio di sistema di refrigerazione con 5000 ore di funzionamento: Per un sistema di sbrinamento a resistenza elettrica di potenza di 1 kW, con 2 funzionamenti giornalieri di 40 minuti (500 h/a, corrispondenti al 10% delle ore di lavoro), la potenza media del 10% di 1 kW = 0.1 kW. | Beispiel Kälteanlage mit 5'000 Betriebsstunden: Für eine Abtauheizung mit einer Leistung von 1 kW, die täglich 2 x 40 Minuten in Betrieb ist (500 h/a resp. während 10% der Betriebsstunden) beträgt die mittlere Leistung 10% von 1 kW = 0.1 kW. | Exemple : Réfrigération ayant 5.000 heures de fonctionnement par an: Pour un système de dégivrage avec une puissance de 1 kW, qui est quotidiennement 2 x 40 minutes en service (500 h/a, correspondent à 10% des heures d’exploitation), la puissance moyenne de 10% de 1 kW = 0.1 kW. | Esempio di sistema di refrigerazione con 5000 ore di funzionamento: Per un sistema di sbrinamento a resistenza elettrica di potenza di 1 kW, con 2 funzionamenti giornalieri di 40 minuti (500 h/a, corrispondenti al 10% delle ore di lavoro), la potenza media del 10% di 1 kW = 0.1 kW.
387 | Mix elettrico svizzero. | Schweizer Produktionsmix | Bouquet de la production Suisse | Mix elettrico svizzero.
388 | Tipo di compensazione del CO2 | Art der CO2-Kompensation | Type de compensation de CO2 | Tipo di compensazione del CO2
389 | Compensazione con certificati esteri | Kompensation mit ausländischen Zertifikaten | Compensation à l’aide de certificats étrangers | Compensazione con certificati esteri
390 | Aliquota della tassa CO2 attualmente in vigore in Svizzera | Aktueller CO2-Abgabesatz der Schweiz | Montant actuel de la taxe sur le CO2 en Suisse | Aliquota della tassa CO2 attualmente in vigore in Svizzera
391 | Costi globali per evitare le emissioni di CO2 | Globale Vermeidungskosten | Coûts globaux de prévention | Costi globali per evitare le emissioni di CO2
392 | 0
393 | Free-Cooling e recupero del calore (funzione aggiuntiva) | Free-Cooling und Wärmenutzung (Zusatzfunktion) | Free-Cooling et récupération de la chaleur (fonction supplémentaire) | Free-Cooling e recupero del calore (funzione aggiuntiva)
394 | Nel tool del freddo può scegliere se analizzare un impianto con funzione di free-cooling o con un recupero del calore. | Im Kälte-Tool können Sie eine Anlage mit Free-Cooling-Funktion oder mit einer Wärmenutzung betrachten. | Dans l'Outil Froid, vous pouvez examiner une installation avec fonction Free-Cooling ou avec récupération de la chaleur. | Nel tool del freddo può scegliere se analizzare un impianto con funzione di free-cooling o con un recupero del calore.
395 | Quale funzione aggiuntiva vuole calcolare? | Welche Zusatzfunktion wolle Sie berechnen? | Quelle fonction supplémentaire voulez-vous calculer? | Quale funzione aggiuntiva vuole calcolare?
396 | Temperatura di entrata acqua fredda | VL-Temperatur Kaltwasser | Température de l'eau glacée | Temperatura di entrata acqua fredda
397 | Scambiatore di calore | Rückkühler | Échangeur de chaleur | Scambiatore di calore
398 | Altri strumenti ausiliari | zusätzliche Hilfsbetriebe | Groupes auxiliaires supplémentaires | Altri strumenti ausiliari
399 | Recupero del calore | Wärmenutzung | Récupération de la chaleur | Recupero del calore
400 | Stima del fabbisogno di calore | Abschätzung des Wärmebedarfs | Estimation des besoins de chaleur | Stima del fabbisogno di calore
401 | Acqua potabile calda | benötigte Trinkwarmwasser-Menge | Volume d'eau chaude sanitaire | Acqua potabile calda
402 | Altro (per processi) | andere (z.B. für Prozesse) | Autres usages (processus) | Altro (per processi)
403 | Per il riscaldamento: Superficie dello stabile | für Heizung: beheizte Gebäudefläche | Pour le chauffage: surface du bâtiment | Per il riscaldamento: Superficie dello stabile
404 | Fabbisogno di energia (proposta) | Heizenergiebedarf (Vorschlag) | Besoin en énergie (suggestion) | Fabbisogno di energia (proposta)
405 | Fabbisogno di energia (facoltativa) | Heizenergiebedarf Planer (fakultativ) | Besoin en énergie (facultatif) | Fabbisogno di energia (facoltativa)
406 | A che temperatura dev'essere il calore? (si può indicare solo una temperatura) | Welche Temperatur muss die Wärme aufweisen? (nur eine Temperatur möglich) | Quelle température la chaleur doit-elle afficher? (une seule température possible) | A che temperatura dev'essere il calore? (si può indicare solo una temperatura)
407 | Temperatura | Temperatur | Température | Temperatura
408 | Per utilizzare il calore bisogna aumentare la temperatura di condensazione. | Für die Wärmenutzung muss die Verflüssigungstemperatur angehoben werden. | La température de condensation doit être augmentée pour la récupération de la chaleur. | Per utilizzare il calore bisogna aumentare la temperatura di condensazione.
409 | Chiarisca se con i mezzi tecnici in uso è possibile avere una temperatura di condensazione alta (limiti d'impiego). Verifichi inoltre se, nei periodi in cui ha impostato una temperatura di condensazione più alta, le tecnologie per il freddo che usa hanno funzionato con potenza refrigerante ridotta. | Klären Sie, ob die hohe Verflüssigungstemperatur mit dem eingesetzten Kältemittel technisch möglich ist (Einsatzgrenze). Überprüfen Sie weiter, ob in den Zeiten mit angehobener Verflüssigungstemperatur ihre Kälteanwendungen mit einer reduzierten Kälteleistung funktionieren. | Clarifiez si la température de condensation élevée est techniquement possible avec le fluide frigorigène utilisé (limite d'utilisation). Vérifiez également si vos applications de refroidissement fonctionnent avec une puissance frigorifique réduite pendant les périodes où la température de condensation est élevée. | Chiarisca se con i mezzi tecnici in uso è possibile avere una temperatura di condensazione alta (limiti d'impiego). Verifichi inoltre se, nei periodi in cui ha impostato una temperatura di condensazione più alta, le tecnologie per il freddo che usa hanno funzionato con potenza refrigerante ridotta.
410 | Freddo | Kälte | Froid | Freddo
411 | Raffreddamento con la macchina refrigerante | Kühlung mit der Kältemaschine | Refroidissement avec la machine frigorifique | Raffreddamento con la macchina refrigerante
412 | Raffreddamento con il free-cooling | Kühlung mit Free-Cooling | Refroidissement avec Free-Cooling | Raffreddamento con il free-cooling
413 | Freddo utilizzato | Kühlbedarf | Froid utilisé | Freddo utilizzato | deutsch geändert von genutzter Kälte zu Kühbedarf
414 | Consumo di energia elettrica per il freddo | Elektrizitätsverbrauch Kälte | Consommation d'électricité Froid | Consumo di energia elettrica per il freddo
415 | Indice di efficienza energetica (freddo) | Energieeffizienz-Zahl (Kälte) | Coefficient d'efficacité énergétique (froid) | Indice di efficienza energetica (freddo)
416 | (Totale freddo / consumo di energia elettrica per il freddo) | (Total Kälte / Elektrizitätsverbrauch Kälte) | (total froid / consommation d'électricité Froid) | (Totale freddo / consumo di energia elettrica per il freddo)
417 | Calore | Wärme | Chaleur | Calore
418 | Calore utilizzato | Genutzte Wärme | Chaleur utilisée | Calore utilizzato
419 | Indice di efficienza energetica (calore) | Energieeffizienz-Zahl (Wärme) | Coefficient d'efficacité énergétique (chaleur) | Indice di efficienza energetica (calore)
420 | (calore utilizzato / consumo di energia elettrica per il caldo) | (genutzte Wärme / Elektrizitätsverbrauch Wärme) | (chaleur utilisée / consommation d'électricité Chaleur) | (calore utilizzato / consumo di energia elettrica per il caldo)
421 | Sistema complessivo (freddo + calore) | Gesamtsystem (Kälte + Wärme) | Système complet (froid + chaleur) | Sistema complessivo (freddo + calore)
422 | Calore + freddo utilizzati | Genutzte Wärme + Kälte | Chaleur + froid utilisés | Calore + freddo utilizzati
423 | Consumo di energia elettrica calore e freddo | Elektrizitätsverbrauch Wärme und Kälte | Consommation d'électricité Chaleur et froid | Consumo di energia elettrica calore e freddo
424 | Indice di efficienza energetica (calore + freddo) | Energieeffizienz-Zahl (Kälte + Wärme) | Coefficient d'efficacité énergétique (froid + chaleur) | Indice di efficienza energetica (calore + freddo)
425 | ((calore + freddo utilizzati) / consumo totale di energia elettrica) | ((genutzte Wärme + Kälte) / Gesamter Elektrizitätsverbrauch) | ((chaleur + froid utilisés) / consommation d'électricité totale) | ((calore + freddo utilizzati) / consumo totale di energia elettrica)
426 | Fabbisogno di calore (stimato) | Wärmebedarf (Schätzung) | Besoin en chaleur (estimation) | Fabbisogno di calore (stimato)
427 | Per acqua potabile calda | für Trinkwarmwasser | pour l'eau chaude sanitaire | Per acqua potabile calda
428 | Per il riscaldamento | für die Heizung | Pour le chauffage | Per il riscaldamento
429 | Per altri scopi (p.es. processi) | für Anderes (z.B. Prozesse) | pour d'autres usages (p. ex. pour processus) | Per altri scopi (p.es. processi)
430 | Fabbisogno totale | Total Bedarf | Total des besoins | Fabbisogno totale
431 | Fabbisogno di freddo | Kältebedarf | Besoin de froid | Fabbisogno di freddo
432 | Con free-cooling | mit Free-Cooling | avec Free-Cooling | Con free-cooling
433 | Consumo di corrente del compressore | Stromverbrauch Verdichter | Consommation de courant du compresseur | Consumo di corrente del compressore
434 | Riduzione grazie al free-cooling | Reduktion dank Free-Cooling | Réduction grâce à Free-Cooling | Riduzione grazie al free-cooling
435 | Maggior consumo recupero del calore | Mehrverbrauch Wärmenutzung | Consommation supplémentaire pour la récupération de la chaleur | Maggior consumo recupero del calore
436 | Calore disponibile | Verfügbare Wärme | Chaleur disponible | Calore disponibile
437 | Fabbisogno di calore (riscaldamento, acqua potabile calda, processi) | Wärmebedarf (Heizung, TWW, Prozesse) | Besoin en chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, processus) | Fabbisogno di calore (riscaldamento, acqua potabile calda, processi)
438 | Calore utilizzato effettivo (1) | Effektiv genutzte Wärme (1) | Chaleur effectivement utilisée (1) | Calore utilizzato effettivo (1)
439 | Secco | Trocken | sec | Secco
440 | Ibrido | Hybrid | hybride | Ibrido
441 | Nessuna funzione aggiuntiva | keine Zusatzfunktion | pas de fonction supplémentaire | Nessuna funzione aggiuntiva
442 | Impianto con free-cooling | Anlage mit Free-Cooling | Installation avec Free-Cooling | Impianto con free-cooling
443 | Impianto con recupero del calore | Anlage mit einer Wärmenutzung | Installation avec récupération de la chaleur | Impianto con recupero del calore
444 | Calcolo per semplici impianti di climatizzazione comfort | Berechnung für einfache Komfort-Klimakälteanlagen | Calcul pour les installations de climatisation de confort simples | Calcolo per semplici impianti di climatizzazione comfort
445 | Davos | Davos | Davos | Davos
446 | Il calore della macchina refrigerante sostituisce il calore di... | Die Wärme der Kältemaschine ersetzt Wärme aus einer... | La chaleur de la machine frigorifique remplace la chaleur issue de... | Il calore della macchina refrigerante sostituisce il calore di...
447 | Riduzione grazie al recupero del calore | Reduktion durch Wärmenutzung | Réduction par récupération de la chaleur | Riduzione grazie al recupero del calore
448 | Calcolo delle emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti (in caso di lavori di riparazione, manutenzione e dovute a dispersione) | Berechnung der CO2-Emissionen durch Kältemittelverluste (bei Reparaturarbeiten, Wartung und durch Leckagen) | Calcul des émissions de CO2 dues aux pertes de fluide frigorigène (lors des travaux de réparation, de l'entretien et à cause de fuites) | Calcolo delle emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti (in caso di lavori di riparazione, manutenzione e dovute a dispersione)
449 | Perdite di prodotti refrigeranti all'anno | Kältemittelverluste pro Jahr | Pertes de fluide frigorigène par an | Perdite di prodotti refrigeranti all'anno
450 | Emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti | CO2 Emissionen durch Kältemittel-Verluste | Emissions de CO2 par pertes de fluide frigorigène | Emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti
451 | Calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 grazie al recupero del calore | Berechnung der Reduktion der CO2-Emissionen durch die Wärmenutzung | Calcul de la réduction des émissions de CO2 par la récupération de la chaleur | Calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 grazie al recupero del calore
452 | Sistema di riscaldamento | Heizungssystem | Système de chauffage | Sistema di riscaldamento
453 | Indice di emissioni CO2 | CO2-Emissionsfaktor | Coefficient d'émissions de CO2 | Indice di emissioni CO2
454 | Riscaldamento ad olio (olio da riscaldamento extra leggero) | Ölheizung (Heizöl EL) | Chauffage au mazout (EL) | Riscaldamento ad olio (olio da riscaldamento extra leggero)
455 | Riscaldamento a gas naturale | Erdgas-Heizung | Chauffage au gaz naturel | Riscaldamento a gas naturale
456 | Riscaldamento a gas naturale con 15% di biogas | Erdgas-Heizung mit 15% Biogasanteil | Chauffage au gaz naturel avec 15% de biogaz | Riscaldamento a gas naturale con 15% di biogas
457 | Riscaldamento a biogas | Biogas-Heizung | Chauffage au biogaz | Riscaldamento a biogas
458 | Riscaldamento a legna (pellet) | Holzheizung (Pellet) | Chauffage au bois (pellets) | Riscaldamento a legna (pellet)
459 | Teleriscaldamento | Fernwärme-Heizung | Chauffage urbain | Teleriscaldamento
460 | Riscaldamento con impianto geotermico | Wärmepumpen-Heizung | Chauffage par pompe à chaleur | Riscaldamento con impianto geotermico
461 | Desidera eseguire anche una stima semplificata (B) con il valore SEER? | Wollen Sie die vereinfachte Abschätzung (B) über den SEER-Wert durchführen? | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée (B) via la valeur SEER? | Desidera eseguire anche una stima semplificata (B) con il valore SEER?
462 | Prezzo dell'olio da riscaldamento | Heizölpreis | Prix du mazout | Prezzo dell'olio da riscaldamento
463 | Prezzo del gas naturale | Erdgaspreis | Prix du gaz naturel | Prezzo del gas naturale
464 | Prezzo del gas naturale | Erdgaspreis | Prix du gaz naturel | Prezzo del gas naturale
465 | Prezzo del biogas | Biogaspreis | Prix du biogaz | Prezzo del biogas
466 | Prezzo dei pellet | Pelletpreis | Prix des pellets | Prezzo dei pellet
467 | Prezzo del teleriscaldamento | Fernwärmpreis | Prix du chauffage urbain | Prezzo del teleriscaldamento
468 | Prezzo dell'elettricità | Strompreis | Prix de l'électricité | Prezzo dell'elettricità
469 | CHF/100 litri | Fr./100 Liter | Fr./100 litres | CHF/100 litri
470 | CHF/tonnellata | Fr./Tonne | Fr./tonne | CHF/tonnellata
471 | Costi energetici impianto di refrigerazione | Energiekosten Kälteanlage | Coûts énergétiques d'une installation frigorifique | Costi energetici impianto di refrigerazione
472 | Risparmio grazie al recupero del calore | Einsparungen durch die Wärmenutzung | Economies par la récupération de la chaleur | Risparmio grazie al recupero del calore
473 | arrotondati | gerundet | arrondi | arrotondati
474 | Efficienza energetica | Energieeffizienz | Efficacité énergétique | Efficienza energetica
475 | Il recupero del calore sostituisce il calore di... | Die Wärmenutzung ersetzt Wärme aus einer... | La récupération de la chaleur remplace la chaleur issue du... | Il recupero del calore sostituisce il calore di...
476 | Importante: il tool non può effettuare il calcolo di impianti che dispongono sia di free-cooling che di recupero del calore. | Wichtig: Das Tool kann keine Anlagen berechnen, die gleichzeitig über ein Free-Cooling und eine Wärmenutzung verfügen. | Important: L'outil ne peut pas calculer les installations qui disposent en même temps d'un Free-Cooling et d'une récupération de la chaleur. | Importante: il tool non può effettuare il calcolo di impianti che dispongono sia di free-cooling che di recupero del calore.
477 | Nota bene: prendendo spunto dal libro «Klimakälte heute» (Climatizzazione oggi), nel tool del freddo utilizziamo il termine «calore» al posto del termine «calore di scarico» che ha una connotazione negativa. | Hinweis: In Anlehnung an das Fachbuch «Klimakälte heute» verwenden wir im Kälte-Tool anstelle des abwertenden Begriffes «Abwärme» konsequent den Begriff «Wärme». | Remarque: Sur le modèle du livre spécialisé «La climatisation aujourd'hui», nous utilisons dans l'outil Froid systématiquement le terme de «chaleur» à la place du terme péjoratif de «chaleur perdue». | Nota bene: prendendo spunto dal libro «Klimakälte heute» (Climatizzazione oggi), nel tool del freddo utilizziamo il termine «calore» al posto del termine «calore di scarico» che ha una connotazione negativa.
478 | Nessun recupero del calore! | keine Wärmenutzung! | Pas de récupération de la chaleur! | Nessun recupero del calore!
479 | (Aumento della temperatura di condensazione) | (Anhebung der Kondensationstemperatur) | (augmentation de la température de condensation) | (Aumento della temperatura di condensazione)
480 | Emissioni di CO2 impianto di refrigerazione | CO2-Emissionen Kälteanlage | Emissions de CO2 de l'installation frigorifique | Emissioni di CO2 impianto di refrigerazione
481 | Il free-cooling riduce i costi energetici di | Free-Cooling reduziert die Energiekosten um | Free-Cooling réduit les coûts énergétiques de | Il free-cooling riduce i costi energetici di
482 | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE) | bedarfsgerechte Ansteuerung (FU/EC-modulierbar) | Régulation fonction des besoins (modulable VF/EC) | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE)
483 | Funzionamento dello scambiatore di calore | Arbeitsweise des Rückkühlers | Mode de fonctionnement de l'échangeur de chaleur | Funzionamento dello scambiatore di calore
484 | litro/giorno | Liter/Tag | litres/jour | litro/giorno
485 | Consumo di energia elettrica per Calore | Elektrizitätsverbrauch Kälte | Consommation d'électricité Chaleur | Consumo di energia elettrica per Calore
486 | In caso di sostituzione dell’impianto, i dati immessi per compressori e azionamenti ausiliari (ventilatori, pompe) devono corrispondere ai «valori reali» in loco. Per i nuovi progetti devono essere presi in considerazione i valori di progettazione e/o di esecuzione (niente valori stimati) | Die Eingabedaten für Verdichter und Hilfsantriebe (Ventilatoren, Pumpen) müssen bei Anlagenersatz den «Ist-Werten» vor Ort entsprechen. Bei neuen Projekten sind die Planungs- bzw. die Ausführungswerte zu berücksichtigen (keine Schätzwerte). | En cas de remplacement de l’installation, les données introduites des compresseurs et des entraînements auxiliaires (ventilateurs, pompes) doivent correspondre aux valeurs existantes. Pour les nouveaux projets, il convient de tenir compte des valeurs de planification et de réalisation (pas d’estimations). | In caso di sostituzione dell’impianto, i dati immessi per compressori e azionamenti ausiliari (ventilatori, pompe) devono corrispondere ai «valori reali» in loco. Per i nuovi progetti devono essere presi in considerazione i valori di progettazione e/o di esecuzione (niente valori stimati)
487 | Prezzo dell'energia del calore | Energiepreis Wärme | Prix de l'énergie thermique | Prezzo dell'energia del calore
488 | Nota: quando si stima con il valore SEER, non è possibile calcolare l'utilizzo del calore. | Beachten Sie: Bei der Abschätzung mit dem SEER-Wert ist keine Berechnung der Wärmenutzung möglich. | Note : Lors de l'estimation avec la valeur SEER, il n'est pas possible de calculer l'utilisation de la chaleur. | Nota: quando si stima con il valore SEER, non è possibile calcolare l'utilizzo del calore. | Check Übersetzung
489 | Durata aggregati ausiliari «parte calda» | Laufzeit Hilfsbetriebe «warme Seite» | Durée de marche unités auxiliaires «côté chaud» | Durata aggregati ausiliari «parte calda»
490 | Funzionamento normale | Normalbetrieb | Utilisation normale | Funzionamento normale
491 | Durata totale | Laufzeit Total | Durée de marche total | Durata totale
492 | funzionamento ausiliario supplementare per il freecooling o l'utilizzo del calore | zusätzlicher Hilfsbetrieb für Free-Cooling oder Wärmenutzung | fonctionnement auxiliaire supplémentaire pour le freecooling ou l'utilisation de la chaleur | funzionamento ausiliario supplementare per il freecooling o l'utilizzo del calore
493 | (vedi ORRPChim) | (siehe ChemRRV) | (voir ORRChim) | (vedi ORRPChim)
494 | La-Chaux-de-Fonds | La-Chaux-de-Fonds | La-Chaux-de-Fonds | La-Chaux-de-Fonds
495 | Immissione sul mercato del refrigerante: | Inverkehrbringen von Analge mit dem Kältemittel: | Mise sur le marché d’installations contenant des fluides frigorigènes, | Immissione sul mercato del refrigerante: | Check Übersetzung
496 | Proibito con eccezioni | Verboten mit Ausnahmen | Interdit sauf exceptions | Proibito con eccezioni | Check Übersetzung
497 | Ammissibile con limitazioni | Eingeschränkt zulässig | Autorisé de façon limitée | Ammissibile con limitazioni | Check Übersetzung
498 | ammissibile | zulässig | autorisé | ammissibile | Check Übersetzung
499 | Nota: quando si stima con il valore SEPR, non è possibile calcolare l'utilizzo del calore. | Beachten Sie: Bei der Abschätzung mit dem SEPR-Wert ist keine Berechnung der Wärmenutzung möglich. | Note : Lors de l'estimation avec la valeur SEPR, il n'est pas possible de calculer l'utilisation des rejets thermiques.. | Nota: quando si stima con il valore SEPR, non è possibile calcolare l'utilizzo del calore. | Check Übersetzung
500 | A: Calcolo basato sui valori operativi | A: Berechnung anhand der Betriebswerte | A : Calcul basé sur les valeurs d'exploitation | A: Calcolo basato sui valori operativi | Check Übersetzung
501 | B: Calcolo tramite valori caratteristici | B: Berechnung über Kennwerte | B : Calcul via les valeurs caractéristiques | B: Calcolo tramite valori caratteristici | Check Übersetzung
502 | C: Immissione manuale (per il calcolo TEWI) | C: Manuelle Eingabe (zur TEWI-Berechnung) | C : Entrée manuelle (pour le calcul du TEWI) | C: Immissione manuale (per il calcolo TEWI) | Check Übersetzung
503 | 0 | Planen Sie ein Anlage mit einem Flüssigkeitskühler für Prozesswärme? |  |  | Check Übersetzung
504 | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto) | Elektrizitätsbedarf im Blatt 2A berechnen (zurück zu 1 Anlagespezifikation) | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2A (revenir à spécifications de l'installation) | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto) | Check Übersetzung
505 | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2B (ritorno a 1 specifiche dell'impianto) | Elektrizitätsbedarf im Blatt 2B berechnen (zurück zu 1 Anlagespezifikation) | Calculer les besoins d'électricité dans la feuille 2B (revenir à spécifications de l'installation) | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2B (ritorno a 1 specifiche dell'impianto) | Check Übersetzung
506 | Inserire il fabbisogno di elettricità nel foglio 1 al punto 3.2 | Elektrizitätsbedarf im Blatt 1 unter Punkt 3.2 eingeben | Saisie des besoins d'électricité dans la feuille 1 au point 3.2 | Inserire il fabbisogno di elettricità nel foglio 1 al punto 3.2 | Check Übersetzung
507 | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Industrie (Flüssigkeitskühler für Prozesskälte) | Industrie (refroidisseurs de liquide pour les processus) | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Check Übersetzung
508 | 0
509 | Introduzione allo strumento del freddo | Einführung ins Kälte-Tool | Introduction à l'outil à froid | Introduzione allo strumento del freddo | Check Übersetzung
510 | Lo strumento del freddo permette di stimare il consumo di elettricità, le emissioni totali di gas serra (TEWI) e l’economicità di un sistema di refrigerazione con poche voci. I dati per due diverse varianti di sistema possono essere registrati e i risultati confrontati tra loro. | Das Kälte-Tool ermöglicht es, mit wenigen Eingaben den Stromverbrauch, die gesamten Treibhausgasemissionen (TEWI) sowie die Wirtschaftlichkeit einer Kälteanlage abzuschätzen. Es können die Daten für zwei verschiedene Anlagenvarianten erfasst und die Resultate miteinander verglichen werden. | L'outil du froid permet d'estimer la consommation d'électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre (TEWI) et l'efficacité économique d’une installation de réfrigération en quelques saisies seulement. Les données de deux variantes différentes d’installations peuvent être enregistrées et les résultats comparés entre eux. | Lo strumento del freddo permette di stimare il consumo di elettricità, le emissioni totali di gas serra (TEWI) e l’economicità di un sistema di refrigerazione con poche voci. I dati per due diverse varianti di sistema possono essere registrati e i risultati confrontati tra loro. | Check Übersetzung
511 | Specifiche di investimento | Anlagespezifikation | Spécification de l’installation | Specifiche di investimento | Check Übersetzung
512 | Definisca il suo progetto e ciò che vuole calcolare qui. | Definieren Sie hier Ihr Projekt und was Sie berechnen wollen. | Définissez votre projet et ce que vous voulez calculer ici. | Definisca il suo progetto e ciò che vuole calcolare qui. | Check Übersetzung
513 | Fabbisogno di energia elettrica | Elektrizitätsbedarf | Besoin d'électricité | Fabbisogno di energia elettrica | Check Übersetzung
514 | Tre modi per inserire il fabbisogno di elettricità del sistema di refrigerazione: | Drei Möglichkeiten, wie der Elektrizitätsbedarf der Kälteanlage eingegeben werden kann: | Trois possibilités d'entrer les besoins d'électricité de l’installation de réfrigération : | Tre modi per inserire il fabbisogno di elettricità del sistema di refrigerazione: | Check Übersetzung
515 | Stima basata su dati operativi (raccomandata) | Abschätzung anhand von Betriebsdaten (empfohlen) | Estimation basée sur des données opérationnelles (recommandé) | Stima basata su dati operativi (raccomandata) | Check Übersetzung
516 | Sulla base dei dati di funzionamento e dei tempi di funzionamento, il sistema di refrigerazione viene mappato trimestralmente e quindi viene calcolato il fabbisogno di energia (80% di precisione con il 20% di sforzo). Inoltre, si può calcolare il calore utilizzabile o il contributo del free-cooling. | Anhand der Betriebsdaten und Betriebszeiten wird die Kälteanlage quartalsweise abgebildet und so der Energiebedarf berechnet (80% Genauigkeit mit 20% Aufwand). Zudem kann die nutzbare Wärme oder der Beitrag durch Free-Cooling berechnet werden. | Sur la base des données de fonctionnement et de la durée d’exploitation de l’installation de réfrigération, est représenté, sur une base trimestrielle le calcul des besoins d’énergie électrique. (80 % de précision avec 20 % d'effort). En outre, la chaleur rejeté ou la contribution du refroidissement libre(freecooling) peuvent être calculées. | Sulla base dei dati di funzionamento e dei tempi di funzionamento, il sistema di refrigerazione viene mappato trimestralmente e quindi viene calcolato il fabbisogno di energia (80% di precisione con il 20% di sforzo). Inoltre, si può calcolare il calore utilizzabile o il contributo del free-cooling. | Check Übersetzung
517 | Calcolo tramite valori caratteristici (solo raffreddatori a liquido) | Berechnung über Kennwerte (nur Flüssigkeitskühler) | Calcul via les valeurs caractéristiques (uniquement pour les refroidisseurs de liquide) ) | Calcolo tramite valori caratteristici (solo raffreddatori a liquido) | Check Übersetzung
518 | Per i sistemi di condizionamento dell'aria o di raffreddamento di processo che funzionano con un refrigeratore di liquidi, il fabbisogno di energia può essere calcolato usando il coefficiente di efficienza (SEER o SEPR). Inoltre, il contributo del free-cooling può essere calcolato. | Bei Anlagen für Klima- oder Prozesskälte, die mit einem Flüssigkeitskühler betrieben werden, kann der Energiebedarf mit dem Effizienzkennwert (SEER resp. SEPR) berechnet werden. Zudem kann der Beitrag durch Free-Cooling berechnet werden. | Pour les installations de climatisation(confort) ou de refroidissement de processus qui fonctionnent avec un refroidisseur de liquide, la demande d'énergie peut être calculée en utilisant le taux d'efficacité (SEER ou SEPR). En outre, la contribution du refroidissement libre(freecooling) peut être calculée. | Per i sistemi di condizionamento dell'aria o di raffreddamento di processo che funzionano con un refrigeratore di liquidi, il fabbisogno di energia può essere calcolato usando il coefficiente di efficienza (SEER o SEPR). Inoltre, il contributo del free-cooling può essere calcolato. | Check Übersetzung
519 | Inserimento manuale (per casi eccezionali) | Manuelle Eingabe (für Ausnahmefälle) | Saisie manuelle (pour les cas exceptionnels) | Inserimento manuale (per casi eccezionali) | Check Übersetzung
520 | Nella specifica del sistema (1 - punto 3.2), il consumo di energia può essere inserito anche manualmente. In questo caso, lo strumento del freddo viene utilizzato solo per il calcolo del TEWI e dell’economicità. L'inserimento manuale è utile se il fabbisogno di energia è stato calcolato con un programma di simulazione di alta qualità o il fabbisogno di elettricità è noto (impianto esistente). | Bei der Anlagespezifikation (1 - Punkt 3.2) kann der Energieverbrauch auch manuell eingegeben werden. In diesem Fall wird das Kälte-Tool nur für die Berechnung des TEWI und der Wirtschaftlichkeit genutzt. Die manuelle Eingabe ist sinnvoll, wenn der Energiebedarf mit einem qualitativ hochwertigen Simulationsprogramm gerechnet wurde oder der Strombedarf bekannt ist (bestehende Anlage). | Dans la spécification de l’installation (1 - point 3.2), la consommation d'énergie peut également être saisie manuellement. Dans ce cas, l'outil du froid est uniquement utilisé pour le calcul du TEWI et de l'efficacité économique. L'entrée manuelle est utile si la demande d'énergie a été calculée avec un programme de simulation de haute qualité ou si la demande d'électricité est connue (installation existante). | Nella specifica del sistema (1 - punto 3.2), il consumo di energia può essere inserito anche manualmente. In questo caso, lo strumento del freddo viene utilizzato solo per il calcolo del TEWI e dell’economicità. L'inserimento manuale è utile se il fabbisogno di energia è stato calcolato con un programma di simulazione di alta qualità o il fabbisogno di elettricità è noto (impianto esistente). | Check Übersetzung
521 | Calcolo TEWI | TEWI-Berechnung | Calcul du TEWI | Calcolo TEWI | Check Übersetzung
522 | Il calcolo TEWI (Total Equivalent Warming Impact) può essere usato per calcolare e confrontare l'impatto ambientale dei sistemi di refrigerazione. | Mit der TEWI-Berechnung (Total Equivalent Warming Impact) kann die Umweltauswirkungen von Kältesystemen berechnet und verglichen werden. | Le calcul TEWI (Total Equivalent Warming Impact) peut être utilisé pour calculer et comparer l'impact environnemental des installations de réfrigération. | Il calcolo TEWI (Total Equivalent Warming Impact) può essere usato per calcolare e confrontare l'impatto ambientale dei sistemi di refrigerazione. | Check Übersetzung
523 | Economicità | Wirtschaftlichkeit | Rentabilité | Economicità | Check Übersetzung
524 | Nel calcolo dell’economicità, i costi per il funzionamento e la manutenzione del sistema di refrigerazione sono calcolati per tutta la sua durata. Inoltre, i costi di compensazione del CO2 sono calcolati e riportati. | Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden die Kosten für Betrieb und Unterhalt der Kälteanlage über ihre Laufzeit berechnet. Zudem werden die CO2-Kompensationskosten berechnet und ausgewiesen. | Dans le calcul de l'efficacité économique, les coûts d'exploitation et de maintenance de l’installation de réfrigération sont calculés sur toute sa durée de vie. En outre, les coûts de compensation du CO2 sont calculés et communiqués. | Nel calcolo dell’economicità, i costi per il funzionamento e la manutenzione del sistema di refrigerazione sono calcolati per tutta la sua durata. Inoltre, i costi di compensazione del CO2 sono calcolati e riportati. | Check Übersetzung
525 | Risultati | Resultate | Résultats | Risultati | Check Übersetzung
526 | I risultati del calcolo sono riassunti qui e possono essere trasferiti direttamente nella garanzia di prestazione "Sistemi di refrigerazione". Lo strumento del freddo può anche essere d'aiuto per le domande di finanziamento o per le richieste di un permesso di esenzione (ChemRRV). | Die Ergebnisse der Berechnung werden hier zusammengestellt und können direkt in die Leistungsgarantie «Kälteanlagen» übernommen werden. Das Kälte-Tool kann zudem bei Fördergesuchen oder Gesuchen für eine Ausnahmebewilligungen (ChemRRV) eine Hilfestellung sein. | Les résultats du calcul sont compilés ici et peuvent être transférés directement dans la garantie de performance "Installation de réfrigération". L'outil du froid peut également être utile pour les demandes de subvention ou les demandes de dérogations (ORRChim ) | I risultati del calcolo sono riassunti qui e possono essere trasferiti direttamente nella garanzia di prestazione "Sistemi di refrigerazione". Lo strumento del freddo può anche essere d'aiuto per le domande di finanziamento o per le richieste di un permesso di esenzione (ChemRRV). | Check Übersetzung
527 | Inizi ora e specifichi il suo sistema di refrigerazione nel primo passo. Buona fortuna. | Starten Sie nun und spezifizieren Sie im ersten Schritt Ihre Kälteanlage. Viel Erfolg. | Commencez dès maintenant avec la première étape, spécifiez votre installation de réfrigération . Bonne chance. | Inizi ora e specifichi il suo sistema di refrigerazione nel primo passo. Buona fortuna. | Check Übersetzung
528 | 0
529 | 2A: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso. | 2A: Sie haben gemäss der Spezifikation einen anderen Berechnungsweg gewählt. | 2A : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente. | 2A: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso. | Check Übersetzung
530 | 2B: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso. | 2B: Sie haben gemäss der Spezifikation einen anderen Berechnungsweg gewählt. | 2B : Selon la spécification, vous avez choisi une méthode de calcul différente. | 2B: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso. | Check Übersetzung
531 | Free-cooling | Free-Cooling | Free-Cooling | Free-cooling | Check Übersetzung
532 | Vuole stimare il contributo del free-cooling? | Wollen Sie den Beitrag durch Free-Coolings abschätzen? | Voulez-vous estimer la contribution du Free-Cooling? | Vuole stimare il contributo del free-cooling? | Check Übersetzung
533 | Il fabbisogno di elettricità è stato inserito manualmente. | Der Elektrizitätsbedarf wurde manuelle eingegeben. | L’évaluation du besoin d'électricité a été saisie manuellement. | Il fabbisogno di elettricità è stato inserito manualmente. | Check Übersetzung
534 | Inserire il fabbisogno di elettricità al punto 3.2. | Elektrizitätsbedarf unter Punkt 3.2 eingeben. | Intégrer le besoin d'électricité au point 3.2. | Inserire il fabbisogno di elettricità al punto 3.2. | Check Übersetzung
535 | 0
536 | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità con il valore SEER | 2B: Berechnung des Elektrizitätsbedarfs mit dem SEER-Wert | 2B : Calcul du besoin d'électricité avec la valeur SEER | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità con il valore SEER | Check Übersetzung
537 | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità con il valore SEPR | 2B: Berechnung des Elektrizitätsbedarfs mit dem SEPR-Wert | 2B : Calcul du besoin d'électricité avec la valeur SEPR | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità con il valore SEPR | Check Übersetzung
538 | Questo calcolo semplificato con il valore SEER è adatto solo per i sistemi di refrigerazione con refrigeratore di liquido per applicazioni di freddo di climatizzazione | Diese vereinfachte Berechnung mit dem SEER-Wert eignet sich nur für Kälteanlagen mit Flüssigkeitskühler für Komfortanwendungen | Ce calcul simplifié avec la valeur SEER convient uniquement aux installations de réfrigération avec refroidisseur de liquide pour les applications de confort. | Questo calcolo semplificato con il valore SEER è adatto solo per i sistemi di refrigerazione con refrigeratore di liquido per applicazioni di freddo di climatizzazione | Check Übersetzung
539 | Questo calcolo semplificato con il valore SEPR è adatto solo per i sistemi di refrigerazione con refrigeratori di liquido per freddo di processo. | Diese vereinfachte Berechnung mit dem SEPR-Wert eignet sich nur für Kälteanlagen mit Flüssigkeitskühler für Prozesskälte. | Ce calcul simplifié avec la valeur SEPR ne convient que pour les installations de réfrigération avec refroidisseur de liquide pour les applications de processus. | Questo calcolo semplificato con il valore SEPR è adatto solo per i sistemi di refrigerazione con refrigeratori di liquido per freddo di processo. | Check Übersetzung
540 | Quali informazioni sono registrate sotto quale voce? | Welche Angaben werden unter welchem Punkt erfasst? | Quelles informations sont enregistrées sous quelle rubrique ? | Quali informazioni sono registrate sotto quale voce? | Check Übersetzung
541 | Refrigeratori di liquidi raffreddati ad acqua | Wassergekühlte Flüssigkeitskühler | Refroidisseur de liquide refroidi par eau | Refrigeratori di liquidi raffreddati ad acqua | Check Übersetzung
542 | Refrigeratori di liquidi raffreddati ad aria | Luftgekühlte Flüssigkeitskühler | Refroidisseur de liquide refroidi par air. | Refrigeratori di liquidi raffreddati ad aria | Check Übersetzung
543 | Vuole eseguire la stima semplificata (B) usando il valore SEPR? | Wollen Sie die vereinfachte Abschätzung (B) über den SEPR-Wert durchführen? | Voulez-vous effectuer l'estimation simplifiée (B) en utilisant la valeur SEPR ? | Vuole eseguire la stima semplificata (B) usando il valore SEPR? | Check Übersetzung
543 | Il TEWI e l'efficienza economica sono calcolati sulla base dei tempi di funzionamento definiti dal progettista (vedi 3.6) e del fabbisogno di energia risultante. Se non vengono inseriti valori al punto 3.6, il programma prende i tempi di funzionamento dal profilo standard. In questo caso i risultati (punti 4.1 e 4.2) sono identici. | Der TEWI und die Wirtschaftlichkeit werden auf Basis der vom Planer definierten Betriebszeiten (siehe 3.6) und dem daraus resultierenden Energiebedarf berechnet. Werden unter 3.6 keine Werte eingegeben übernimmt das Programm die Betriebszeiten aus dem Standard-Profil. Die Ergebnisse (Punkte 4.1 und 4.2) sind in diesem Fall identisch. | Le TEWI et l'efficacité économique sont calculées sur la base des temps de fonctionnement définis par le planificateur (voir 3.6) et de la demande énergétique qui en résulte. Si aucune valeur n'est saisie sous 3.6, le programme prend les temps de fonctionnement du profil standard. Les résultats (points 4.1 et 4.2) sont identiques dans ce cas. | Il TEWI e l'efficienza economica sono calcolati sulla base dei tempi di funzionamento definiti dal progettista (vedi 3.6) e del fabbisogno di energia risultante. Se non vengono inseriti valori al punto 3.6, il programma prende i tempi di funzionamento dal profilo standard. In questo caso i risultati (punti 4.1 e 4.2) sono identici. | Check Übersetzung
543 | SEER: Raffreddatore di liquidi per freddo di climatizzazione | SEER: Flüssigkeitskühler für Komfort-Klima | SEER : Refroidisseur de liquide pour les applications de confort | SEER: Raffreddatore di liquidi per freddo di climatizzazione | Check Übersetzung
| SEPR: refrigeratore di liquidi per il freddo di processo | SEPR: Flüssigkeitskühler für Prozesskälte | SEPR :refroidisseur de liquide pour les applications de processus | SEPR: refrigeratore di liquidi per il freddo di processo | Check Übersetzung
| consumo aggiuntivo di elettricità | zusätzlicher Elektrizitätsverbrauch | consommation d'électricité supplémentaire. | consumo aggiuntivo di elettricità
| Impressum | Impressum | Impressum | Impressum
| Editore: SvizzeraEnergia, 3003 Berna | Herausgeber: EnergieSchweiz, 3003 Bern | Editeur: SuisseEnergie, 3003 Berne | Editore: SvizzeraEnergia, 3003 Berna
| Concezione e programmazione: zweiweg gmbh, Zurigo | Konzeption und Programmierung: zweiweg gmbh, Zürich | Conception et programmation: zweiweg gmbh, Zurich | Concezione e programmazione: zweiweg gmbh, Zurigo
| Nel passo 3.2 si definisce il metodo di calcolo della domanda di elettricità del sistema di refrigerazione. | Im Schritt 3.2 definieren Sie die Methode, wie der Elektrizitätsbedarf der Kälteanlage berechnet wird. | À l'étape 3.2, vous définissez la méthode de calcul de la demande d'électricité du système de réfrigération. | Nel passo 3.2 si definisce il metodo di calcolo della domanda di elettricità del sistema di refrigerazione.
| Importante: | Wichtig: | Important : | Importante:
| L'utilizzo del calore residuo può essere calcolato solo con la stima basata sui dati di funzionamento (A). | Die (Ab-)Wärmenutzung kann einzig über die Abschätzung anhand der Betriebsdaten (A) berechnet werden. | L'utilisation de la chaleur résiduelle ne peut être calculée qu'à l'aide de l'estimation basée sur les données d'exploitation (A). | L'utilizzo del calore residuo può essere calcolato solo con la stima basata sui dati di funzionamento (A).
| L'utilizzo del calore residuo non può essere calcolato con la stima semplificata basata sui valori caratteristici SEER o SEPR (B). | Bei der vereinfachten Abschätzung anhand der SEER- resp. SEPR-Kennwerte (B) kann die (Ab-)Wärmenutzung nicht berechnet werden. | L'utilisation de la chaleur perdue ne peut pas être calculée avec l'estimation simplifiée basée sur les valeurs caractéristiques SEER ou SEPR (B). | L'utilizzo del calore residuo non può essere calcolato con la stima semplificata basata sui valori caratteristici SEER o SEPR (B).
| Le dichiarazioni sulle emissioni di CO2 sono adatte alla valutazione dei nuovi impianti. | Die Aussagen zu den CO2-Emissionen eignen sich für die Beurteilung von Neuanlagen. | Les déclarations relatives aux émissions de CO2 sont adaptées à l'évaluation des nouvelles installations. | Le dichiarazioni sulle emissioni di CO2 sono adatte alla valutazione dei nuovi impianti.
| Tuttavia, i valori delle emissioni di CO2 dovute alle perdite di refrigerante non sono adatti per determinare il risparmio di CO2 nei progetti di compensazione (calcolo del risparmio ottenuto sostituendo un sistema di refrigerazione esistente). | Die Werte der CO2-Emissionen durch Kältemittel-Verluste eignen sich jedoch nicht für die Bestimmung der CO2-Einsparungen bei Kompensationsprojekten (Berechnung der Einsparung die durch den Ersatz einer bestehenden Kälteanlage erzielt wird). | Cependant, les valeurs des émissions de CO2 dues aux pertes de réfrigérant ne sont pas adaptées à la détermination des économies de CO2 dans les projets de compensation (calcul des économies réalisées par le remplacement d'un système de réfrigération existant). | Tuttavia, i valori delle emissioni di CO2 dovute alle perdite di refrigerante non sono adatti per determinare il risparmio di CO2 nei progetti di compensazione (calcolo del risparmio ottenuto sostituendo un sistema di refrigerazione esistente).
| Errore! Inserire il tipo di riscaldatore nel foglio 3 TEWI. | Fehler! Heizungstyp im Blatt 3 TEWI eingeben. | Erreur ! Entrez le type d'appareil de chauffage dans la feuille 3 TEWI. | Errore! Inserire il tipo di riscaldatore nel foglio 3 TEWI.
| La temperatura dell'acqua fredda (2.1) è troppo bassa per un free cooling. | Die gewählte Kaltwassertemperatur (2.1) ist zu tief für ein Free-Cooling. | La température de l'eau froide (2.1) est trop basse pour un free cooling. | La temperatura dell'acqua fredda (2.1) è troppo bassa per un free cooling.
Eingabemeldungen (maximale Länge 250 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
101 | 2A-AM21 | Kühlleistung (Auslegung) ohne Kältemaschinen, welche nur zur Sicherheit (Ausfall) installiert werden. | Saisie de la puissance de réfrigération de l'installation frigorifique. (nominale) | Inserimento potenza per la refrigerazione dell'impianto di refrigerazione. (installazione)
98 | 2A-AM23 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
144 | 2A-AM25 | Wählen Sie aus der Liste einen Standort, an welchem ein ähnliches Klima herrscht. (Objekt steht in Biel: wählen Sie als Standort am besten Bern) | Sélectionnez une localité dans la liste avec un climat similaire. (le projet se situe à Bienne: le mieux est de choisir Berne) | Selezionare dalla lista un luogo dove c'è un clima simile. (L'oggetto si trova a Bienne: la migliore località da scegliere è Berna)
171 | 2A-AM27 | Mit dem Betriebs-Profil wird die Betriebsweise der Kälteanlage definiert. Wählen Sie das Profil, welches der geplanten Betriebsweise der Kälteanlage am ehesten entspricht. | Le profil de fonctionnement définit le principe de fonctionnement de l'installation frigorifique. Sélectionnez le profil le plus proche du principe de fonctionnement prévu de l'installation frigorifique. | Il profilo di funzionamento determina la modalità di funzionamento dell'impianto di refrigerazione. Scegliere il profilo che corrisponde meglio alla modalità di funzionamento prevista dell'impianto di refrigerazione.
132 | 2A-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller (température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
132 | 2A-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine (Verflüssiger). | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide sur le côté chaud de la machine de froid(condenseur) | La temperatura media di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
159 | 2A-AM44 | Es werden nur die effektiv benötigten Verdichter eingegeben. Allfällige (Reserve-) Verdichter für eine erhöhte Betriebssicherheit sind hier nicht einzurechnen. | Seuls les compresseurs vraiment nécessaires sont saisis. Les éventuels compresseurs (de réserve) pour une meilleure sécurité de fonctionnement ne sont pas à intégrer. | Vengono inseriti soli i compressori effettivamente necessari. Qui non sono calcolati eventuali compressori (di riserva) per una maggiore sicurezza d'esercizio.
101 | 2A-AM64 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte calda» è possibile inserirli qui.
101 | 2A-AM72 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
153 | 2A-AM86 | Die Mittlere Aussentemperatur der Jahreszeit ist ein Indikator bei der Bestimmung der effektiven Betriebsweise der Kälteanlage (Kondensationstemperatur). | La température extérieure moyenne de la saison est un indicateur pour la détermination du fonctionnement effectif de l'installation frigorifique (température de condensation). | La temperatura esterna media della stagione è un indicatore per la determinazione dell'effettiva modalità di esercizio dell'impianto di refrigerazione (temperatura di condensazione).
82 | 2A-AM88 | Hier kann die mittlere Temperatur durch den Planer eingegeben werden (informativ). | La température moyenne peut être saisie par le projeteur à cet endroit. | Qui il progettista può inserire la temperatura media.
229 | 2A-AM120 | Kälteanlagen bei denen die Leistung eines Verdichters mit mit einem Frequenzumformer reguliert wird, sinm ? im können Teillastbetrieb effizienter. Dies wird in der Berechnung mit einem sogenannten «Teillast-Bonus» berücksichtigt. | Les installations frigorifiques sur lesquelles la puissance d'un compresseur est régulée par un convertisseur de fréquence sont plus efficaces en charge partielle. Cet état est pris en compte dans le calcul avec un «bonus de charge partielle». | Gli impianti di refrigerazione dove la potenza di un compressore è regolata con un inverter di frequenza possono essere più efficienti con funzionamento a carico parziale. Se ne tiene conto nel calcolo con il cosiddetto «bonus carico parziale».
139 | 2A-AM134 | Eingabe der vom Planer berecheten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
106 | 2A-AM136 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planer» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
62 | 2B-AM22 | Eingabe der Leistung (Auslegung) für die Kühlung des Gebäudes. | Saisie de la puissance (planifiée) pour le refroidissement du bâtiment. | Inserimento della potenza (installazione) per la refrigerazione dell'edificio.
98 | 2B-AM24 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
75 | 2B-AM11 | Der Standort hilft bei der Bestimmung der Betriebsdaten (Aussentemperatur). | Le lieu aide à déterminer les données d'exploitation (température extérieure). | La sede contribuisce alla determinazione dei dati d'esercizio (temperatura esterna).
132 | 2B-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller(température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid:évaporateur). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
117 | 2B-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine. | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide du côté chaud de la machine de froid : condenseur. | La temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
217 | 2B-AM49 | Der SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) beschreibt die Effizienz von Flüssigkeitskühlern für Komfortanwendungen. Der SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) die Effizienz von Flüssigkeitskühlern für Prozesswärme. | Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) décrit l'efficacité des refroidisseurs de liquide pour les applications de confort, le SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) l'efficacité des refroidisseurs de liquide pour la chaleur industrielle. | Il SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) descrive l'efficienza dei refrigeratori di liquidi per applicazioni di comfort. Il SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) descrive l'efficienza dei refrigeratori di liquidi per il calore di processo.
101 | 2B-AM60 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud»,elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte caldo» è possibile inserirli qui.
154 | 2B-AM65 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
154 | 2B-AM67 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR , elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
139 | 2B-AM88 | Eingabe der vom Planer berechneten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
107 | 2B-AM90 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planers» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
193 | 3-AM28 | Wählen Sie den Strom-Mix, mit dem die Kälteanlage künftig betrieben wird. Im Zweifelsfalle wählen Sie den Schweizer Verbrauchsmix. Für den Vollzug der ChemRRV gilt der Schweizer Produktionsmix. | Sélectionnez le bouquet électrique avec lequel l'installation frigorifique sera alimentée. En cas de doute, sélectionnez le bouquet de consommation suisse. Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le bouquet de la production Suisse qui est appliqué. | Scegliere il mix di elettricità con cui sarà operato in futuro l'impianto di refrigerazione. In caso di dubbi selezionare il mix elettrico svizzero. Per l’applicazione dell‘ORRPChim vale il mix elettrico svizzero.
231 | 3-AM30 | So finden Sie den aktuellen Preis: Klicken Sie auf der Seite www.myclimate.ch auf das Feld «Spende». Geben Sie im Feld «Reduktion in Tonnen» den Wert 1 ein und drücken Sie auf «Spenden». Sie sehen nun die Kosten für 1 t CO2 in CHF. | Voici comment trouver le prix actuel: Sur la page www.myclimate.ch, cliquez sur le champ «Don». Dans le champ «Réduction en tonnes», saisissez la valeur 1 et appuyez sur «Don». Vous pouvez désormais voir les coûts pour 1 t de CO2 en CHF. | Ecco come trovare il prezzo aggiornato: Cliccare sul campo «Donazione» sul sito www.myclimate.ch. Nel campo «Riduzione in tonnellate» inserire il valore 1 e premere «Donazione». Saranno visualizzati i costi per 1 t CO2 in CHF.
185 | 4-AM23 | Gesamte Investitionskosten (inkl. Free-Cooling oder WRG). Für Vergleiche einer bestehenden Anlage mit einer neuen Anlage, muss für die bestehende Anlage der Werte 1 CHF eingeben werden. | Coûts d'investissement totaux (y compris le free cooling ou WRG). Pour comparer une installation existante avec une nouvelle installation, il faut saisir la valeur 1 CHF pour l'installation existante. | Totale dei costi di investimento (compreso il free cooling o WRG). Per confrontare un impianto esistente con un nuovo impianto, è necessario inserire il valore 1 CHF per l'impianto esistente.
233 | 4-AM25 | Falls der Strompreis nicht bekannt ist, kann dieser auf der Webseite der ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch) nachgeschlagen werden. Achtung: Der Strompreis hier und der gewählte Strom-Mix der TEWI-Berechnung müssen korrespondieren. | Si le prix de l'électricité n'est pas connu, il est possible de le consulter sur le site de l'ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attention: le prix de l'électricité ici et le bouquet électrique sélectionné dans le calcul TEWI doivent concorder. | Se non si conosce il prezzo dell'elettricità è possibile consultarlo sul sito web dell'ELCOM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attenzione: Il prezzo dell'elettricità qui e il misto energetico selezionato nel calcolo TEWI devono corrispondere.
242 | 4-AM27 | Ohne Eingabe werden Standard Unterhalts- und Betriebskosten abgeschätzt. Die Annahmen bezieht sich auf eine durchschnittliche Kälteanlage. Schlecht unterhaltene Anlagen können mehr, qualitativ gut verarbeitete Anlagen weniger UBK verursachen. | Sans saisie, les CEE sont estimés. Les suppositions se rapportent à une installation frigorifique moyenne. Les installations mal entretenues peuvent causer plus de CEE et les installations de bonne qualité moins de CEE. | In assenza di questi dati saranno stimati i costi di manutenzione ed esercizio standard. L'ipotesi si riferisce a un impianto di refrigerazione medio. Gli impianti con pessima manutenzione possono causare più UBK, gli impianti ben curati meno SME.
198 | 4-AM28 | Die Standard Unterhalts- und Betriebskosten werden wie folgt berechnet: 1'000.- Grundpauschale + 3% der Investitionskosten (bis 200'000 CHF), für teurere Anlagen werden darüber noch 2% eingerechnet. | Les coûts d'entretien et d'exploitation standard sont calculés comme suit: 1 000.- forfait de base + 3% des coûts d'investissement (jusqu'à 200 000 CHF) pour les installations plus chères, ce montant est majoré de 2%. | I costi di manutenzione e d'esercizio standard vengono calcolati come segue: 1'000.- base forfetaria + 3% dei costi d'investimento (fino a 200'000 CHF), per gli impianti più costosi si calcola ancora il 2%.
162 | 4-AM29 | Kosten von Standard-Wartungsverträgen ohne Material (Präventivservice. Das Programm rechnet für das Material einen prozentualen Anteil der Investitionskosten ein. | Coûts des contrats d'entretien standard sans matériel (S.A.V. préventif. Le programme intègre un prorata des coûts d'investissement pour le matériel. | Costi per i contratti di manutenzione standard senza materiale (preventivo del servizio). Il programma calcola per il materiale una quota percentuale dei costi d'investimento.
64 | 4-AM30 | Im Vollservice sind alle Arbeiten und alles Material enthalten. | Dans le contrat d'entretien complet, tous les travaux et matériels sont compris. | In pieno servizio sono inclusi tutti gli interventi e tutto il materiale.
98 | 4-AM43 | Es wird die teuerste der drei Variante übernommen (Standard - Präventiv-Wartung oder Vollservice). | Il est repris avec la plus chère des trois variantes (maintenance standard, préventive ou SAV complet) | Si tiene conto della variante più cara delle tre (manutenzione standard o preventivata o pieno servizio).
156 | 2A-AM137 | Die Betriebszeiten errechnen sich aus dem Kältebedarf und der installierten Kälteleistung. Bei einer überdimensionierte Anlage sinkt die Laufzeiten pro Tag. | Les durées de fonctionnement sont calculées à partir de la demande de refroidissement et la capacité de refroidissement est installé. Dans une échéance surdimensionnées d'investissement par des baisses de jour. | I tempi di funzionamento sono calcolati dalla domanda di raffreddamento e la capacità di raffreddamento installata. In un sovradimensionato scadenze di investimento al giorno diminuisce.
145 | 2A-AM101 | Eingabe der effektiven Leistungsaufnahme im jeweiligen Betriebspunkt (gemäss Angaben des Herstellers resp. aus den Datenblätten des Verdichters). | Saisie de la puissance absorbée effective au point de fonctionnement, selon les fiches de données du compresseur-constructeur. | Inserire la potenza assorbita effettiva per il punto di lavoro considerato (sec. indicazioni del fabbricante, risp. dalle schede tecniche del compressore).
122 | 2A-AM113 | Eingabe der effektiven Kälteleistung im jeweiligen Betriebspunkt. Quelle: Angaben Hersteller oder Datenblätter Verdichter. | Saisie de la puissance frigorifique effective au point de fonctionnement, selon les fiches de données du compresseur-constructeur. | Inserire la potenza frigorifera effettiva per il punto di lavoro considerato (sec. indicazioni del fabbricante, risp. dalle schede tecniche del compressore).
225 | 3 - AK30 | Für den Vollzug der ChemRRV gilt der aktuelle CO2-Abgabesatz der Schweiz. Die tiefsten Kompensations-Kosten fallen bei der «Kompensation im Ausland» an. «Kompensation im Ausland» ist auch der im Programm voreingestellte Wert. | Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le montant actuel de la taxe sur le CO2 qui est appliqué. Les coûts de compensation les plus bas résultent de la « Compensation à l’étranger». Cette option est aussi l’option présélectionnée dans le logiciel. | Per l’applicazione della ORRPChim vale l’aliquota della tassa CO2 attualmente in vigore in Svizzera. I costi di compensazione più bassi riguardano la compensazione all’estero. Questa è la variante preimpostata anche nel programma.
165 | 4-AL67 | Bei hybriden Rückkühlsystemen werden die Standard-Werte der Unterhaltskosten aufgrund der zusätzlichen Aufwendungen für Wasser, Reinigung und Unterhalt um 1% erhöht. | Pour les systèmes d'échangeur de chaleur hybrides, les valeurs par défaut des frais d'entretien sont augmentées de 1% en raison des dépenses supplémentaires pour l'eau, le nettoyage et l'entretien. | Per i sistemi ibridi con scambiatore di calore, i valori standard dei costi di manutenzione vengono aumentati dell'1% a causa delle spese aggiuntive per acqua, pulizia e manutenzione.
257 |  | Die SEER ist ein Jahres-Energieeffizienz-Kennwert für Flüssigkeitskühler zur Komfortkühlung (Klima-Kälte). Je nach Kaltwassertemperaturen (Ein-/Austritt) muss mit dem SEER 12/7 °C (z.B. Klimazentralen) oder SEER 23/18 °C (z.B. Kühldecken) gerechnet werden. | Le SEER est un indice d'efficacité énergétique annuel pour les refroidisseurs de liquide destinés au refroidissement de confort (climatisation). En fonction des températures de l'eau froide, il faut calculer le SEER 12/7 °C ou le SEER 23/18 °C. | Il SEER è un indice di efficienza energetica annuale per i refrigeratori di liquidi per il raffreddamento del comfort. A seconda delle temperature dell'acqua refrigerata (ingresso/uscita), è necessario calcolare il SEER 12/7 °C o SEER 23/18 °C .
222 |  | Die SEPR ist ein Jahres-Energieeffizienz-Kennwert für Flüssigkeitskühler für Prozesskälte (Industriekälte). Je nach Kaltwassertemperaturen muss mit dem SEPR 12/7 °C (Eintritt/Austritt) oder SEPR -2/-8 °C gerechnet werden. | Le SEPR est un paramètre annuel d'efficacité énergétique pour les refroidisseurs de liquide destinés au refroidissement des processus. En fonction des températures de l'eau glacée, il faut tenir compte du SEPR 12/7 °C ou du SEPR -2/-8 °C. | Il SEPR è un parametro di efficienza energetica annuale per i refrigeratori di liquidi per il raffreddamento dei processi . A seconda delle temperature dell'acqua fredda, si deve tenere conto del SEPR 12/7 °C o del SEPR -2/-8 °C.
| Tool noch aktuell? | heute | Ablaufdatum | Status
| abgelaufen | 2025-06-16 | 2022-09-15 | aktuell
abgelaufen
Die Aussagen zu den CO2-Emissionen eignen sich für die Beurteilung von Neuanlagen.
Die Werte der CO2-Emissionen durch Kältemittel-Verluste eignen sich jedoch nicht für die Bestimmung der CO2-Einsparungen bei Kompensationsprojekten (Berechnung der Einsparung die durch den Ersatz einer bestehenden Kälteanlage erzielt wird).

## 1 System specification
[6 empty] | D/F/I |  | u | Italiano
In primo luogo selezionare la lingua. Se si cambia la lingua in seguito, è necessario controllare tutte le voci dalle caselle di selezione di nuovo.
[38 empty] | 1 | 1 | 0
Introduzione allo strumento del freddo
Lo strumento del freddo permette di stimare il consumo di elettricità, le emissioni totali di gas serra (TEWI) e l’economicità di un sistema di refrigerazione con poche voci. I dati per due diverse varianti di sistema possono essere registrati e i risultati confrontati tra loro.
[8 empty] | 1 | Specifiche di investimento
Definisca il suo progetto e ciò che vuole calcolare qui.
↓
[8 empty] | 2 | Fabbisogno di energia elettrica
Tre modi per inserire il fabbisogno di elettricità del sistema di refrigerazione:
[9 empty] | A | Stima basata su dati operativi (raccomandata) | [18 empty] | > | 2A Electricity regular
Sulla base dei dati di funzionamento e dei tempi di funzionamento, il sistema di refrigerazione viene mappato trimestralmente e quindi viene calcolato il fabbisogno di energia (80% di precisione con il 20% di sforzo). Inoltre, si può calcolare il calore utilizzabile o il contributo del free-cooling.
[9 empty] | B | Calcolo tramite valori caratteristici (solo raffreddatori a liquido) | [18 empty] | > | 2B Electricity SEER-SEPR
[10 empty] | Per i sistemi di condizionamento dell'aria o di raffreddamento di processo che funzionano con un refrigeratore di liquidi, il fabbisogno di energia può essere calcolato usando il coefficiente di efficienza (SEER o SEPR). Inoltre, il contributo del free-cooling può essere calcolato. | [20 empty] | SEER: Raffreddatore di liquidi per freddo di climatizzazione | [6 empty] | i | i | i
[31 empty] | SEPR: refrigeratore di liquidi per il freddo di processo | [6 empty] | i | i | i
[9 empty] | C | Inserimento manuale (per casi eccezionali) | [18 empty] | > | 1 System specification
Nella specifica del sistema (1 - punto 3.2), il consumo di energia può essere inserito anche manualmente. In questo caso, lo strumento del freddo viene utilizzato solo per il calcolo del TEWI e dell’economicità. L'inserimento manuale è utile se il fabbisogno di energia è stato calcolato con un programma di simulazione di alta qualità o il fabbisogno di elettricità è noto (impianto esistente).
↓
[8 empty] | 3 | Calcolo TEWI | [19 empty] | > | 3 TEWI
Il calcolo TEWI (Total Equivalent Warming Impact) può essere usato per calcolare e confrontare l'impatto ambientale dei sistemi di refrigerazione.
↓
[8 empty] | 4 | Economicità | [19 empty] | > | 4 Economics
Nel calcolo dell’economicità, i costi per il funzionamento e la manutenzione del sistema di refrigerazione sono calcolati per tutta la sua durata. Inoltre, i costi di compensazione del CO2 sono calcolati e riportati.
↓
[8 empty] | 5 | Risultati | [19 empty] | > | 5 Result
I risultati del calcolo sono riassunti qui e possono essere trasferiti direttamente nella garanzia di prestazione "Sistemi di refrigerazione". Lo strumento del freddo può anche essere d'aiuto per le domande di finanziamento o per le richieste di un permesso di esenzione (ChemRRV).
Inizi ora e specifichi il suo sistema di refrigerazione nel primo passo. Buona fortuna.
Efficienza per il freddo
Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
[6 empty] | 1 | Specifiche dell'impianto
Versione 6.3 (2025): valida fino al 30 maggio 2026
[7 empty] | 1 | Oggetto
[7 empty] | Denominazione | [16 empty] | Data
[5 empty] | Zeile anzeigen (0=ausblenden) |  | 2 | Riempito da
[7 empty] | Ditta | [16 empty] | Nome
Osservazioni
Regular | SEER-SEPR | manuell |  |  |  |  | 3 | Cosa si vuole calcolare?
|  |  |  | 1 |  |  | 3.1 | Utilizzo | [28 empty] | *
|  | 0 |  |  | 0 |  | 3.2 | Volete stimare il fabbisogno di elettricità? | [23 empty] | *
A | B | C | [5 empty] | Nel passo 3.2 si definisce il metodo di calcolo della domanda di elettricità del sistema di refrigerazione.
[8 empty] | Importante: |  |  |  | L'utilizzo del calore residuo può essere calcolato solo con la stima basata sui dati di funzionamento (A).
L'utilizzo del calore residuo non può essere calcolato con la stima semplificata basata sui valori caratteristici SEER o SEPR (B).
A | B | C
[5 empty] | 0 |  |  | u | inserire qui manualmente il fabbisogno di elettricità | [22 empty] | * | kWh/a
[5 empty] | 0 |  |  | u | Funzionamento dello scambiatore di calore | [22 empty] | *
| 0 |  |  |  | 0 |  |  | u | 0 | [22 empty] | *
| 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.3 | Volete confrontare due varianti? | [23 empty] | *
[5 empty] | 0 |  |  | u | Denominazione
[5 empty] | 0 |  |  | u | Denominazione della variante B
1 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Panoramica degli strumenti
Eingabe vollständig |  |  |  |  | 0 |  |  | A: Calcolo basato sui valori operativi | [8 empty] | B: Calcolo tramite valori caratteristici | [11 empty] | C: Immissione manuale (per il calcolo TEWI)
[8 empty] | u | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2A) | [7 empty] | u | Vai al calcolo del fabbisogno di elettricità (2B) | [11 empty] | Inserire il fabbisogno di elettricità al punto 3.2.
[9 empty] | ✓ | Free-Cooling | [7 empty] | ✓ | Free-Cooling | [10 empty] | ✗ | Free-Cooling
[9 empty] | ✓ | Recupero del calore | [7 empty] | ✗ | Recupero del calore | [10 empty] | ✗ | Recupero del calore
[8 empty] | u | al calcolo TEWI (3) | [7 empty] | u | al calcolo TEWI (3) | [10 empty] | u | al calcolo TEWI (3)
[8 empty] | u | al calcolo dell'economicità (4) | [7 empty] | u | al calcolo dell'economicità (4) | [10 empty] | u | al calcolo dell'economicità (4)
[8 empty] | u | ai risultati (5) | [7 empty] | u | ai risultati (5) | [10 empty] | u | ai risultati (5)
[25 empty] | in alto | [14 empty] | p
[8 empty] | Impressum |  |  |  | Editore: SvizzeraEnergia, 3003 Berna |  |  |  | Concezione e programmazione: zweiweg gmbh, Zurigo
energieschweiz.ch
Auswahl Sprache
Deutsch
Français
Italiano
[8 empty] | Bestimmung Berechnung 2A, 2B oder manuell | [8 empty] | 0 | [24 empty] | gewählte Anwendung
[8 empty] | A: Berechnung anhand von Betriebsdaten | [8 empty] | 1 |  | (1 = ja)
[8 empty] | B: Berechung über Kennwerte | [8 empty] | 0 |  | (1 = ja) |  |  |  | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
[8 empty] | C: Manuelle Eingabe (zur TEWI-Berechnung) | [8 empty] | 0 |  | (1 = ja) |  |  |  | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
Hinweise zur Berechung
Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2B (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
[8 empty] | Inserire il fabbisogno di elettricità nel foglio 1 al punto 3.2 | [14 empty] | Inserire il fabbisogno di elettricità al punto 3.2. | [9 empty] | Il fabbisogno di elettricità è stato inserito manualmente.
[8 empty] | Berechnungsweg Elektrizitätsbedarf | [8 empty] | Klima-Anwendung | [5 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | 2B: Abschätzung über SEER |  |  |  |  | 2B: Abschätzung über SEPR |  |  |  |  | Manuell
[8 empty] | Supermercato | [14 empty] | 0
[8 empty] | Industria | [14 empty] | 0
[8 empty] | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | [25 empty] | 0
[8 empty] | Commercio | [14 empty] | 0
[8 empty] | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Flüssigkeitskühler für Prozesswärme | [25 empty] | 0
[8 empty] | Berechnung 2A oder 2B | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Abschätzung über SEER oder SEPR
[8 empty] | SEER |  |  | möglich | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Desidera eseguire anche una stima semplificata (B) con il valore SEER?
[8 empty] | SEPR |  |  | möglich | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Vuole eseguire la stima semplificata (B) usando il valore SEPR?
[8 empty] | SEER |  |  | gewünscht | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Klima | [5 empty] | Nota: quando si stima con il valore SEER, non è possibile calcolare l'utilizzo del calore.
[8 empty] | SEPR |  |  | gewünscht | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Prozess | [5 empty] | Nota: quando si stima con il valore SEPR, non è possibile calcolare l'utilizzo del calore.
[8 empty] | Berechnung | [8 empty] | 0
Auswahl Analgetyp
Supermercato
Industria
Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo)
Commercio
Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF)
Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua)
Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
Auswahl
Sì
No
Rückkühler
Secco
Ibrido
Kennwerte
[8 empty] | Klima |  |  |  |  | SEER
[8 empty] | Prozess |  |  |  |  | SEPR
Bezeichnung Varianten
Denominazione
Denominazione della variante A
Denominazione della variante B
[8 empty] | Variante A | [5 empty] | Variante A
Variante B
[8 empty] | Numero varianti | [5 empty] | 1
Massgebliche Eingaben resp. Ergebnisse (Es wird mit den Planerwerten gerechnet)
[8 empty] | Elektrizitätsbedarf manuell eingegeben? | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [10 empty] | 1 | (1 = ja)
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Klima-Anwendung | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Soll der Energieverbrauch berechnet werden | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Eingabe zur vereinfachten Berechnung einblenden? | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Hinweis SEER/SEPR: Abwärmenutzung einblenden | [10 empty] | 0 | (1 = ja)
[8 empty] | Kältemittel im TEWI-Tool eingeben? | [10 empty] | 1 | (1 = ja)
[8 empty] | Infos zur (Ab-)Wärmenutzung einblenden | [10 empty] | 0 | (1 = ja) |  | generell |  |  |  |  | 0 | (1 = ja) |  |  | Variante A |  |  | 0 | (1 = ja) | Variante B
[8 empty] | Infos zum Free-Cooling einblenden | [10 empty] | 0 | (1 = ja) |  | generell |  |  |  |  | 0 | (1 = ja) |  |  | Variante A |  |  | 0 | (1 = ja) | Variante B
[15 empty] | Elektrizitätsverbrauch | [5 empty] | Bemerkung 1 | [9 empty] | Bemerkung 2 | [10 empty] | Elektrizitätsverbrauch | Bemerkung 1 |  |  | Bemerkung 2
[8 empty] | Inserimento manuale | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | Inserimento manuale | [9 empty] | Verifica fonte | [10 empty] | 0 | Inserimento manuale |  |  | Verifica fonte
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | Calcolo con il tool del freddo | [20 empty] | 0 | Calcolo con il tool del freddo |  |  |  |  | Planer-Werte!
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | Calcolo con il tool del freddo | [20 empty] | 0 | Calcolo con il tool del freddo |  |  |  |  | Planer-Werte!
[14 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | Calcolo con il tool del freddo | [20 empty] | 0 | Calcolo con il tool del freddo
[15 empty] | Kälteleistung Bedarf | [5 empty] | Kälteleistung installiert | [20 empty] | Kälteleistung Bedarf | Kälteleistung installiert
[8 empty] | Inserimento manuale | [5 empty] | kW | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kW | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kW | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
[14 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Kälteenergiebedarf | [6 empty] | Faktor Kälte | [5 empty] | Faktor Wärme |  |  |  |  | Faktor Kälte+Wärme | [15 empty] | Faktor Kälte |  | Faktor Wärme |  | Faktor Kälte+Wärme
[8 empty] | Inserimento manuale | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | -- |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | -- |  | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | -- |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | -- |  | 0
[8 empty] | Kälteenergiebedarf | [6 empty] | Kälteeergiebedarf | [5 empty] | Kältemaschine |  |  |  |  | Free-Cooling | [15 empty] | Kälteeergiebedarf | Kältemaschine |  | Free-Cooling
[8 empty] | Inserimento manuale | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | kWh/a | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Quelle Kältemittel | [6 empty] | Kältemittel | [26 empty] | Kältemittel
[8 empty] | manuelle Eingabe im TEWI-Tool | [5 empty] | Typ | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | Typ | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | Typ | 0 | [26 empty] | 0
[14 empty] | Typ | 0 | [26 empty] | 0
Abwärmenutzung
[8 empty] | manuelle Eingabe Elektrizitätsbedarf | [6 empty] | 0 | [10 empty] | (keine) | [19 empty] | (keine) | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [5 empty] | kWh/a | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [5 empty] | kWh/a | 0
[14 empty] | kWh/a | 0 | [26 empty] | 0
Beschriftung Variante A und B
[8 empty] | manuelle Eingabe Elektrizitätsbedarf | [17 empty] | (keine) | [19 empty] | (keine) | Manuelle Eingabe in TEWI-Tool, falls E-Verbauch nicht berechnet werden soll
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [17 empty] | (keine) | [19 empty] | (keine)
[15 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | Rückkühler | [6 empty] | Art |  |  |  |  | Art | [21 empty] | Art
[8 empty] | Inserimento manuale | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2A: reguläre Abschätzung | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[8 empty] | 2B: Abschätzung SEER-SEPR | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [26 empty] | 0
1

## 2A Electricity regular
|  |  |  | t | indietro alla panoramica (1) | [15 empty] | u | al calcolo TEWI (3) | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | [25 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
2A: Calcolo del fabbisogno di elettricità
[5 empty] | A: Berechnung anhand von Betriebsdaten | [16 empty] | 1 |  | (1 = ja)
[5 empty] | B: Berechung über Kennwerte | [16 empty] | 0 |  | (1 = ja) | [5 empty] | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
[5 empty] | C: Manuelle Eingabe (zur TEWI-Berechnung) | [16 empty] | 0 |  | (1 = ja) | [5 empty] | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
[5 empty] | 0 |  | Eingabe Spezifikationen vollständig? (1 = Ja)
[5 empty] | 0 |  | (0 = Blatt ausblenden, 1= Blatt einblenden) | [22 empty] | 2A: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso.
Efficienza per il freddo
Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
|  |  | 2A: Calcolo del fabbisogno di elettricità | [64 empty] | Eingabemeldungen
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2025-06-16 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | Versione 6.3 (2025): valida fino al 30 maggio 2026
|  |  |  | 1 | Dati di base | [62 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Français | Italiano
|  |  |  | Fabbisogno potenza di refrigerazione | [12 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [22 empty] | Grafik auswechseln |  |  | 101 | 82 | 90 | 2A-AM21 | Kühlleistung (Auslegung) ohne Kältemaschinen, welche nur zur Sicherheit (Ausfall) installiert werden. | Saisie de la puissance de réfrigération de l'installation frigorifique. (nominale) | Inserimento potenza per la refrigerazione dell'impianto di refrigerazione. (installazione)
|  |  |  | Temperatura di utilizzo | [12 empty] | °C | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM23
|  |  |  | Sede (il clima corrisponde circa a...) | [35 empty] | i | i | i | [25 empty] | 144 | 126 | 131 | 2A-AM25 | Wählen Sie aus der Liste einen Standort, an welchem ein ähnliches Klima herrscht. (Objekt steht in Biel: wählen Sie als Standort am besten Bern) | Sélectionnez une localité dans la liste avec un climat similaire. (le projet se situe à Bienne: le mieux est de choisir Berne) | Selezionare dalla lista un luogo dove c'è un clima simile. (L'oggetto si trova a Bienne: la migliore località da scegliere è Berna)
|  |  |  | Profilo d'esercizio | [35 empty] | i | i | i | [5 empty] | Profilo d'esercizio | [19 empty] | 171 | 203 | 216 | 2A-AM27 | Mit dem Betriebs-Profil wird die Betriebsweise der Kälteanlage definiert. Wählen Sie das Profil, welches der geplanten Betriebsweise der Kälteanlage am ehesten entspricht. | Le profil de fonctionnement définit le principe de fonctionnement de l'installation frigorifique. Sélectionnez le profil le plus proche du principe de fonctionnement prévu de l'installation frigorifique. | Il profilo di funzionamento determina la modalità di funzionamento dell'impianto di refrigerazione. Scegliere il profilo che corrisponde meglio alla modalità di funzionamento prevista dell'impianto di refrigerazione.
|  |  |  | 2 | Scelta dell'impianto di refrigerazione | [38 empty] | 1
In caso di sostituzione dell’impianto, i dati immessi per compressori e azionamenti ausiliari (ventilatori, pompe) devono corrispondere ai «valori reali» in loco. Per i nuovi progetti devono essere presi in considerazione i valori di progettazione e/o di esecuzione (niente valori stimati)
Variante A
|  |  |  | 2.1 | Temperature
[5 empty] | Temperatura d'evaporazione | [11 empty] | °C | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM38
[5 empty] | Temperatura condensazione | [11 empty] | °C | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 2A-AM40
|  |  |  | 2.2 | Concetto produzione freddo
[5 empty] | Numero compressori | [11 empty] | Numero | [6 empty] | 0 | [15 empty] | i | i | i | [25 empty] | 159 | 166 | 159 | 2A-AM44 | Es werden nur die effektiv benötigten Verdichter eingegeben. Allfällige (Reserve-) Verdichter für eine erhöhte Betriebssicherheit sind hier nicht einzurechnen. | Seuls les compresseurs vraiment nécessaires sont saisis. Les éventuels compresseurs (de réserve) pour une meilleure sécurité de fonctionnement ne sont pas à intégrer. | Vengono inseriti soli i compressori effettivamente necessari. Qui non sono calcolati eventuali compressori (di riserva) per una maggiore sicurezza d'esercizio.
[5 empty] | Refrigerante | [62 empty] | 101 | 96 | 96 | 2A-AM44 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
|  |  |  | 2.3 | Compressore | [16 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione | [21 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione
[5 empty] | Compressore 1 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 2 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 3 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 4 | [11 empty] | kW
|  |  |  | 2.4 | Aggregati ausiliari «parte caldo» | [16 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione | [21 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [11 empty] | kW
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [11 empty] | kW
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [11 empty] | kW
[17 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [25 empty] | 101 | 96 | 95 | 2A-AM64 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte calda» è possibile inserirli qui.
|  |  |  | 2.5 | Aggregati ausiliari «parte freddo» | [16 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione | [21 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione
[5 empty] | Pompe circolazione freddo | [11 empty] | kW
[5 empty] | Ventilatori gruppo freddo | [11 empty] | kW
[17 empty] | kW | [22 empty] | i | i | i | [25 empty] | 101 | 96 | 96 | 2A-AM72 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid», elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte fredda» è possibile inserirli qui.
Nota: per i sistemi ausiliari calcolare la potenza media.
Esempio di sistema di refrigerazione con 5000 ore di funzionamento: Per un sistema di sbrinamento a resistenza elettrica di potenza di 1 kW, con 2 funzionamenti giornalieri di 40 minuti (500 h/a, corrispondenti al 10% delle ore di lavoro), la potenza media del 10% di 1 kW = 0.1 kW.
|  |  |  | 2.6 | Scambiatore di calore
Funzionamento dello scambiatore di calore
|  |  |  | 2.7 | Free-Cooling e recupero del calore (funzione aggiuntiva)
Nel tool del freddo può scegliere se analizzare un impianto con funzione di free-cooling o con un recupero del calore.
Importante: il tool non può effettuare il calcolo di impianti che dispongono sia di free-cooling che di recupero del calore.
Nota bene: prendendo spunto dal libro «Klimakälte heute» (Climatizzazione oggi), nel tool del freddo utilizziamo il termine «calore» al posto del termine «calore di scarico» che ha una connotazione negativa.
Quale funzione aggiuntiva vuole calcolare?
[6 empty] | Nessuna funzione aggiuntiva | [13 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [19 empty] | Einblendung Felder
[6 empty] | Impianto con free-cooling | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Impianto con recupero del calore | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
Eingaben für Free-Cooling
[6 empty] | Temperatura di entrata acqua fredda | [10 empty] | °C
[5 empty] | Altri strumenti ausiliari | [16 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione | [21 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione
kW
|  |  |  | 3 | Inserimento dati d'esercizio
In caso di sostituzione dell’impianto, i dati immessi per compressori e azionamenti ausiliari (ventilatori, pompe) devono corrispondere ai «valori reali» in loco. Per i nuovi progetti devono essere presi in considerazione i valori di progettazione e/o di esecuzione (niente valori stimati)
Variante A
[19 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  |  | Anno | [7 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
|  |  |  | 3.1 | Temperatura esterna (5:40 - 17:40 h)
[5 empty] | 0 | [11 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 153 | 175 | 182 | 2A-AM86 | Die Mittlere Aussentemperatur der Jahreszeit ist ein Indikator bei der Bestimmung der effektiven Betriebsweise der Kälteanlage (Kondensationstemperatur). | La température extérieure moyenne de la saison est un indicateur pour la détermination du fonctionnement effectif de l'installation frigorifique (température de condensation). | La temperatura esterna media della stagione è un indicatore per la determinazione dell'effettiva modalità di esercizio dell'impianto di refrigerazione (temperatura di condensazione).
[5 empty] | Approvazione del progettista per il progetto | [11 empty] | °C | [18 empty] | 0 |  |  |  | i | i | i | [17 empty] | 0 |  |  |  | da rein informativ, weglassen |  |  |  | 82 | 71 | 53 | 2A-AM88 | Hier kann die mittlere Temperatur durch den Planer eingegeben werden (informativ). | La température moyenne peut être saisie par le projeteur à cet endroit. | Qui il progettista può inserire la temperatura media.
|  |  |  | 3.2 | Temperature d'esercizio effettive
[5 empty] | Temperatura d'evaporazione | [11 empty] | °C
[5 empty] | Temperatura condensazione | [11 empty] | °C
|  |  |  | 3.3 | Potenza elettrica assorbita compressore | [14 empty] | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + | [7 empty] | i | i | i |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / +
[5 empty] | Compressore 1 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 2 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 3 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 4 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Totale | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3.4 | Potenza di raffreddamento compressore | [14 empty] | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + | [7 empty] | i | i | i |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / + |  |  |  | / +
[5 empty] | Compressore 1 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 2 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 3 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Compressore 4 | [11 empty] | kW
[5 empty] | Totale | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3.5 | Compressore COP (solo per controllo) | [26 empty] | «Bonus carico parziale» | [7 empty] | i | i | i | [13 empty] | «Bonus carico parziale» | [11 empty] | 229 | 243 | 244 | 2A-AM120 | Kälteanlagen bei denen die Leistung eines Verdichters mit mit einem Frequenzumformer reguliert wird, sinm ? im können Teillastbetrieb effizienter. Dies wird in der Berechnung mit einem sogenannten «Teillast-Bonus» berücksichtigt. | Les installations frigorifiques sur lesquelles la puissance d'un compresseur est régulée par un convertisseur de fréquence sont plus efficaces en charge partielle. Cet état est pris en compte dans le calcul avec un «bonus de charge partielle». | Gli impianti di refrigerazione dove la potenza di un compressore è regolata con un inverter di frequenza possono essere più efficienti con funzionamento a carico parziale. Se ne tiene conto nel calcolo con il cosiddetto «bonus carico parziale».
[5 empty] | Compressore 1 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
[5 empty] | Compressore 2 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
[5 empty] | Compressore 3 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
[5 empty] | Compressore 4 | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
[5 empty] | Totale | [11 empty] | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3.6 | Ore di esercizio
[5 empty] | Durata funzionamento macchina (al giorno) | [13 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  |  | Anno | [7 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[6 empty] | Profilo standard | [6 empty] | ( kW) |  |  |  | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | bei theoretischer Kälteleistung mit kW
[6 empty] | Profilo standard | [6 empty] | (P = Pos 3.4) |  |  |  | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | korrigiert nach effektiver Kälteleistung
[6 empty] | Valutazione progettisti | [10 empty] | h/d | [18 empty] | 0 |  |  |  | i | i | i | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 139 |  |  | 2A-AM134 | Eingabe der vom Planer berecheten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
[6 empty] | - Mittelwert Planer | [10 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | i | i | i |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Discrepanza rispetto al valore previsto | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | -- |  |  |  | i | i | i |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | -- | [7 empty] | 106 |  |  | 2A-AM136 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planer» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
Osservazioni
|  |  |  | 3.7 | Recupero del calore
[5 empty] | Stima del fabbisogno di calore | [13 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno | [11 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno
[5 empty] | - | Acqua potabile calda | [10 empty] | litro/giorno
[5 empty] | - | Altro (per processi) | [10 empty] | kWh/d
[5 empty] | - | Per il riscaldamento: Superficie dello stabile | [10 empty] | m2
[6 empty] | - | Fabbisogno di energia (proposta) | [9 empty] | kWh/m2a |  |  | Nessun recupero del calore! | [15 empty] | 0 | [7 empty] | Nessun recupero del calore! | [15 empty] | 0
[6 empty] | - | Fabbisogno di energia (facoltativa) | [9 empty] | kWh/m2a
A che temperatura dev'essere il calore? (si può indicare solo una temperatura)
[6 empty] | Temperatura | [10 empty] | °C | [14 empty] | (max. 50°C) | [23 empty] | (max. 50°C)
[5 empty] | Osservazioni | [66 empty] | Per utilizzare il calore bisogna aumentare la temperatura di condensazione.
Chiarisca se con i mezzi tecnici in uso è possibile avere una temperatura di condensazione alta (limiti d'impiego). Verifichi inoltre se, nei periodi in cui ha impostato una temperatura di condensazione più alta, le tecnologie per il freddo che usa hanno funzionato con potenza refrigerante ridotta.
|  |  |  | 4 | Composizione dei risultati
Variante A
[20 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | Beschriftung
|  |  |  | 4.1 | Risultato della stima in base al profilo standard
Consumo elettricità
[5 empty] | Compressore | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Aggregati ausiliari «parte caldo» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Aggregati ausiliari «parte freddo» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consumo totale di elettricità | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
Freddo
[5 empty] | Raffreddamento con la macchina refrigerante | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [11 empty] | kWh/a |  | -- | [23 empty] | --
[5 empty] | Raffreddamento con la macchina refrigerante | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Freddo utilizzato | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consumo di energia elettrica per il freddo | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Indice di efficienza energetica (freddo) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | (Totale freddo / consumo di energia elettrica per il freddo) | [19 empty] | 0 |  |  |  | (Totale freddo / consumo di energia elettrica per il freddo)
Calore
[5 empty] | Calore utilizzato | [11 empty] | kWh/a |  | -- | [23 empty] | --
[5 empty] | consumo aggiuntivo di elettricità | [11 empty] | kWh/a |  | -- |  |  |  |  | (Aumento della temperatura di condensazione) | [18 empty] | -- |  |  |  |  | (Aumento della temperatura di condensazione) | [16 empty] | (Aumento della temperatura di condensazione)
[5 empty] | Calore utilizzato | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consumo di energia elettrica per Calore | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0 | [21 empty] | (Aumento della temperatura di condensazione)
[5 empty] | Indice di efficienza energetica (calore) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | -- |  |  |  | (calore utilizzato / consumo di energia elettrica per il caldo) | [19 empty] | -- |  |  |  | (calore utilizzato / consumo di energia elettrica per il caldo)
Sistema complessivo (freddo + calore)
[5 empty] | Calore + freddo utilizzati | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consumo di energia elettrica calore e freddo | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Indice di efficienza energetica (calore + freddo) | [11 empty] | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | ((calore + freddo utilizzati) / consumo totale di energia elettrica) | [19 empty] | 0 |  |  |  | ((calore + freddo utilizzati) / consumo totale di energia elettrica)
|  |  |  | 4.2 | Risultato della stima in base alle ipotesi del progettista
Il TEWI e l'efficienza economica sono calcolati sulla base dei tempi di funzionamento definiti dal progettista (vedi 3.6) e del fabbisogno di energia risultante. Se non vengono inseriti valori al punto 3.6, il programma prende i tempi di funzionamento dal profilo standard. In questo caso i risultati (punti 4.1 e 4.2) sono identici.
Consumo elettricità
[5 empty] | Compressore | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Aggregati ausiliari «parte caldo» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Aggregati ausiliari «parte freddo» | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0 | [21 empty] | noch nicht programmiert
[5 empty] | Consumo totale di elettricità | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
Freddo
[5 empty] | Raffreddamento con la macchina refrigerante | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [11 empty] | kWh/a |  | -- | [23 empty] | --
[5 empty] | Raffreddamento con la macchina refrigerante | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Freddo utilizzato | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consumo di energia elettrica per il freddo | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Indice di efficienza energetica (freddo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | (Totale freddo / consumo di energia elettrica per il freddo) | [19 empty] | 0 |  |  |  | (Totale freddo / consumo di energia elettrica per il freddo)
Calore
[5 empty] | Calore utilizzato | [11 empty] | kWh/a |  | -- | [23 empty] | --
[5 empty] | Indice di efficienza energetica (calore) | [11 empty] | kWh/a |  | -- |  |  |  |  | (Aumento della temperatura di condensazione) | [18 empty] | -- |  |  |  |  | (Aumento della temperatura di condensazione)
[5 empty] | Calore utilizzato | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | consumo aggiuntivo di elettricità | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Indice di efficienza energetica (calore) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | -- |  |  |  | (calore utilizzato / consumo di energia elettrica per il caldo) | [19 empty] | -- |  |  |  | (calore utilizzato / consumo di energia elettrica per il caldo)
Sistema complessivo (freddo + calore)
[5 empty] | Calore + freddo utilizzati | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Consumo di energia elettrica calore e freddo | [11 empty] | kWh/a |  | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Indice di efficienza energetica (calore + freddo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh/kWh |  |  | 0 |  |  |  | ((calore + freddo utilizzati) / consumo totale di energia elettrica) | [19 empty] | 0 |  |  |  | ((calore + freddo utilizzati) / consumo totale di energia elettrica)
|  |  |  | 4.3 | Fabbisogno di calore (stimato)
[19 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [7 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[5 empty] | Per acqua potabile calda | [11 empty] | kWh |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | --
[5 empty] | Per il riscaldamento | [11 empty] | kWh |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | --
[5 empty] | Per altri scopi (p.es. processi) | [11 empty] | kWh |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | --
[5 empty] | Fabbisogno totale | [11 empty] | kWh |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | --
|  |  | u | Mostrare i dettagli sul calcolo? | [15 empty] | Nein | [33 empty] | in alto | [6 empty] | p
|  |  |  | 5 | Calcoli (dati del profilo)
Variante A
|  |  |  | 5.1 | Profilo del fabbisogno di energia di raffreddamento | [14 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [7 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[5 empty] | Potenza di raffreddamento | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ore d'esercizio a pieno regime al giorno | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ore d'esercizio a pieno regime per trimestre | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Fabbisogno di freddo | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Con free-cooling | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | con la macchina del freddo | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 5.2 | Consumo elettricità compressore
[5 empty] | Potenza di raff. media compressore | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | braucht es nicht mehr
[5 empty] | Ore d'esercizio a pieno regime per trimestre | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Potenza elettrica assorbita | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Miglioramento con funz. carico parziale | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Impatto comando | [11 empty] | % |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [11 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
[5 empty] | Potenza elettrica assorbita (effettiva) | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Consumo di corrente del compressore | [11 empty] | kWh/a |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Riduzione grazie al free-cooling | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | -- | [23 empty] | --
[6 empty] | Maggior consumo recupero del calore | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | -- | [23 empty] | --
[6 empty] | Consumo di corrente del compressore | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 5.3 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte calda» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durata |  |  |  | Qe | [7 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durata |  |  |  | Qe
[20 empty] | kW |  |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h/a |  |  |  | kWh | [7 empty] | kW |  |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h/a |  |  |  | kWh
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
funzionamento ausiliario supplementare per il freecooling o l'utilizzo del calore
1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | zusätzlicher Hilfsbetrieb für Freecooling oder Abwärmenutzung
[5 empty] | Totale | [11 empty] | kWh/a | [18 empty] | 0 | [23 empty] | 0
Durata aggregati ausiliari «parte calda»
[6 empty] | Funzionamento normale | [25 empty] | 0 |  |  | h/a | [20 empty] | 0 |  |  | h/a
[6 empty] | Free-Cooling | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [6 empty] | 100% = vorhanden, 2. Prozentzahl: % der Betriebsstunden
[6 empty] | Recupero del calore | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [6 empty] | 100% = vorhanden, 2. Prozentzahl: % der Betriebsstunden
[6 empty] | Durata totale | [25 empty] | 0 |  |  | h/a | [20 empty] | 0 |  |  | h/a
[5 empty] | Betriebszeit | [16 empty] | Normalbetrieb |  | während Free-Cooling Betrieb | [7 empty] | während WRG Betrieb | [13 empty] | Normalbetrieb |  | während Free-Cooling Betrieb | [7 empty] | während WRG Betrieb | [6 empty] | Intern
[20 empty] | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a | [7 empty] | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% |  |  |  | 0 | [6 empty] | % WT-Pumpe im Free-Cooling Betrieb ist von der VL-Temp abhängig
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [14 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [14 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0
funzionamento ausiliario supplementare per il freecooling o l'utilizzo del calore
[24 empty] | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [11 empty] | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [6 empty] | zusätzlicher Hilfsbetrieb dder für Free-Cooling oder die Abwärmenutzung notwendig ist
|  |  |  | 5.4 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte fredda» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  |  | Pe (corr.) | [15 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  |  | Pe (corr.)
[5 empty] | Pompe circolazione freddo | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori gruppo freddo | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Totale | [11 empty] | kW | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Durata | [11 empty] | h/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Totale | [11 empty] | kWh/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 5.5 | Recupero del calore | [14 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [7 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[5 empty] | Calore disponibile | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Fabbisogno di calore (riscaldamento, acqua potabile calda, processi) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Calore utilizzato effettivo (1) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | (1) | arrotondati
|  |  |  | 6 | Calcoli con i dati del progettista
Variante A
|  |  |  | 6.1 | Fabbisogno energia di raffreddamento Valori progettista | [14 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [7 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[5 empty] | Potenza di raffreddamento | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | noch nicht programmiert
[5 empty] | Ore d'esercizio a pieno regime al giorno | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ore d'esercizio a pieno regime per trimestre | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Fabbisogno di freddo | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Con free-cooling | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | con la macchina del freddo | [10 empty] | kWh | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 6.2 | Consumo elettricità compressore
[5 empty] | Potenza di raff. media compressore | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ore d'esercizio a pieno regime per trimestre | [11 empty] | h |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Potenza elettrica assorbita | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Miglioramento con funz. carico parziale | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Impatto comando | [11 empty] | % |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [11 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
[5 empty] | Potenza elettrica assorbita (effettiva) | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Consumo di corrente del compressore | [11 empty] | kWh/a |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Riduzione grazie al free-cooling | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | -- | [23 empty] | --
[6 empty] | Maggior consumo recupero del calore | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | -- | [23 empty] | --
[6 empty] | Consumo di corrente del compressore | [10 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 6.3 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte calda» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durata |  |  |  | Qe | [7 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durata |  |  |  | Qe
[20 empty] | kW |  |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h/a |  |  |  | kWh | [7 empty] | kW |  |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h/a |  |  |  | kWh
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | zusätzliche Hilfsbetriebe
funzionamento ausiliario supplementare per il freecooling o l'utilizzo del calore
1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | Hilfsbetriebe Free-Cooling oder Wärmenutzung
[5 empty] | Totale | [11 empty] | kWh | [18 empty] | 0 | [23 empty] | 0
Durata aggregati ausiliari «parte calda»
[6 empty] | Funzionamento normale | [25 empty] | 0 |  |  | h/a | [20 empty] | 0 |  |  | h/a
[6 empty] | Free-Cooling | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [6 empty] | 100% = vorhanden, 2. Prozentzahl: % der Betriebsstunden
[6 empty] | Recupero del calore | [13 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  |  | h/a | [6 empty] | 100% = vorhanden, 2. Prozentzahl: % der Betriebsstunden
[6 empty] | Durata totale | [25 empty] | 0 |  |  | h/a | [20 empty] | 0 |  |  | h/a
[5 empty] | Betriebszeit | [16 empty] | Normalbetrieb |  | während Free-Cooling Betrieb | [7 empty] | während WRG Betrieb | [13 empty] | Normalbetrieb |  | während Free-Cooling Betrieb | [7 empty] | während WRG Betrieb | [6 empty] | Intern
[20 empty] | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a | [7 empty] | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a |  |  |  | % |  |  |  | h/a
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% |  |  |  | 0 | [6 empty] | % WT-Pumpe im Free-Cooling Betrieb ist von der VL-Temp abhängig
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [14 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [14 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0
funzionamento ausiliario supplementare per il freecooling o l'utilizzo del calore
[24 empty] | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [11 empty] | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | [6 empty] | zusätzlicher Hilfsbetrieb dder für Free-Cooling oder die Abwärmenutzung notwendig ist
|  |  |  | 6.4 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte fredda» | [14 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  |  | Pe (corr.) | [15 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  |  | Pe (corr.)
[5 empty] | Pompe circolazione freddo | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori gruppo freddo | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [11 empty] | kW |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | Totale | [11 empty] | kW | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Durata | [11 empty] | h/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Totale | [11 empty] | kWh/a | [10 empty] | 0 | [23 empty] | 0
|  |  |  | 6.5 | Recupero del calore | [14 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [7 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[5 empty] | Calore disponibile | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Fabbisogno di calore (riscaldamento, acqua potabile calda, processi) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Calore utilizzato effettivo (1) | [11 empty] | kWh |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | (1) | arrotondati
[54 empty] | in alto | [6 empty] | p
Intern
Details einblenden?
|  |  |  | Drop Down: | [10 empty] | Drop Down: Steuerung Verdichter/Pumpen | [17 empty] | Drop Down: Steuerung Ventilatoren und "unbekanntes"
|  |  |  | Sì | [10 empty] | acceso/spento | [17 empty] | acceso/spento
|  |  |  | No | [10 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [17 empty] | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE)
|  |  |  | Anlagekonzept | [15 empty] | Free-Cooling | [14 empty] | Free-Cooling | [13 empty] | Free-Cooling
|  |  |  | Drop Down: Anzahl Verdichter | [15 empty] | Drop Down: Art der Rückkühlung | [14 empty] | Drop Down: VL-Temperatur Kaltwasser | [13 empty] | Drop Down: Zusatzfunktionen
|  |  |  | 1 | [15 empty] | Secco | [14 empty] | 6 | [13 empty] | Nessuna funzione aggiuntiva
|  |  |  | 2 | [15 empty] | Ibrido | [14 empty] | 10 | [13 empty] | Impianto con free-cooling
|  |  |  | 3 | [30 empty] | 14 | [13 empty] | Impianto con recupero del calore
|  |  |  | 4 | [30 empty] | 18
22
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «warme Seite»
[22 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  | Jahr
|  |  |  | Pompe circolazione caldo | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | acceso/spento | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | Mittelwert für Free-Cooling Berechnung
[5 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% |  |  |  | 27.5% | [7 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% |  |  | 27.5% | [5 empty] | Mittelwert für Free-Cooling Berechnung
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Pompe nebulizzazione | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | acceso/spento | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Ventilatori raffreddato /condensatore | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | acceso/spento | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe
|  |  |  | 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | acceso/spento | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe (Free-Cooling oder Wärmenutzung)
|  |  |  | 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | acceso/spento | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «kalte Seite»
[22 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  | Jahr
|  |  |  | Pompe circolazione freddo | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | acceso/spento | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Ventilatori gruppo freddo | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | acceso/spento | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
zusätzliche Hilfsbetriebe
|  |  |  | 0 | [17 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter
[5 empty] | acceso/spento | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | comando in base al fabbisogno (modulabile CF/CE) | [16 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50%
[5 empty] | Ansteuerung | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Einsparung | [16 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [11 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Mittlere Temperaturen
|  |  |  | Standort (Klimazone) | [15 empty] | 0
|  |  |  | Standort (Free-Cooling) | [15 empty] | Zurigo | [20 empty] | ((Keine Eingabe = Zürich))
|  |  |  | Primavera | [5 empty] | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Mittel Q |  |  |  | 0
|  |  |  | Basilea | [5 empty] | 7.9877 |  |  |  | 13.434 |  |  |  | 16.87 |  |  |  | 12.7639 | 9.1 | 9.1 |  | 0 | [39 empty] | Klimadaten aus 210615 Daten BFE_Tagesmittel
|  |  |  | Berna | [5 empty] | 6.5119 |  |  |  | 12.0533 |  |  |  | 15.6023 |  |  |  | 11.3892 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Davos | [5 empty] | -2.6 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 2.1667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Ginevra | [5 empty] | 8.1058 |  |  |  | 13.476 |  |  |  | 16.8894 |  |  |  | 12.8237 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [5 empty] | 3.9619 |  |  |  | 9.254 |  |  |  | 12.42 |  |  |  | 8.5453 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Lugano | [5 empty] | 9.8826 |  |  |  | 14.0893 |  |  |  | 18.091 |  |  |  | 14.021 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | San Gallo | [5 empty] | 4.8217 |  |  |  | 10.16 |  |  |  | 13.8148 |  |  |  | 9.5988 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Zurigo | [5 empty] | 6.5819 |  |  |  | 12.139 |  |  |  | 15.4984 |  |  |  | 11.4064 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Estate | [5 empty] | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Ausgust |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
|  |  |  | Basilea | [5 empty] | 20.4483 |  |  |  | 22.5968 |  |  |  | 21.15 |  |  |  | 21.3984 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Berna | [5 empty] | 19.424 |  |  |  | 21.5468 |  |  |  | 20.1797 |  |  |  | 20.3835 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Davos | [5 empty] | 10.6 |  |  |  | 12.3 |  |  |  | 11.4 |  |  |  | 11.4333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Ginevra | [5 empty] | 20.8474 |  |  |  | 23.1077 |  |  |  | 21.7919 |  |  |  | 21.9157 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [5 empty] | 16.2453 |  |  |  | 18.2568 |  |  |  | 17.1329 |  |  |  | 17.2117 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Lugano | [5 empty] | 22.0573 |  |  |  | 24.601 |  |  |  | 23.4658 |  |  |  | 23.3747 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | San Gallo | [5 empty] | 17.1333 |  |  |  | 19.3458 |  |  |  | 18.0542 |  |  |  | 18.1778 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Zurigo | [5 empty] | 19.0787 |  |  |  | 21.119 |  |  |  | 19.7723 |  |  |  | 19.99 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Autunno | [5 empty] | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
|  |  |  | Basilea | [5 empty] | 17.3773 |  |  |  | 12.6742 |  |  |  | 7.6367 |  |  |  | 12.5627 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Berna | [5 empty] | 16.3027 |  |  |  | 11.3542 |  |  |  | 5.943 |  |  |  | 11.2 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Davos | [5 empty] | 9.3 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | -0.6 |  |  |  | 4.6333 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Ginevra | [5 empty] | 17.8067 |  |  |  | 13.0155 |  |  |  | 7.752 |  |  |  | 12.8581 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [5 empty] | 13.9907 |  |  |  | 10.1397 |  |  |  | 5.2727 |  |  |  | 9.801 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Lugano | [5 empty] | 19.7377 |  |  |  | 14.7452 |  |  |  | 9.699 |  |  |  | 14.7273 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | San Gallo | [5 empty] | 14.2503 |  |  |  | 10.1404 |  |  |  | 5.4262 |  |  |  | 9.939 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Zurigo | [5 empty] | 16.0047 |  |  |  | 11.2861 |  |  |  | 6.2377 |  |  |  | 11.1762 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Inverno | [5 empty] | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mittel |  |  |  | 0
|  |  |  | Basilea | [5 empty] | 3.6142 |  |  |  | 2.7703 |  |  |  | 3.4916 |  |  |  | 3.292 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Berna | [5 empty] | 1.5971 |  |  |  | 1.0629 |  |  |  | 1.663 |  |  |  | 1.441 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Davos | [5 empty] | -6 |  |  |  | -6.2 |  |  |  | -5.4 |  |  |  | -5.8667 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Ginevra | [5 empty] | 3.441 |  |  |  | 2.9023 |  |  |  | 3.4457 |  |  |  | 3.263 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [5 empty] | 0.73387 |  |  |  | -0.36355 |  |  |  | 0.066552 |  |  |  | 0.14562 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Lugano | [5 empty] | 5.6052 |  |  |  | 4.7139 |  |  |  | 5.5805 |  |  |  | 5.2998 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | San Gallo | [5 empty] | 1.8374 |  |  |  | 0.37226 |  |  |  | 0.58261 |  |  |  | 0.93076 | 9.1 | 9.1 |  | 0
|  |  |  | Zurigo | [5 empty] | 2.2955 |  |  |  | 1.441 |  |  |  | 1.9079 |  |  |  | 1.8814 | 9.1 | 9.1 |  | 0
Last-Profile
|  |  |  | Vollberteibsstunden | [15 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  |  |  | A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a) | [13 empty] | % |  | 6% |  |  |  | 66.32% |  |  |  | 19% |  |  |  | 0% | [11 empty] | (nicht integriert)
|  |  |  | B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | % |  | 28% |  |  |  | 70% |  |  |  | 38% |  |  |  | 23.8%
|  |  |  | C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | % |  | 50.3% |  |  |  | 74% |  |  |  | 56% |  |  |  | 48%
|  |  |  | D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | % |  | 83.9% |  |  |  | 90.79% |  |  |  | 85.04% |  |  |  | 82.75%
%
[5 empty] | Stunden pro Quartal | [12 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
|  |  |  | A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a) | [13 empty] | h/Q |  | 131.4 |  |  |  | 1452.408 |  |  |  | 416.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1999.908 | [7 empty] | (nicht integriert)
|  |  |  | B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | h/Q |  | 613.2 |  |  |  | 1533 |  |  |  | 832.2 |  |  |  | 521.22 |  |  |  | 3499.62
|  |  |  | C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | h/Q |  | 1101.57 |  |  |  | 1620.6 |  |  |  | 1226.4 |  |  |  | 1051.2 |  |  |  | 4999.77
|  |  |  | D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | h/Q |  | 1837.3046 |  |  |  | 1988.316 |  |  |  | 1862.4732 |  |  |  | 1812.1361 |  |  |  | 7500.2298
|  |  |  | 0 | [15 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
|  |  |  | A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a) | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | (nicht integriert)
|  |  |  | B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Laufzeit pro Quartal | [13 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Lastprofil |  |  |  | 0 | [11 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[5 empty] | Laufzeit pro Quartal | [12 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Tage pro Quartal | [12 empty] | d |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 365 | [7 empty] | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 365
[5 empty] | Laufzeit pro Tag | [12 empty] | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Beaufschlagung aufgrund der gewählten Regelung (Verdichter)
[18 empty] | Verdichter |  | Compressore 1 |  |  |  | Compressore 2 |  |  |  | Compressore 3 |  |  |  | Compressore 4 |  |  |  | Beaufschlagung | [7 empty] | Compressore 1 |  |  |  | Compressore 2 |  |  |  | Compressore 3 |  |  |  | Compressore 4 |  |  |  | Beaufschlagung
[18 empty] | Regelungsart |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Regelungsart | [12 empty] | Beaufschlagung
[5 empty] | acceso/spento | [10 empty] | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | acceso/spento (con accumulatore piccolo, il compressore si accende più di 6 volte all'ora) | [10 empty] | 15% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | acceso/spento (con accumulatore grande, il compressore si accende meno di 6 volte all'ora) | [10 empty] | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Spegnimento livello compressore | [10 empty] | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Convertitore di frequenza | [10 empty] | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Convertitore di frequenza (con polmone) | [10 empty] | 3% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Impatto | [14 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [7 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
COP-Verbesserung dank FU
[18 empty] | Verdichter |  | Compressore 1 |  |  |  | Compressore 2 |  |  |  | Compressore 3 |  |  |  | Compressore 4 |  |  |  | Total | [7 empty] | Compressore 1 |  |  |  | Compressore 2 |  |  |  | Compressore 3 |  |  |  | Compressore 4 |  |  |  | Total
[18 empty] | Regelungsart |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Regelungsart
[5 empty] | Convertitore di frequenza | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Convertitore di frequenza (con polmone) | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Leistung mit FU geregelt | [11 empty] | kW el |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Verdichter mit max. Leistung | [11 empty] | kW el |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Leistung Total | [11 empty] | kW el | [18 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Anteil FU geregelt | [11 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Verbesserung COP Verdichter (Teillast) | [10 empty] | 8% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Verbesserung gesamt COP | [14 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Abweichungen Planerwerte
[5 empty] | von |  |  |  | bis
[5 empty] | -5% |  |  |  | -20% | [10 empty] | Il progettista ha calcolato meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore. | [23 empty] | Chiarire con il progettista perché ha scelto queste ore a pieno regime.
[5 empty] | -20% | [14 empty] | Il progettista ha calcolato molte meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore. | [23 empty] | Chiarire con il progettista perché ha scelto queste ore a pieno regime.
Kondesationstemperatur
[5 empty] | Temperatura condensazione | [11 empty] | °C | [18 empty] | - | [23 empty] | -
[9 empty] | 0 |  |  | °C |  | Auslegung Verflüssigungstemperatur
[5 empty] | Delta |  |  |  | 20 |  |  | °C |  | Auslegung zu minimaler Verdampfungstemperatur
[9 empty] | 25 |  |  | °C |  | wenn keine Eingabe
[5 empty] | kleiner als |  |  |  | 25 |  |  | °C |  | Meldung | [5 empty] | Scopri se la valvola di espansione in queste condizioni le opere correttamente | [23 empty] | Scopri se la valvola di espansione in queste condizioni le opere correttamente
Free-Cooling
Variante A
|  |  |  | Anwendung | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | Rückkühler-Typ | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | VL-Temperatur | [22 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | Standort | [22 empty] | Zurigo | [16 empty] | Zurigo
A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a)
A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a)
|  |  |  | Secco | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [10 empty] | Daten aus zhaw Studie Free-Cooling
|  |  |  | Basilea |  |  | Basilea | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 6% |  | 17% |  | 38% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [12 empty] | Augearbeitet im Dokument 210614 Werte-Free-Cooling
|  |  |  | Berna |  |  | Berna | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 5% |  | 18% |  | 39.7% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 0% |  | 3% |  | 10% |  | 28% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Ginevra |  |  | Ginevra | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 5% |  | 15% |  | 36% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 0.2% |  | 1.5% |  | 6.3% |  | 20.4% |  | 46.4% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 3% |  | 11% |  | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | San Gallo |  |  | San Gallo | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 9% |  | 24% |  | 48.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurigo |  |  | Zurigo | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 16% |  | 37% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a)
|  |  |  | Ibrido | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Basilea |  |  | Basilea | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 11% |  | 35% |  | 65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berna |  |  | Berna | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 13% |  | 42% |  | 71% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 1% |  | 5% |  | 30% |  | 62% |  | 70% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Ginevra |  |  | Ginevra | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 11% |  | 36% |  | 65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 15% |  | 45% |  | 72% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 0% |  | 2% |  | 7% |  | 27% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | San Gallo |  |  | San Gallo | [6 empty] | 0% |  | 3% |  | 14% |  | 43% |  | 69% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurigo |  |  | Zurigo | [6 empty] | 0% |  | 1% |  | 10% |  | 35% |  | 66% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
|  |  |  | Secco | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Basilea |  |  | Basilea | [6 empty] | 4.86% |  | 9.91% |  | 17.34% |  | 29.96% |  | 49.07% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berna |  |  | Berna | [6 empty] | 5.94% |  | 10.45% |  | 17.15% |  | 30.69% |  | 50.58% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 11.34% |  | 17.85% |  | 27.55% |  | 43.66% |  | 62.8% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Ginevra |  |  | Ginevra | [6 empty] | 5.4% |  | 10.91% |  | 17.15% |  | 28.77% |  | 47.61% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 8.516% |  | 14.06% |  | 21.88% |  | 36.22% |  | 57.9% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 2.16% |  | 4.51% |  | 12.99% |  | 22.88% |  | 40.8% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | San Gallo |  |  | San Gallo | [6 empty] | 7.29% |  | 12.8% |  | 21.96% |  | 37.5% |  | 58.14% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurigo |  |  | Zurigo | [6 empty] | 5.94% |  | 9.99% |  | 18.23% |  | 29.77% |  | 48.88% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B: Impianto con 3'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
|  |  |  | Ibrido | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Basilea |  |  | Basilea | [6 empty] | 5.13% |  | 10.45% |  | 22.34% |  | 44.99% |  | 71.21% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berna |  |  | Berna | [6 empty] | 6.21% |  | 11.99% |  | 24.61% |  | 50.64% |  | 76.13% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 12.88% |  | 20.39% |  | 43.5% |  | 69.56% |  | 76.75% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Ginevra |  |  | Ginevra | [6 empty] | 5.67% |  | 10.45% |  | 22.34% |  | 45.72% |  | 71.21% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 8.37% |  | 14.96% |  | 29.04% |  | 55.53% |  | 77.94% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 3.24% |  | 9.56% |  | 17.53% |  | 36.72% |  | 59.83% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | San Gallo |  |  | San Gallo | [6 empty] | 7.29% |  | 14.34% |  | 26.96% |  | 52.99% |  | 75.48% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurigo |  |  | Zurigo | [6 empty] | 5.94% |  | 11.26% |  | 22.15% |  | 45.53% |  | 72.48% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno
C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno
|  |  |  | Secco | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Basilea |  |  | Basilea | [6 empty] | 9.9% |  | 19.15% |  | 29.1% |  | 43.4% |  | 60.55% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berna |  |  | Berna | [6 empty] | 12.1% |  | 20.25% |  | 29.75% |  | 43.85% |  | 61.87% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 23.1% |  | 33.25% |  | 45.75% |  | 59.9% |  | 74% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Ginevra |  |  | Ginevra | [6 empty] | 11% |  | 20.15% |  | 29.75% |  | 43.05% |  | 59.65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 17.14% |  | 27.07% |  | 38.04% |  | 52.63% |  | 69.83% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 4.4% |  | 8.15% |  | 23.35% |  | 35.2% |  | 52% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | San Gallo |  |  | San Gallo | [6 empty] | 14.85% |  | 24% |  | 35.4% |  | 51.5% |  | 68.44% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurigo |  |  | Zurigo | [6 empty] | 12.1% |  | 20.35% |  | 31.95% |  | 44.05% |  | 61.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
C: Impianto con 5'000 ore di funz. a pieno regime all'anno
|  |  |  | Ibrido | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Basilea |  |  | Basilea | [6 empty] | 10.45% |  | 20.25% |  | 34.1% |  | 55.35% |  | 77.65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berna |  |  | Berna | [6 empty] | 12.65% |  | 22.35% |  | 36.65% |  | 59.6% |  | 81.45% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 25.2% |  | 36.35% |  | 57.5% |  | 77.4% |  | 83.75% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Ginevra |  |  | Ginevra | [6 empty] | 11.55% |  | 20.25% |  | 34.1% |  | 55.8% |  | 77.65% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 17.05% |  | 28.4% |  | 43.6% |  | 66.45% |  | 84.1% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 6.6% |  | 17.4% |  | 28.45% |  | 46.8% |  | 67.95% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | San Gallo |  |  | San Gallo | [6 empty] | 14.85% |  | 26.1% |  | 40.4% |  | 63.35% |  | 82.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurigo |  |  | Zurigo | [6 empty] | 12.1% |  | 21.9% |  | 34.75% |  | 56.45% |  | 79.2% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
|  |  |  | Secco | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Basilea |  |  | Basilea | [6 empty] | 18% |  | 34% |  | 48% |  | 65% |  | 79% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berna |  |  | Berna | [6 empty] | 22% |  | 36% |  | 50% |  | 65% |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 42% |  | 58% |  | 75% |  | 86% |  | 92% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Ginevra |  |  | Ginevra | [6 empty] | 20% |  | 35% |  | 50% |  | 66% |  | 79% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 31% |  | 48% |  | 64% |  | 79% |  | 89% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 8% |  | 14% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | San Gallo |  |  | San Gallo | [6 empty] | 27% |  | 42% |  | 57% |  | 74% |  | 85% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurigo |  |  | Zurigo | [6 empty] | 22% |  | 37% |  | 54% |  | 67% |  | 81% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
|  |  |  | Ibrido | [9 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0%
|  |  |  | Basilea |  |  | Basilea | [6 empty] | 19% |  | 36% |  | 53% |  | 72% |  | 88% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Berna |  |  | Berna | [6 empty] | 23% |  | 39% |  | 56% |  | 74% |  | 90% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Davos |  |  | Davos | [6 empty] | 45% |  | 62% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Ginevra |  |  | Ginevra | [6 empty] | 21% |  | 36% |  | 53% |  | 72% |  | 88% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | La-Chaux-de-Fonds |  |  | La-Chaux-de-Fonds | [6 empty] | 31% |  | 50% |  | 67% |  | 84% |  | 94% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Lugano |  |  | Lugano | [6 empty] | 12% |  | 30% |  | 46% |  | 63% |  | 81% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | San Gallo |  |  | San Gallo | [6 empty] | 27% |  | 45% |  | 62% |  | 80% |  | 93% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Zurigo |  |  | Zurigo | [6 empty] | 22% |  | 39% |  | 55% |  | 74% |  | 90% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Free-Cooling-Potenzial | [29 empty] | 0% | [16 empty] | 0%
Laufzeiten der Hilfsbetriebe während dem Free-Cooling Betrieb
Während dem Free-Cooling -Betrieb können
[14 empty] | VL-Temperatur °C | [12 empty] | VL-Temperatur °C | [16 empty] | VL-Temperatur °C | [22 empty] | eiinge Hilfsbetrieb reduziert betrieben werden.
[14 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [6 empty] | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% | [12 empty] | Prozentangabe: Läuft nur 40% während Free-Cooling Betrieb
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [8 empty] | 100% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [31 empty] | 0% | [16 empty] | 0%
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [16 empty] | 50%
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [16 empty] | 100%
100%
Variante A
[20 empty] | Profil-Daten | [6 empty] | Planer-Daten
Zusammenfassung Einsparungen durch Free-Cooling
[5 empty] | Stromverbrauch KM | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Free-Cooling-Potenzial | [14 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [16 empty] | 0% | [6 empty] | 0%
[5 empty] | Free-Cooling vorgesehen | [14 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | Nein | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | Nein
[5 empty] | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Runden | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Kältebedarf | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Runden | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
(AB-)Wärmenutzung
Variante A
Wärmebedarf (Menge)
[19 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno | [11 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno
[5 empty] | Trinkwarmwasser-Bedarf | [11 empty] | Liter/Tag |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | spez. Wärme | [10 empty] | kWh/Km3 |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 | [11 empty] | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163 |  |  |  | 1.163
[6 empty] | Energieverbrauch TWW | [10 empty] | kWh/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Energieverbrauch TWW Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[6 empty] | Energieverbrauch TWW Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | für Prozesswärme | [11 empty] | kWh/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Energieverbrauch Prozesse Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[6 empty] | Energieverbrauch Prozesse Quartal | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | Beheizte Gebäudefläche | [7 empty] | Heizenergiebedarf | [15 empty] | Beheizte Gebäudefläche | [6 empty] | Heizenergiebedarf
[6 empty] | 0 | [19 empty] | kWh/m2a |  | m2 | [9 empty] | kWh/a | [11 empty] | kWh/m2a |  | m2 | [8 empty] | kWh/a
[6 empty] | Supermercato | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Industria | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 50 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 50 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Commercio | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 50 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) | [10 empty] | kWh/m2a |  |  | 45 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0
[7 empty] | Vorschlag | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[7 empty] | Planerwert | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[7 empty] | Berechnung | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | HGT 29/12 | [12 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno
[7 empty] | Basilea | [11 empty] | 858 |  |  |  | 42 |  |  |  | 722 |  |  |  | 1726 | [34 empty] | Daten aus 210615 HGT Kälte-Tool
[7 empty] | Berna | [11 empty] | 846 |  |  |  | 31 |  |  |  | 804 |  |  |  | 1761
[7 empty] | Davos | [11 empty] | 1629 |  |  |  | 560 |  |  |  | 1363 |  |  |  | 2332
[7 empty] | Ginevra | [11 empty] | 786 |  |  |  | 11 |  |  |  | 635 |  |  |  | 1640
[7 empty] | La-Chaux-de-Fonds | [11 empty] | 1204 |  |  |  | 202 |  |  |  | 911 |  |  |  | 1868
[7 empty] | Lugano | [11 empty] | 603 |  |  |  | 5 |  |  |  | 492 |  |  |  | 1544
[7 empty] | San Gallo | [11 empty] | 971 |  |  |  | 84 |  |  |  | 829 |  |  |  | 1786
[7 empty] | Zurigo | [11 empty] | 804 |  |  |  | 40 |  |  |  | 761 |  |  |  | 1705
[7 empty] | Basilea | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Berna | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Davos | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ginevra | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | La-Chaux-de-Fonds | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Lugano | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | San Gallo | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Zurigo | [11 empty] | 804 |  |  |  | 40 |  |  |  | 761 |  |  |  | 1705
[7 empty] | 0 | [11 empty] | 804 |  |  |  | 40 |  |  |  | 761 |  |  |  | 1705
[7 empty] | Jahr |  |  |  | 3310 |  |  | 100% |  |  |  |  | 804 |  | 24.29% |  | 40 |  | 1.208% |  | 761 |  | 22.99% |  | 1705 |  | 51.51% | [9 empty] | 804 |  | 24.29% |  | 40 |  | 1.208% |  | 761 |  | 22.99% |  | 1705 |  | 51.51%
[6 empty] | Heizenergiebedarf | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[6 empty] | Heizenergiebedarf | [5 empty] | (*) |  |  |  | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[19 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [7 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[6 empty] | Wärmenutzung | [9 empty] | 1 = ja |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wärmebedarf
[6 empty] | Trinkwarmwasser | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Heizung | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | andere (z.B. Prozesse) | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[6 empty] | Total Bedarf | [9 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Abwärmenutzung gemäss Standard-Profil
[19 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [8 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[5 empty] | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Benötigte Temperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | max. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | max.
[5 empty] | tatsächliche Kondensationstemoperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | mittelwert |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | mittelwert
[5 empty] | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | %/K |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [11 empty] | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [16 empty] | Pro K Erhöhung 2.5% mehr Strombedarf
[5 empty] | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Dauer der Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mehrverbrauch über die Laufzeit | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mehrverbrauch Wärmenutzung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [7 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | Mehrverbrauch Anhebung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Abwärmenutzung gemäss Planer-Profil
[19 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [8 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Frühling
[5 empty] | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | Anfallende Abwärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | effeltiv nutzbare (Ab-)Wärmemenge | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Benötigte Temperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | tatsächliche Kondensationstemoperatur | [10 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | dt | [10 empty] | K |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | %/K |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [11 empty] | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [16 empty] | Pro K Erhöhung 2.5% mehr Strombedarf
[5 empty] | Mehrverbrauch während Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Dauer der Anhebung | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mehrverbrauch über die Laufzeit | [10 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | Mehrverbrauch Wärmenutzung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [11 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | [7 empty] | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1
[5 empty] | Mehrverbrauch Anhebung | [10 empty] | kWh |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Laufzeiten der Hilfsbetriebe während dem WRG-Betrieb
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [16 empty] | 30% | [44 empty] | Während dem WRG-Betrieb können
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [16 empty] | 0% | [44 empty] | einige Hilfsbetrieb reduziert betrieben werden.
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [16 empty] | 40% | [44 empty] | Prozentangabe: Läuft nur 40% während WRG-Betrieb
100%
Kältemittel
Auswahl der Kältemittel
R-23
R-32
R-134a
R-290 (Propan)
R-404A
R-407C
R-407F
R-410A
R-417A
R-422A
R-422D
R-437A
R-448A
R-449A
R-450A
R-452A
R-454C
R-507 A
R-513 A
R-515B
R-717 (Ammoniak - NH3)
R-723
R-744 (CO2)
R-1270 (Propen)
R-1233zd(E)
R-1234ze
R-1234yf
R-1336mzz(Z)

## 2B Electricity SEER-SEPR
[5 empty] | t | indietro alla panoramica (1) | [12 empty] | u | al calcolo TEWI (3) | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
|  |  |  | Intern |  | Profil
[6 empty] | Berechnung: |  |  | 0 |  |  |  | SEER |  | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità con il valore SEER | [14 empty] | Questo calcolo semplificato con il valore SEER è adatto solo per i sistemi di refrigerazione con refrigeratore di liquido per applicazioni di freddo di climatizzazione | [37 empty] | X!$C$19
[13 empty] | SEPR |  | 2B: Calcolo del fabbisogno di elettricità con il valore SEPR | [14 empty] | Questo calcolo semplificato con il valore SEPR è adatto solo per i sistemi di refrigerazione con refrigeratori di liquido per freddo di processo.
[6 empty] | A: Berechnung anhand von Betriebsdaten | [13 empty] | 1 |  | (1 = ja)
[6 empty] | B: Berechung über Kennwerte | [13 empty] | 0 |  | (1 = ja) |  |  |  |  | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
[6 empty] | C: Manuelle Eingabe (zur TEWI-Berechnung) | [13 empty] | 0 |  | (1 = ja) |  |  |  |  | Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
[6 empty] | 0 |  | (0 = Blatt ausblenden, 1= Blatt einblenden) | [18 empty] | 2B: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso.
Efficienza per il freddo
Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
2B: Secondo le specifiche, lei ha scelto un metodo di calcolo diverso.
Calcolare il fabbisogno di elettricità nel foglio 2A (ritorno a 1 specifiche dell'impianto)
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 2025-06-16 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | Versione 6.3 (2025): valida fino al 30 maggio 2026
[5 empty] | 1 | Dati di base | [53 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Français | Italiano
[5 empty] | Fabbisogno potenza di refrigerazione | [9 empty] | kW | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 62 | 71 | 78 | 2B-AM22 | Eingabe der Leistung (Auslegung) für die Kühlung des Gebäudes. | Saisie de la puissance (planifiée) pour le refroidissement du bâtiment. | Inserimento della potenza (installazione) per la refrigerazione dell'edificio.
[5 empty] | Temperatura aria ambiente | [9 empty] | °C | [20 empty] | i | i | i | [19 empty] | braucht es diese Eingabe? |  | 98 | 106 | 109 | 2B-AM24 | Die Raumlufttemperatur entspricht der Temperatur der Raumluft in der Raummitte und 1 m über Boden. | La température de l'air ambiant correspond à la température au centre de la pièce, à 1 m au-dessus du sol. | La temperatura ambiente corrisponde alla temperatura dell'aria nel centro della stanza e a 1 m dal pavimento.
[5 empty] | Sede (il clima corrisponde circa a...) | [30 empty] | i | i | i | [21 empty] | 75 | 78 | 84 | 2B-AM11 | Der Standort hilft bei der Bestimmung der Betriebsdaten (Aussentemperatur). | Le lieu aide à déterminer les données d'exploitation (température extérieure). | La sede contribuisce alla determinazione dei dati d'esercizio (temperatura esterna).
Flüssigkeitskühler für:
[5 empty] | Temperatura acqua fredda | [9 empty] | °C
[5 empty] | 2 | Scelta dell'impianto di refrigerazione | [32 empty] | 1
In caso di sostituzione dell’impianto, i dati immessi per compressori e azionamenti ausiliari (ventilatori, pompe) devono corrispondere ai «valori reali» in loco. Per i nuovi progetti devono essere presi in considerazione i valori di progettazione e/o di esecuzione (niente valori stimati)
Variante A
[5 empty] | 2.1 | Temperature
[6 empty] | Temperatura acqua fredda | [8 empty] | °C | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 132 | 127 | 149 | 2B-AM38 | Die Kaltwassertemperatur ist die Vorlauftemperatur (Austrittstemperatur des Kaltwassers aus der Kältemaschine) auf der kalten Seite. | La température d'eau glacée est la température aller(température de sortie de l'eau glacée de la machine de froid:évaporateur). | La temperatura dell'acqua fredda è la temperatura di mandata (temperatura di uscita dell'acqua fredda dalla macchina frigorifera) sulla parte fredda.
Temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno
[15 empty] | °C | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 117 | 132 | 162 | 2B-AM40 | Die Rückkühlmediumstemperatur ist die Eintrittstemperatur des Rückkühlmediums auf der warmen Seite der Kältemaschine. | La température du fluide de refroidissement est la température d'entrée du fluide du côté chaud de la machine de froid : condenseur. | La temperatura media dell'acqua di raffreddamento di ritorno è la temperatura d'ingresso del refrigerante di ritorno nella parte calda della macchina frigorifera.
[5 empty] | 2.2 | Caratteristiche Tecniche
[6 empty] | Potenza di raffreddamento delle macchine | [8 empty] | kW
[6 empty] | Potenza elettrica assorbita | [8 empty] | kW | [51 empty] | zu viele Eingaben - braucht es nicht, Daten in der Regel auch nicht vorhanden
[6 empty] | 0 | [8 empty] | - | [20 empty] | i | i | i | [18 empty] | SEER |  |  | 217 | 243 | 244 | 2B-AM49 | Der SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) beschreibt die Effizienz von Flüssigkeitskühlern für Komfortanwendungen. Der SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) die Effizienz von Flüssigkeitskühlern für Prozesswärme. | Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) décrit l'efficacité des refroidisseurs de liquide pour les applications de confort, le SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) l'efficacité des refroidisseurs de liquide pour la chaleur industrielle. | Il SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) descrive l'efficienza dei refrigeratori di liquidi per applicazioni di comfort. Il SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) descrive l'efficienza dei refrigeratori di liquidi per il calore di processo.
[6 empty] | Refrigerante | [8 empty] | - | [41 empty] | SEER |  |  | 154 | 133 | 139 | 2B-AM49 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR, elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
[5 empty] | 2.3 | Aggregati ausiliari «parte caldo» | [11 empty] | P elettrica |  |  |  | Tipo di regolazione | [16 empty] | P elettrica |  |  | Tipo di regolazione
[6 empty] | Pompe circolazione caldo | [8 empty] | kW
[6 empty] | Pompe nebulizzazione | [8 empty] | kW | [41 empty] | Free-Cooling könnte bei dieser Berechnung nach dem selben Prinzip eingebunden werden.
[6 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [8 empty] | kW | [41 empty] | > Empfehlung T. Lang: Free-Cooling nicht Einbinden
[15 empty] | kW | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 101 |  |  | 2B-AM60 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «warmen Seite» gibt, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté chaud»,elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte caldo» è possibile inserirli qui.
[21 empty] | Refrigeratori di liquidi raffreddati ad acqua | [17 empty] | Refrigeratori di liquidi raffreddati ad aria
Quali informazioni sono registrate sotto quale voce?
[5 empty] | 2.4 | Aggregati ausiliari «parte freddo» | [11 empty] | P elettrica |  |  |  | Tipo di regolazione | [16 empty] | P elettrica |  |  | Tipo di regolazione
[15 empty] | kW | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 154 |  |  | 2B-AM65 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR , elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
[15 empty] | kW | [20 empty] | i | i | i | [21 empty] | 154 |  |  | 2B-AM67 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR , elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
[5 empty] | 2.5 | Scambiatore di calore
Funzionamento dello scambiatore di calore
[5 empty] | 2.6 | Free-cooling
Vuole stimare il contributo del free-cooling?
|  |  | Formatierung |  |  | Altri strumenti ausiliari | [13 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione | [17 empty] | P elettrica |  | Tipo di regolazione
| 0 | 0 | 0 | [11 empty] | kW
[5 empty] | 3 | Inserimento dati d'esercizio
Variante A
[5 empty] | Temperatura esterna (5:40 - 17:40 h) | [12 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [5 empty] | Primavera |  |  | Estate |  |  | Autunno |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[6 empty] | 0 | [8 empty] | °C |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Annahme des Planer für das Projekt | [8 empty] | °C | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | Wert braucht es nicht
Ore d'esercizio a pieno regime della macchina
[6 empty] | A: | Profilo standard | [7 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | B: | Valutazione progettisti | [7 empty] | h/d | [17 empty] | 0 |  |  | i | i | i | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 139 |  |  | 2B-AM88 | Eingabe der vom Planer berechneten Betriebszeit der Maschine. (Möglichkeit die Erfahrungen oder situative Situation einfliessen zu lassen). | Saisie du temps de marche de la machine calculé par le projeteur. (possibilité d'intégrer l'expérience ou la situation effective). | Inserimento del tempo d'esercizio della macchina calcolato dal progettista. (Si possono far confluire le esperienze o la situazione effettiva).
[7 empty] | Planerwert falls keine Eingabe | [7 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | i | i | i | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 154 |  |  | 2B-AM90 | Falls es zusätzliche Hilfsbetriebe auf der «kalten Seite» gibt, die im SEER resp. SEPR noch nicht eingerechnet sind, können diese hier eingetragen werden. | S'il y a des unités auxiliaires supplémentaires du «côté froid» non intégrés dans le SEER resp. SEPR , elles peuvent être saisies ici. | In presenza di aggregati ausiliari supplementari nella «parte freddo» non ancora calcolati nell SEER resp. SEPR, è possibile inserirli qui.
[6 empty] | Discrepanza rispetto al valore previsto | [8 empty] | % |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | i | i | i | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | [7 empty] | 107 |  |  | 2B-AM90 | Hier wird die prozentuale Abweichung der «Laufzeiten des Planers» von den «Standard-Laufzeiten» angezeigt. | L'écart en % des «durées de marche du projeteur» des «durées de marche standard» est affiché à cet endroit. | Qui viene indicata la differenza percentuale tra i «tempi del progettista» e i «tempi standard».
Osservazioni
[5 empty] | 4 | Composizione dei risultati
Variante A
[5 empty] | 4.1 | Risultato della stima in base al profilo standard
[18 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [5 empty] | Primavera |  |  | Estate |  |  | Autunno |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[5 empty] | Ore d'esercizio (al giorno) | [9 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Consumo elettricità
[6 empty] | Macchina | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 |  |  | i | i | i | [13 empty] | 0 | [7 empty] | Das Kälte-Tool rechnet den Strombedarf eher konservativ, da es bei höheren Kaltwassertemperaturen die Kennwerte (SEER/SEPR) nicht anpasst. | L'outil de refroidissement calcule la demande d'électricité de manière plutôt conservatrice, car il n'ajuste pas les valeurs caractéristiques (SEER/SEPR) à des températures d'eau glacée plus élevées. | Lo strumento di raffreddamento calcola la domanda di elettricità in modo piuttosto conservativo, poiché non regola i valori caratteristici (SEER/SEPR) a temperature più alte dell'acqua fredda.
[6 empty] | Aggregati ausiliari «parte caldo» | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Aggregati ausiliari «parte freddo» | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Consumo totale di elettricità | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
Energia
[6 empty] | Freddo utilizzato | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[7 empty] | Raffreddamento con la macchina refrigerante | [7 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[7 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [7 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Consumo elettricità | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Fattore di efficienza energetica | [9 empty] | kWh/kWh | [16 empty] | (freddo prodotto / Consumo totale di elettricità) | 0 | [17 empty] | (freddo prodotto / Consumo totale di elettricità) | 0
[5 empty] | 4.2 | Risultato della stima in base alle ipotesi del progettista
[18 empty] | Primavera |  |  |  | Estate |  |  | Autunno |  |  |  | Inverno |  |  |  | Anno | [5 empty] | Primavera |  |  | Estate |  |  | Autunno |  |  | Inverno |  |  |  | Anno
[5 empty] | Ore d'esercizio (al giorno) | [9 empty] | h/d |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Consumo elettricità
[6 empty] | Macchina | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Aggregati ausiliari «parte caldo» | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Aggregati ausiliari «parte freddo» | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Consumo totale di elettricità | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
Energia
[6 empty] | Freddo utilizzato | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[7 empty] | Raffreddamento con la macchina refrigerante | [7 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[7 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [7 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Consumo elettricità | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Fattore di efficienza energetica | [9 empty] | kWh/kWh | [6 empty] | (freddo prodotto / Consumo totale di elettricità) | [10 empty] | 0 | [8 empty] | (freddo prodotto / Consumo totale di elettricità) | [9 empty] | 0
|  |  |  | u | Mostrare i dettagli sul calcolo? | [11 empty] | Ja | [28 empty] | in alto | [6 empty] | p
[5 empty] | 5 | Calcoli (A: profilo standard)
Variante A
[5 empty] | 5.1 | Profilo del fabbisogno di energia di raffreddamento
[5 empty] | Fabbisogno potenza di refrigerazione | [9 empty] | kW | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Potenza di raffreddamento delle macchine | [9 empty] | kW | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | (Sovra)dimensionamento | [9 empty] | % | [17 empty] | 0% | [18 empty] | 0%
[5 empty] | Ore d'esercizio macchina all'anno | [9 empty] | h/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Freddo utilizzato | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 5.2 | Consumo elettricità macchina
[5 empty] | Freddo utilizzato | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [8 empty] | % | [17 empty] | 0% | [18 empty] | 0%
[6 empty] | Raffreddamento con la macchina refrigerante | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | - | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | SEER bzw. in SEPR.
[5 empty] | Consumo elettrico macchina | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 5.3 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte calda» | [11 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durata |  |  |  | Q el. | [5 empty] | Pe |  |  | Regolazione |  |  | Pe (corr.) |  |  | Durata |  |  |  | Q el.
[20 empty] | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h |  |  |  | kWh |  |  |  |  | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  | h |  |  |  | kWh
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Totale | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Totale (arrotondati) | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 5.4 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte fredda» | [11 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durata |  |  |  | Q el. | [5 empty] | Pe |  |  | Regolazione |  |  | Pe (corr.) |  |  | Durata |  |  |  | Q el.
[31 empty] | h |  |  |  | kWh | [14 empty] | h |  |  |  | kWh
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Totale | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Totale (arrotondati) | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 6 | Calcoli (B: valori progettista)
Variante A
[5 empty] | 6.1 | Fabbisogno energia di raffreddamento Valori progettista
[5 empty] | Fabbisogno potenza di refrigerazione | [9 empty] | kW | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Potenza di raffreddamento delle macchine | [9 empty] | kW | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | (Sovra)dimensionamento | [9 empty] | % | [17 empty] | 0% | [18 empty] | 0%
[5 empty] | Ore d'esercizio macchina all'anno | [9 empty] | h/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | Freddo utilizzato | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 6.2 | Consumo elettricità macchina
[5 empty] | Freddo utilizzato | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [8 empty] | % | [17 empty] | 0% | [18 empty] | 0%
[6 empty] | Raffreddamento con la macchina refrigerante | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[6 empty] | Raffreddamento con il free-cooling | [8 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | - | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | SEER bzw. in SEPR.
[5 empty] | Consumo elettrico macchina | [9 empty] | kWh/a | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 6.3 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte calda» | [11 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durata |  |  |  | Q el. | [5 empty] | Pe |  |  | Regolazione |  |  | Pe (corr.) |  |  | Durata |  |  |  | Q el.
[20 empty] | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h |  |  |  | kWh |  |  |  |  | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  | h |  |  |  | kWh
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Totale | [27 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Totale (arrotondati) | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[5 empty] | 6.4 | Consumo elettricità aggregati ausiliari «parte fredda» | [11 empty] | Pe |  |  |  | Regolazione |  |  | Pe (corr.) |  |  |  | Durata |  |  |  | Q el. | [5 empty] | Pe |  |  | Regolazione |  |  | Pe (corr.) |  |  | Durata |  |  |  | Q el.
[20 empty] | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  |  | h |  |  |  | kWh |  |  |  |  | kW |  |  | % |  |  |  | kW |  |  | h |  |  |  | kWh
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Totale | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Totale (arrotondati) | [27 empty] | 0 | [18 empty] | 0
[46 empty] | in alto | [6 empty] | p
Intern
Details einblenden?
Drop Down:
Sì
No
Rückkühler (Drop-Down)
Drop-Down
Secco
Ibrido
Klima oder Prozess (SEER oder SEPR)?
[12 empty] | von | bis | [6 empty] | Kaltwassertemperatur |  | SEER |  |  | SEPR | [14 empty] | Kaltwassertemperatur |  | SEER |  |  | SEPR
[5 empty] | SEER |  |  | (12 / 7 °C) |  |  |  | 2 | 18 | [55 empty] | SEER (12 / 7 °C)
[5 empty] | SEER |  |  | (23 / 18 °C) |  |  |  | 25 | 18 | [8 empty] | (23 / 18 °C) | [19 empty] | (23 / 18 °C) | [26 empty] | SEER (23 / 18 °C)
[5 empty] | SEPR |  |  | (-8 / -2 °C) |  |  |  | 2 | -8 | [55 empty] | SEPR (-8 / -2 °C)
[5 empty] | SEPR |  |  | (12 / 7 °C) |  |  |  | 25 | 2 | [11 empty] | (12 / 7 °C) | [19 empty] | (12 / 7 °C) | [23 empty] | SEPR (12 / 7 °C)
Kaltwassertemperatur liegt ausserhalb des Kennwertes
[22 empty] | (23 / 18 °C) |  |  | (12 / 7 °C) | [16 empty] | (23 / 18 °C) |  |  | (12 / 7 °C)
0
[5 empty] | Free-Cooling | [14 empty] | Kaltwassertemperatur | [19 empty] | Kaltwassertemperatur
[5 empty] | 2 | °C |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | Die Kaltwassertemperaturen werden nicht interpoliert
[5 empty] | 6 | °C |  |  |  | 6 | 9 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | Vorgegebene Werte sind 6, 10, 14, 18 und 22 °C (gemässt Studie zhaw)
[5 empty] | 10 | °C |  |  |  | 10 | 13 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | Bei Werten dazwischen wird der die tiefere Temperatur ausgewählt.
[5 empty] | 14 | °C |  |  |  | 14 | 17 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [20 empty] | Unter 6 °C KW-Temperatur wird dea Free-Cooling-Potenzal auf Null gesetzt (obwohl bei den Prozessen bis ca. 2 °C (Lugan9 und -4°C Davos noch ein Potenzial bestehen würde.
[5 empty] | 18 | °C |  |  |  | 18 | 21 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0
[5 empty] | 22 | °C |  |  |  | 22 | 25 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0
26
[5 empty] | Kaltwassertemperatur für Free-Cooling Pozential | [12 empty] | 0 |  |  | °C | [17 empty] | 0 |  | °C
Free-Cooling
Variante A
Anwendung
[5 empty] | Rückkühler-Typ | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | VL-Temperatur | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | Standort | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | Klima | [7 empty] | A: Refrigeratore-climatizzatore (2'000 h/a)
Klima
[5 empty] | Secco | [7 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0% | [8 empty] | Daten aus zhaw Studie Free-Cooling
[8 empty] | Basilea |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 6% |  | 17% |  | 38% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | [10 empty] | Augearbeitet im Dokument 210614 Werte-Free-Cooling
[8 empty] | Berna |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 5% |  | 18% |  | 39.7% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Davos |  |  |  |  | 0% | 3% |  | 10% |  | 28% |  | 52% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Ginevra |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 5% |  | 15% |  | 36% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 0.2% | 1.5% |  | 6.3% |  | 20.4% |  | 46.4% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Lugano |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 3% |  | 11% |  | 30% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | San Gallo |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 9% |  | 24% |  | 48.2% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Zurigo |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 5% |  | 16% |  | 37% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
Klima
[5 empty] | Ibrido | [7 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0%
[8 empty] | Basilea |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 11% |  | 35% |  | 65% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Berna |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 13% |  | 42% |  | 71% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Davos |  |  |  |  | 1% | 5% |  | 30% |  | 62% |  | 70% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Ginevra |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 11% |  | 36% |  | 65% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 15% |  | 45% |  | 72% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Lugano |  |  |  |  | 0% | 2% |  | 7% |  | 27% |  | 52% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | San Gallo |  |  |  |  | 0% | 3% |  | 14% |  | 43% |  | 69% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Zurigo |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 10% |  | 35% |  | 66% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | Prozess | [7 empty] | D: Impianto con 7'500 ore di funz. a pieno regime all'anno
Prozess
[5 empty] | Secco | [7 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0%
[8 empty] | Basilea |  |  |  |  | 18% | 34% |  | 48% |  | 65% |  | 79% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Berna |  |  |  |  | 22% | 36% |  | 50% |  | 65% |  | 80% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Davos |  |  |  |  | 42% | 58% |  | 75% |  | 86% |  | 92% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Ginevra |  |  |  |  | 20% | 35% |  | 50% |  | 66% |  | 79% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 31% | 48% |  | 64% |  | 79% |  | 89% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Lugano |  |  |  |  | 8% | 14% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | San Gallo |  |  |  |  | 27% | 42% |  | 57% |  | 74% |  | 85% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Zurigo |  |  |  |  | 22% | 37% |  | 54% |  | 67% |  | 81% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
Prozess
[5 empty] | Ibrido | [7 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0%
[8 empty] | Basilea |  |  |  |  | 19% | 36% |  | 53% |  | 72% |  | 88% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Berna |  |  |  |  | 23% | 39% |  | 56% |  | 74% |  | 90% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Davos |  |  |  |  | 45% | 62% |  | 80% |  | 90% |  | 95% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Ginevra |  |  |  |  | 21% | 36% |  | 53% |  | 72% |  | 88% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 31% | 50% |  | 67% |  | 84% |  | 94% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Lugano |  |  |  |  | 12% | 30% |  | 46% |  | 63% |  | 81% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | San Gallo |  |  |  |  | 27% | 45% |  | 62% |  | 80% |  | 93% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[8 empty] | Zurigo |  |  |  |  | 22% | 39% |  | 55% |  | 74% |  | 90% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | Free-Cooling-Potenzial | [25 empty] | 0% | [12 empty] | 0%
Laufzeiten der Hilfsbetriebe während dem Free-Cooling Betrieb
Während dem Free-Cooling -Betrieb können
[13 empty] | VL-Temperatur °C | [10 empty] | VL-Temperatur °C | [14 empty] | VL-Temperatur °C | [18 empty] | einige Hilfsbetrieb reduziert betrieben werden.
[13 empty] | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 0% |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 14 | 18 |  | 22 |  | 0% | [10 empty] | Prozentangabe: Läuft nur 40% während Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | Pompe circolazione caldo | [6 empty] | 100% | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
[6 empty] | Pompe circolazione caldo | [27 empty] | 0% | [12 empty] | 0%
[6 empty] | Pompe nebulizzazione | [13 empty] | 50% | [13 empty] | 50% | [12 empty] | 50%
[6 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [13 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | [12 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | [12 empty] | 100%
Laufzeit Free-Cooling
100%
Anlage mit Free-Cooling
Während dem Free-Cooling -Betrieb können
Impianto con free-cooling
Variante A
[18 empty] | Profil-Daten | [5 empty] | Planer-Daten | [14 empty] | Profil-Daten |  |  |  |  | Planer-Daten
Zusammenfassung Einsparungen durch Free-Cooling
[6 empty] | Kältebedarf | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Free-Cooling-Potenzial | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [14 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Free-Cooling vorgesehen | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [7 empty] | No | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | No
[6 empty] | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Anteil des Free-Coolings am Kühlen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Anteil Kältemaschine am Kühlen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Stromverbrauch Kältemaschine | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Stromverbrauch Kältemaschine | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Runden | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Geringerer Strombedarf dank Free-Cooling | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Laufzeit | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Free-Cooling | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Kältemaschine | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Hilfsbetriebe warme Seite: Laufzeiten während dem Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | Pompe circolazione caldo | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
[6 empty] | Pompe nebulizzazione | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
[6 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
[6 empty] | 0 | [10 empty] | (freie Eingabe) | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
[6 empty] | 0 | [10 empty] | (Free-Cooling) | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h
Hilfsbetriebe warme Seite: Laufzeiten total
[6 empty] | Pompe circolazione caldo | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | In Betrieb währen KM läuft und Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | Pompe nebulizzazione | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | In Betrieb währen KM läuft und Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | In Betrieb währen KM läuft und Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | 0 | [10 empty] | (freie Eingabe) | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | In Betrieb währen KM läuft und Free-Cooling Betrieb
[6 empty] | 0 | [10 empty] | (Free-Cooling) | 0 |  |  |  |  | h | 0 | [5 empty] | h | [8 empty] | 0 |  |  |  | h | 0 |  |  |  |  | h | [7 empty] | nur währen Free-Cooling-Betrieb
Abweichungen Planerwerte
[6 empty] | von |  |  | bis
[6 empty] | -5% |  |  | -20% | [8 empty] | Il progettista ha calcolato meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore. | [20 empty] | Chiarire con il progettista perché ha scelto queste ore a pieno regime.
[6 empty] | -20% | [11 empty] | Il progettista ha calcolato molte meno ore di esercizio a pieno regime rispetto ai valori standard previsti per questo uso. Quindi il consumo energetico stimato è inferiore. | [20 empty] | Chiarire con il progettista perché ha scelto queste ore a pieno regime.
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «warme Seite»
[20 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[5 empty] | Pompe circolazione caldo | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | acceso/spento | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Pompe nebulizzazione | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | acceso/spento | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Ventilatori raffreddato /condensatore | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | acceso/spento | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | (frei wählbar) |  |  |  |  | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | acceso/spento | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [9 empty] | (Free-Cooling) |  |  |  |  | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | acceso/spento | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Einsparung aufgrund der gewählten Regelung «kalte Seite»
[20 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr |  |  |  |  | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[5 empty] | 0 | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | acceso/spento | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  |  | Winter | [8 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  |  | Herbst |  |  | Winter
[6 empty] | acceso/spento | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | comando in base al fabbisogno (FU) | [13 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 50% | [8 empty] | 30% |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  | 50%
[6 empty] | Ansteuerung | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | Einsparung | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Betriebszeit Profil (100%) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Betriebszeit Profil (Reduziert) | [8 empty] | h/d |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Tagesmitteltemperaturen (5:40 bis 17:40 Uhr), Quelle: MeteoSchweiz
[5 empty] | Standort (Klima entspricht etwa...) | [12 empty] | 0
[5 empty] | Frühling |  |  |  |  | März |  |  | April |  |  | Mai |  |  |  | Mittel |  |  | 0
[5 empty] | Basilea |  |  |  |  | 7.9877 |  |  | 13.434 |  |  | 16.87 |  |  |  | 12.7639 | 9.1 | 9.1 | 0 | [7 empty] | Daten aus 2A | [27 empty] | Daten aus 2A: Zeile 517ff
[5 empty] | Berna |  |  |  |  | 6.5119 |  |  | 12.0533 |  |  | 15.6023 |  |  |  | 11.3892 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Davos |  |  |  |  | -2.6 |  |  | 2.4 |  |  | 6.7 |  |  |  | 2.1667 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Ginevra |  |  |  |  | 8.1058 |  |  | 13.476 |  |  | 16.8894 |  |  |  | 12.8237 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 3.9619 |  |  | 9.254 |  |  | 12.42 |  |  |  | 8.5453 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Lugano |  |  |  |  | 9.8826 |  |  | 14.0893 |  |  | 18.091 |  |  |  | 14.021 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | San Gallo |  |  |  |  | 4.8217 |  |  | 10.16 |  |  | 13.8148 |  |  |  | 9.5988 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Zurigo |  |  |  |  | 6.5819 |  |  | 12.139 |  |  | 15.4984 |  |  |  | 11.4064 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Sommer |  |  |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Ausgust |  |  |  | Mittel |  |  | 0
[5 empty] | Basilea |  |  |  |  | 20.4483 |  |  | 22.5968 |  |  | 21.15 |  |  |  | 21.3984 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Berna |  |  |  |  | 19.424 |  |  | 21.5468 |  |  | 20.1797 |  |  |  | 20.3835 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Davos |  |  |  |  | 10.6 |  |  | 12.3 |  |  | 11.4 |  |  |  | 11.4333 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Ginevra |  |  |  |  | 20.8474 |  |  | 23.1077 |  |  | 21.7919 |  |  |  | 21.9157 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 16.2453 |  |  | 18.2568 |  |  | 17.1329 |  |  |  | 17.2117 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Lugano |  |  |  |  | 22.0573 |  |  | 24.601 |  |  | 23.4658 |  |  |  | 23.3747 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | San Gallo |  |  |  |  | 17.1333 |  |  | 19.3458 |  |  | 18.0542 |  |  |  | 18.1778 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Zurigo |  |  |  |  | 19.0787 |  |  | 21.119 |  |  | 19.7723 |  |  |  | 19.99 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Herbst |  |  |  |  | September |  |  | Oktober |  |  | November |  |  |  | Mittel |  |  | 0
[5 empty] | Basilea |  |  |  |  | 17.3773 |  |  | 12.6742 |  |  | 7.6367 |  |  |  | 12.5627 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Berna |  |  |  |  | 16.3027 |  |  | 11.3542 |  |  | 5.943 |  |  |  | 11.2 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Davos |  |  |  |  | 9.3 |  |  | 5.2 |  |  | -0.6 |  |  |  | 4.6333 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Ginevra |  |  |  |  | 17.8067 |  |  | 13.0155 |  |  | 7.752 |  |  |  | 12.8581 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 13.9907 |  |  | 10.1397 |  |  | 5.2727 |  |  |  | 9.801 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Lugano |  |  |  |  | 19.7377 |  |  | 14.7452 |  |  | 9.699 |  |  |  | 14.7273 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | San Gallo |  |  |  |  | 14.2503 |  |  | 10.1404 |  |  | 5.4262 |  |  |  | 9.939 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Zurigo |  |  |  |  | 16.0047 |  |  | 11.2861 |  |  | 6.2377 |  |  |  | 11.1762 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Winter |  |  |  |  | Dezember |  |  | Januar |  |  | Februar |  |  |  | Mittel |  |  | 0
[5 empty] | Basilea |  |  |  |  | 3.6142 |  |  | 2.7703 |  |  | 3.4916 |  |  |  | 3.292 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Berna |  |  |  |  | 1.5971 |  |  | 1.0629 |  |  | 1.663 |  |  |  | 1.441 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Davos |  |  |  |  | -6 |  |  | -6.2 |  |  | -5.4 |  |  |  | -5.8667 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Ginevra |  |  |  |  | 3.441 |  |  | 2.9023 |  |  | 3.4457 |  |  |  | 3.263 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | La-Chaux-de-Fonds |  |  |  |  | 0.73387 |  |  | -0.36355 |  |  | 0.066552 |  |  |  | 0.14562 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Lugano |  |  |  |  | 5.6052 |  |  | 4.7139 |  |  | 5.5805 |  |  |  | 5.2998 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | San Gallo |  |  |  |  | 1.8374 |  |  | 0.37226 |  |  | 0.58261 |  |  |  | 0.93076 | 9.1 | 9.1 | 0
[5 empty] | Zurigo |  |  |  |  | 2.2955 |  |  | 1.441 |  |  | 1.9079 |  |  |  | 1.8814 | 9.1 | 9.1 | 0
Last-Profile
Kühllast von der Aussentemperatur abhängig
[5 empty] | Lastprofil Klima |  |  |  |  | Klima | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [5 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[6 empty] | Laufzeit | [9 empty] | % |  | 6% |  |  |  | 66.32% |  |  | 19% |  |  |  | 0% |  |  |  | 22.83% | [5 empty] | 6% |  |  | 66.32% |  |  | 19% |  |  | 0% |  |  |  | 22.83% |  |  |  |  | (siehe 2A: Zeile 618)
[6 empty] | Quartal | [9 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760 | [5 empty] | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
[6 empty] | Laufzeit (Dimensionierung nach Bedarf) | [9 empty] | h |  | 131.4 |  |  |  | 1452.408 |  |  | 416.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1999.908 | [5 empty] | 131.4 |  |  | 1452.408 |  |  | 416.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1999.908
[5 empty] | Lastprofil Prozess |  |  |  |  | Prozess | [7 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [5 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[6 empty] | Laufzeit | [9 empty] | % |  | 83.9% |  |  |  | 90.79% |  |  | 85.04% |  |  |  | 82.75% |  |  |  | 85.62% | [5 empty] | 83.9% |  |  | 90.79% |  |  | 85.04% |  |  | 82.75% |  |  |  | 85.62% |  |  |  |  | (siehe 2A: Zeile 618)
[6 empty] | Quartal | [9 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760 | [5 empty] | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
[6 empty] | Laufzeit (Dimensionierung nach Bedarf) | [9 empty] | h |  | 1837.3046 |  |  |  | 1988.316 |  |  | 1862.4732 |  |  |  | 1812.1361 |  |  |  | 7500.2298 | [5 empty] | 1837.3046 |  |  | 1988.316 |  |  | 1862.4732 |  |  | 1812.1361 |  |  |  | 7500.2298
[5 empty] | Massgebendes Profil | [12 empty] | Frühling |  |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  |  | Winter |  |  |  | Jahr | [5 empty] | Frühling |  |  | Sommer |  |  | Herbst |  |  | Winter |  |  |  | Jahr
[6 empty] | Laufzeit | [9 empty] | % |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | Quartal | [9 empty] | h |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  |  |  | 8760 | [5 empty] | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2190 |  |  |  | 8760
[6 empty] | Laufzeit (Dimensionierung nach Bedarf) | [9 empty] | h |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Dimensionierung | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | [9 empty] | h/Q |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Tage pro Quartal | [9 empty] | h/Q |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  |  | 91.25 |  |  |  | 365 | [5 empty] | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  | 91.25 |  |  |  | 365
[6 empty] | Laufzeit (effektive Dimensionierung) | [9 empty] | h/d |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Kältemittel
Auswahl der Kältemittel
R-32
R-134a
R-290 (Propan)
R-404A
R-407C
R-407F
R-410A
R-417A
R-422A
R-422D
R-437A
R-448A
R-449A
R-450A
R-507 A
R-513 A
R-717 (Ammoniak - NH3)
R-723
R-744 (CO2)
R-1270 (Propen)
R-1233zd(E)
R-1234ze
R-1336mzz(Z)
2.4
2.2
2.3
2.2
2.4

## 3 TEWI
|  | t | indietro alla panoramica (1) | [10 empty] | u | al calcolo dell'economicità (4) | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
Efficienza per il freddo
Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
| 3 | TEWI (Total Equivalent Warming Impact = effetto serra) | [49 empty] | Eingabemeldungen
|  | 0 | [8 empty] | 2025-06-16 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | Versione 6.3 (2025): valida fino al 30 maggio 2026
|  | 1 | Inserimenti | [34 empty] | 1
[52 empty] | 250 |  |  |  | Deutsch | Français | Italiano
[19 empty] | Variante A | [30 empty] | 0 | Variante 2 einblenden (1 = ja)
[19 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Berechnung 2A: regular | [11 empty] | 1 |  |  |  | (1 = ja)
|  |  | Felder (Ab-)Wärme zeigen - mind. 1 Wärmenutzung? | [11 empty] | 0 |  |  |  | (1 = ja)
|  |  | Kältemittel Eingabe notwendig | [11 empty] | 0 |  |  |  | (1 = ja)
|  | Refrigerante | [9 empty] | - | [39 empty] | 1 |  | 0 = Ausblenden
|  | Refrigerante | [9 empty] | - | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 = Ausblenden
Immissione sul mercato del refrigerante:
|  | Carica di riemplemento dell'impianto | [9 empty] | kg
|  | Mix energetico | [9 empty] | - | [18 empty] | i | i | i | [18 empty] | 193 | 249 | 213 | 3-AM28 | Wählen Sie den Strom-Mix, mit dem die Kälteanlage künftig betrieben wird. Im Zweifelsfalle wählen Sie den Schweizer Verbrauchsmix. Für den Vollzug der ChemRRV gilt der Schweizer Produktionsmix. | Sélectionnez le bouquet électrique avec lequel l'installation frigorifique sera alimentée. En cas de doute, sélectionnez le bouquet de consommation suisse. Pour la mise en œuvre de l’ORRChim c’est le bouquet de la production Suisse qui est appliqué. | Scegliere il mix di elettricità con cui sarà operato in futuro l'impianto di refrigerazione. In caso di dubbi selezionare il mix elettrico svizzero. Per l’applicazione dell‘ORRPChim vale il mix elettrico svizzero.
|  | Tipo di compensazione del CO2 | [28 empty] | i | i | i
Tipo di impianto
|  | Modello | [28 empty] | i | i | i | [18 empty] | nochmals anschauen
|  | Consumo elettricità impianto di refrigerazione | [9 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 1 = Einblenden Text Wärmenutzung
|  |  | Base di calcolo | [16 empty] | Calcolo con il tool del freddo | [18 empty] | Calcolo con il tool del freddo | [12 empty] | 0 |  | 1 = Einblenden Wärmenutzung Variante A
|  | Il calore della macchina refrigerante sostituisce il calore di... | [27 empty] | * | [15 empty] | * | [5 empty] | 0 |  | 1 = Einblenden Wärmenutzung Variante B
keine Wärmenutzung
|  | 2 | Risultati calcolo TEWI | [30 empty] | (tutti i valori di kg CO2 sono valori equivalenti di kg CO2)
Le dichiarazioni sulle emissioni di CO2 sono adatte alla valutazione dei nuovi impianti.
Tuttavia, i valori delle emissioni di CO2 dovute alle perdite di refrigerante non sono adatti per determinare il risparmio di CO2 nei progetti di compensazione (calcolo del risparmio ottenuto sostituendo un sistema di refrigerazione esistente).
Variante A
[19 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | 2.1 | Emissioni di CO2 duranta di vita dell'impianto
|  |  | Emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  | Emissioni di CO2 per da recupero | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  | Emissioni di CO2 per consumo di elettricità | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  | Emissioni di CO2 impianto di refrigerazione | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0% | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  | Riduzione grazie al recupero del calore | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  |  |  | CO2-Total (nicht gerundet) | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  |  | Rundung | [15 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  |  | Emissioni CO2 totali | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | arrotondati | [7 empty] | 0 | [6 empty] | arrotondati
|  | 2.1 | Emissioni di CO2 all'anno
|  |  | Vita | [8 empty] | Anni | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | CO2-Emissionen pro Jahr | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  |  | Emissioni di CO2 all'anno | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
| u | Mostrare i dettagli sul calcolo? | [10 empty] | Ja
|  | 3 | Calcolo
Variante A
|  | 3.1 | Specifiche dell'impianto
|  | Tipo di impianto | [9 empty] | - | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Vita | [9 empty] | Anni | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Refrigerante | [9 empty] | - | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Refrigerante GWP | [9 empty] | kg CO2/kg | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Carica di riemplemento dell'impianto | [9 empty] | kg | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Consumo elettricità impianto di refrigerazione | [9 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Tipo di compensazione del CO2 | [17 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Prezzo compensazione CO2 | [9 empty] | CHF/Tonne | [7 empty] | 29 | [18 empty] | 29
|  | 3.2 | Calcolo delle emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti (in caso di lavori di riparazione, manutenzione e dovute a dispersione)
|  | Perdite di prodotti refrigeranti all'anno | [9 empty] | % | [7 empty] | 100% | [8 empty] | 15% | [9 empty] | 100% | [5 empty] | 15%
|  |  | CO2-Leckagen (nicht gerundet) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  | Emissioni di CO2 causate da perdite di prodotti refrigeranti | [9 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | 3.3 | Calcolo delle emissioni di CO2 dovuto a perdite nel recupero del refrigerante
|  | Fattore di riciclo | [9 empty] | % | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0.15
|  |  | CO2-Leckagen (nicht Recycling) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  | Emissioni di CO2 per da recupero | [9 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | 3.4 | Calcolo delle emissioni di CO2 in base al consumo di elettricità dell'impianto di refrigerazione
|  | Fabbisogno elettricità | [9 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0.15
|  | Mix energetico | [9 empty] | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | Fattore delle emissioni di CO2 elettricità | [9 empty] | kg CO2/ kWh | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  |  | CO2-Strom (nicht gerundet) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  | Emissioni di CO2 per consumo di elettricità | [9 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | 3.5 | Calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 grazie al recupero del calore
|  | Calore utilizzato | [9 empty] | kWh/a | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0.15
|  | Sistema di riscaldamento | [9 empty] | - | [16 empty] | 353000 | [15 empty] | 353000
|  | Indice di emissioni CO2 | [9 empty] | kg CO2/ kWh | [16 empty] | 353000 | [15 empty] | 353000
|  |  | CO2-Wärme (nicht gerundet) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  | Riduzione grazie al recupero del calore | [9 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
|  | 4 | Illustrazione delle emissioni annue di CO2
Variante A
Chilometri che si possono percorrere con una vettura di cilindrata media (7.5litri/100 km) all'anno
|  |  | Emissioni di CO2 auto di media cilindrata | [8 empty] | kg CO2/km | [7 empty] | 0.174 | [18 empty] | 0.174
[12 empty] | km | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung (Stellen) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  |  | Distanza | [8 empty] | km/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
Numero di camion con ...
|  |  | Contenuto CO2 camion | [8 empty] | kg CO2 | [7 empty] | 22000 | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | 22000 | [5 empty] | 0.15
[12 empty] | Camion | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung (Stellen) | [16 empty] | 1 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | -3
|  |  | Numero camion | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
Spese per la compensazione della CO2 all'anno
|  |  | Tipo di compensazione del CO2 | [16 empty] | Compensazione con certificati esteri | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | Compensazione con certificati esteri | [5 empty] | 0.15
|  |  | Prezzo compensazione CO2 | [8 empty] | CHF/ tonnellate CO2 | [7 empty] | 29 | [8 empty] | 0.15 | [9 empty] | 29 | [5 empty] | 0.15
[12 empty] | CHF/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 352800 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 352800
|  |  | Rundung (Stellen) | [16 empty] | 0 | [8 empty] | -3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -3
|  |  | Spese di compensazione | [8 empty] | CHF/a | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 353000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 353000
[43 empty] | in alto |  |  |  | p
Daten für Grafik (intern)
|  | Leckagen | [9 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Rückgewinnungsverluste | [9 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
|  | Elektrizitätsverbrauch | [9 empty] | kg CO2 äquivalent | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0
Standard-Werte für Berechnung
Anlagetypen
Supermercato
Industria
Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo)
Commercio
Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF)
Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua)
Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
|  | Bauweise nach Analgetyp | [12 empty] | Montaggio sul posto | [5 empty] | Pronto di fabbrica | [5 empty] | Pronto di fabbrica, ermetico
|  | Supermercato | [12 empty] | Montaggio sul posto | [45 empty] | Bauweisen aufgrund des Analgetyps
|  | Industria | [12 empty] | Montaggio sul posto
|  | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | [12 empty] | Montaggio sul posto | [5 empty] | Pronto di fabbrica | [5 empty] | Pronto di fabbrica, ermetico
|  | Commercio | [12 empty] | Montaggio sul posto
|  | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | [12 empty] | Montaggio sul posto
|  | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | [12 empty] | Montaggio sul posto | [5 empty] | Pronto di fabbrica | [5 empty] | Pronto di fabbrica, ermetico
|  | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) | [12 empty] | Montaggio sul posto | [5 empty] | Pronto di fabbrica | [5 empty] | Pronto di fabbrica, ermetico
Bauweiser
|  | Bauweise nach Analgetyp | [12 empty] | Montaggio sul posto | [5 empty] | Pronto di fabbrica | [5 empty] | Pronto di fabbrica, ermetico | [8 empty] | Montaggio sul posto |  |  |  |  | Pronto di fabbrica |  |  |  | Pronto di fabbrica, ermetico
Supermercato
|  | Industria | [57 empty] | Damit die Drop-Down Auswahl eindeutig ist, werden bei den Anwendungen die nicht werksgefretigt sind, automatisch die Monatge auf Platz hineingeschrieben
Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo)
Commercio
Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF)
Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua)
Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
0
|  | Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld) | [17 empty] | Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld) | [18 empty] | Bauweise (Angezeigt im Drop-Down-Feld)
|  | Montaggio sul posto | [46 empty] | Formel geändert - Check!
Pronto di fabbrica
Pronto di fabbrica, ermetico
|  | - | [17 empty] | - | [18 empty] | -
|  | GWP Kältemittel |  |  |  |  | ChemRRV |  |  |  |  | Vermerk ChemRRV | [14 empty] | 0 | [16 empty] | 0
| 1 | R-23 |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 14800 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 2 | R-32 |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 675 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 3 | R-134a |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 1430 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 4 | R-290 (Propan) |  |  |  |  | ammissibile |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 5 | R-404A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 3922 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 6 | R-407C |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 1774 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 7 | R-407F |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 1825 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 8 | R-410A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 2088 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 9 | R-417A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 2346 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 10 | R-422A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 3143 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 11 | R-422D |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 2729 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 12 | R-437A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 1805 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 13 | R-448A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 1386 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 14 | R-449A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 1396 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 15 | R-450A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 601 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 16 | R-452A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 2140 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 17 | R-454C |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 146 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 18 | R-507 A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 3985 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 19 | R-513 A |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 630 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 20 | R-515B |  |  |  |  | Ammissibile con limitazioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 293 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 21 | R-717 (Ammoniak - NH3) |  |  |  |  | ammissibile |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 22 | R-723 |  |  |  |  | ammissibile |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 23 | R-744 (CO2) |  |  |  |  | ammissibile |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 24 | R-1270 (Propen) |  |  |  |  | ammissibile |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 25 | R-1233zd(E) |  |  | IPCC 5 |  | Proibito con eccezioni |  |  |  |  | (vedi ORRPChim) | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | .
| 26 | R-1234ze |  |  |  |  | ammissibile |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 27 | R-1234yf |  |  | IPCC 3 |  | ammissibile |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
| 28 | R-1336mzz(Z) |  |  | IPCC 3 |  | ammissibile |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | . | [10 empty] | Nullwert bei Vermerk CHemRRV notwendig!
|  | Berechnung | [24 empty] | 0 | [6 empty] | . | [9 empty] | 0 |  |  |  | .
|  | Strom-Mix | [24 empty] | 0 |  |  |  | EU-Strommix | [12 empty] | 0 |  | EU-Strommix
|  | Consumo misto svizzero | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.128 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Mix elettrico svizzero. | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.0296 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Misto elettricità UE (DE) | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.471 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Fornitori Mix di elettricità Garanzia di origine | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.0547 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Prodotto elettrico svizzero da energia rinnovabile | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.0157 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  | Berechnung | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Art der Kompensation | [24 empty] | Compensazione con certificati esteri |  |  |  | EU-Strommix | [12 empty] | Compensazione con certificati esteri |  | EU-Strommix
|  | Compensazione con certificati esteri | [9 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [16 empty] | 29 |  |  |  | Voreinstellung - falls nichts einegeben wurde
|  | Aliquota della tassa CO2 attualmente in vigore in Svizzera | [9 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 96 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Costi globali per evitare le emissioni di CO2 | [9 empty] | CHF/Tonne | [8 empty] | 117 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Berechnung | [24 empty] | 29 | [16 empty] | 29
|  | Lebensdauer Anlagen | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Supermercato | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Industria | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Commercio | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) | [9 empty] | Jahre | [8 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Berechnung | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [20 empty] | (Standard-Werte)
[8 empty] | Montaggio sul posto | [7 empty] | Pronto di fabbrica | [7 empty] | Pronto di fabbrica, ermetico
|  | Kältemittel |  |  |  | Check |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  |  | Bemerkung
1 | R-23 | R-23 | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
2 | R-32 | R-32 | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
3 | R-134a | R-134a | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
4 | R-290 (Propan) | R-290 (Propan) | [5 empty] | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | natürlich aber brennbar
5 | R-404A | R-404A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
6 | R-407C | R-407C | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
7 | R-407F | R-407F | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
8 | R-410A | R-410A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
9 | R-417A | R-417A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
10 | R-422A | R-422A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
11 | R-422D | R-422D | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
12 | R-437A | R-437A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
13 | R-448A | R-448A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
14 | R-449A | R-449A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
15 | R-450A | R-450A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
16 | R-452A | R-452A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
17 | R-454C | R-454C | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
18 | R-454C | R-507 A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
19 | R-507 A | R-513 A | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
20 | R-513 A | R-515B | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
21 | R-515B | R-717 (Ammoniak - NH3) | [5 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | natürlich aber riechbar
22 | R-717 (Ammoniak - NH3) | R-723 | [5 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | natürlich aber riechbar
23 | R-723 | R-744 (CO2) | [5 empty] | 18% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 18% |  | 18% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 18% |  | 18% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 18% |  |  | natürlich und nicht riech- und brennbar
24 | R-744 (CO2) | R-1270 (Propen) | [5 empty] | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | natürlich aber brennbar
25 | R-1270 (Propen) | R-1233zd(E) | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
26 | R-1233zd(E) | R-1234ze | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
27 | R-1234ze | R-1234yf | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
28 | R-1234yf | R-1336mzz(Z) | [5 empty] | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  | 12% | 10% | 10% | 15% | 15% | 12% | 12% |  |  | nicht natürlich
Recycling-Faktor
|  | Kältemittel | [5 empty] | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
| R-23 | R-23 | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-32 | R-32 | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-134a | R-134a | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-290 (Propan) | R-290 (Propan) | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R-404A | R-404A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-407C | R-407C | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-407F | R-407F | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-410A | R-410A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-417A | R-417A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-422A | R-422A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-422D | R-422D | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-437A | R-437A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-448A | R-448A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-449A | R-449A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-450A | R-450A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-452A | R-452A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-454C | R-454C | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-507 A | R-507 A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-513 A | R-513 A | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-515B | R-515B | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-717 (Ammoniak - NH3) | R-717 (Ammoniak - NH3) | [5 empty] | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
| R-723 | R-723 | [5 empty] | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
| R-744 (CO2) | R-744 (CO2) | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R-1270 (Propen) | R-1270 (Propen) | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| R-1233zd(E) | R-1233zd(E) | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-1234ze | R-1234ze | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-1234yf | R-1234yf | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
| R-1336mzz(Z) | R-1336mzz(Z) | [5 empty] | 70% | 70% | 70% | 50% | 60% | 60% | 60%
|  | Variante A |  |  |  | (Bestimmung kältemitttelbezogene Leckagerate und Recycling-Faktor)
|  | Kältemittel |  |  |  | 0
|  | Bauweise |  |  |  | 0
Anlagetyp
|  | Leckagerate |  |  |  | 100% |  | 0%
|  | Recycling-Faktor |  |  |  | 0% | [23 empty] | 0%
[8 empty] | Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [24 empty] | Recycling-Faktor
[8 empty] | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | . | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | . | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | .
|  | Kältemittel | [5 empty] | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
| R-23 | R-23 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-32 | R-32 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-134a | R-134a | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-290 (Propan) | R-290 (Propan) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-404A | R-404A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-407C | R-407C | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-407F | R-407F | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-410A | R-410A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-417A | R-417A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-422A | R-422A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-422D | R-422D | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-437A | R-437A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-448A | R-448A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-449A | R-449A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-450A | R-450A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-452A | R-452A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-454C | R-454C | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-507 A | R-507 A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-513 A | R-513 A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-515B | R-515B | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-717 (Ammoniak - NH3) | R-717 (Ammoniak - NH3) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-723 | R-723 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-744 (CO2) | R-744 (CO2) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1270 (Propen) | R-1270 (Propen) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1233zd(E) | R-1233zd(E) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1234ze | R-1234ze | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1234yf | R-1234yf | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1336mzz(Z) | R-1336mzz(Z) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
|  | Variante B |  |  |  | (Bestimmung kältemitttelbezogene Leckagerate und Recycling-Faktor)
|  | Kältemittel |  |  |  | 0
|  | Bauweise |  |  |  | 0
Anlagetyp
|  | Leckagerate |  |  |  | 100% |  | 0%
|  | Recycling-Faktor |  |  |  | 0% | [23 empty] | 0%
[8 empty] | Kältemittelverluste durch Leckagen, bei Reperaturen und Wartungsarbeiten | [24 empty] | Recycling-Faktor
[8 empty] | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | Montaggio sul posto | . | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | Pronto di fabbrica | . | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | Pronto di fabbrica, ermetico | .
|  | Kältemittel | [5 empty] | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria) |  |  | Supermercato | Industria | Industria (raffreddatori di liquidi per freddo di processo) | Commercio | Refrigeratore-climatizzatore vaporizzazione diretta (sistemi VRV, VRF) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad acqua) | Refrigeratore-climatizzatore (refrigeratori condensazione ad aria)
| R-23 | R-23 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-32 | R-32 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-134a | R-134a | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-290 (Propan) | R-290 (Propan) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-404A | R-404A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-407C | R-407C | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-407F | R-407F | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-410A | R-410A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-417A | R-417A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-422A | R-422A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-422D | R-422D | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-437A | R-437A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-448A | R-448A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-449A | R-449A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-450A | R-450A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-452A | R-452A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-454C | R-454C | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-507 A | R-507 A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-513 A | R-513 A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-515B | R-515B | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-717 (Ammoniak - NH3) | R-717 (Ammoniak - NH3) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-723 | R-723 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-744 (CO2) | R-744 (CO2) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1270 (Propen) | R-1270 (Propen) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1233zd(E) | R-1233zd(E) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1234ze | R-1234ze | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| R-1234yf | R-1336mzz(Z) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | -
Texte Illustration
Autocisterna
Franchi
Stromprodukte
Nome del prodotto elettrico
inserire i valori sotto
Inserire valore
Drop Down-Feld
Sì
No
|  | Heizungssystem (auch für Drop-Down) | [24 empty] | keine Wärmenutzung |  |  |  | EU-Strommix
|  | Riscaldamento ad olio (olio da riscaldamento extra leggero) | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.265 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Quelle: Faktenblatt «CO2-Emissionsfaktoren des THG-Inventar der Schweiz», BAFU 2016 (Werte können sich über die Jahre ändern)
|  | Riscaldamento a gas naturale | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.203 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Riscaldamento a gas naturale con 15% di biogas | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0.17255 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Riscaldamento a biogas | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Riscaldamento a legna (pellet) | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Teleriscaldamento | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Riscaldamento con impianto geotermico | [9 empty] | kg CO2/kWh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Berechnung | [9 empty] | kg CO2/kWh | [14 empty] | 0

## 4 Economics
| t | indietro alla panoramica (1) | [7 empty] | u | ai risultati (5) | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | Sprache in Zellen AM2 bis AO2
| t | al calcolo TEWI (3)
Efficienza per il freddo
Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
4 | Economicità | [35 empty] | Eingabemeldungen
| 0 | [6 empty] | 2025-06-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Versione 6.3 (2025): valida fino al 30 maggio 2026
| 1 | Inserimenti | [21 empty] | 1
[37 empty] | 250 |  | Deutsch | Français | Italiano
[15 empty] | Variante A | [18 empty] | 0 |  | Variante B einblenden (1 = ja)
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Manuelle Eingabe des Energieverbrauchs gewählt | [8 empty] | 0 | [24 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Vereinfachte Berechnung Klima gewählt | [8 empty] | 0 | [24 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Keine Zusatzfunktion | [8 empty] | 2 | [24 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Wärmenutzung? | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Free-Cooling | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Hybrider Rückkühler? | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Arbeitsweise | [11 empty] | -- | [8 empty] | --
|  | Keine Eingabe notwendig, weil Strom (WP) | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
|  | Felder (Ab-)Wärme zeigen? | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 1 = Ja, 0 = nein
| Spese d'investimento | [7 empty] | CHF | [9 empty] | * | i | i | i | [6 empty] | * | [7 empty] | 185 | 4-AM23 | Gesamte Investitionskosten (inkl. Free-Cooling oder WRG). Für Vergleiche einer bestehenden Anlage mit einer neuen Anlage, muss für die bestehende Anlage der Werte 1 CHF eingeben werden. | Coûts d'investissement totaux (y compris le free cooling ou WRG). Pour comparer une installation existante avec une nouvelle installation, il faut saisir la valeur 1 CHF pour l'installation existante. | Totale dei costi di investimento (compreso il free cooling o WRG). Per confrontare un impianto esistente con un nuovo impianto, è necessario inserire il valore 1 CHF per l'impianto esistente.
| Prezzo elettricità | [7 empty] | ct./kWh | [5 empty] | 0 |  |  |  | * | i | i | i |  | 0 | [9 empty] | Strompreis: Variante A und B |  |  | 233 | 4-AM25 | Falls der Strompreis nicht bekannt ist, kann dieser auf der Webseite der ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch) nachgeschlagen werden. Achtung: Der Strompreis hier und der gewählte Strom-Mix der TEWI-Berechnung müssen korrespondieren. | Si le prix de l'électricité n'est pas connu, il est possible de le consulter sur le site de l'ELOCM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attention: le prix de l'électricité ici et le bouquet électrique sélectionné dans le calcul TEWI doivent concorder. | Se non si conosce il prezzo dell'elettricità è possibile consultarlo sul sito web dell'ELCOM (www.strompreis.elcom.admin.ch). Attenzione: Il prezzo dell'elettricità qui e il misto energetico selezionato nel calcolo TEWI devono corrispondere.
[20 empty] | i | i | i
| Spese di manutenzione (Inserimento facoltativo) | [13 empty] | Scambiatore di calore: -- |  |  |  |  | i | i | i |  | Scambiatore di calore: -- | [12 empty] | 198 | 4-AM28 | Die Standard Unterhalts- und Betriebskosten werden wie folgt berechnet: 1'000.- Grundpauschale + 3% der Investitionskosten (bis 200'000 CHF), für teurere Anlagen werden darüber noch 2% eingerechnet. | Les coûts d'entretien et d'exploitation standard sont calculés comme suit: 1 000.- forfait de base + 3% des coûts d'investissement (jusqu'à 200 000 CHF) pour les installations plus chères, ce montant est majoré de 2%. | I costi di manutenzione e d'esercizio standard vengono calcolati come segue: 1'000.- base forfetaria + 3% dei costi d'investimento (fino a 200'000 CHF), per gli impianti più costosi si calcola ancora il 2%.
[37 empty] | 242 | 4-AM27 | Ohne Eingabe werden Standard Unterhalts- und Betriebskosten abgeschätzt. Die Annahmen bezieht sich auf eine durchschnittliche Kälteanlage. Schlecht unterhaltene Anlagen können mehr, qualitativ gut verarbeitete Anlagen weniger UBK verursachen. | Sans saisie, les CEE sont estimés. Les suppositions se rapportent à une installation frigorifique moyenne. Les installations mal entretenues peuvent causer plus de CEE et les installations de bonne qualité moins de CEE. | In assenza di questi dati saranno stimati i costi di manutenzione ed esercizio standard. L'ipotesi si riferisce a un impianto di refrigerazione medio. Gli impianti con pessima manutenzione possono causare più UBK, gli impianti ben curati meno SME.
|  | A: | Preventivo-manutenzione senza materiale | [5 empty] | CHF/a | [10 empty] | i | i | i | [14 empty] | 162 | 4-AM29 | Kosten von Standard-Wartungsverträgen ohne Material (Präventivservice. Das Programm rechnet für das Material einen prozentualen Anteil der Investitionskosten ein. | Coûts des contrats d'entretien standard sans matériel (S.A.V. préventif. Le programme intègre un prorata des coûts d'investissement pour le matériel. | Costi per i contratti di manutenzione standard senza materiale (preventivo del servizio). Il programma calcola per il materiale una quota percentuale dei costi d'investimento.
|  | B: | Servizio completo (materiali inclusi) | [5 empty] | CHF/a | [10 empty] | i | i | i | [14 empty] | 64 | 4-AM30 | Im Vollservice sind alle Arbeiten und alles Material enthalten. | Dans le contrat d'entretien complet, tous les travaux et matériels sont compris. | In pieno servizio sono inclusi tutti gli interventi e tutto il materiale.
| Prezzo dell'energia del calore (keine Wärmenutzung) | [32 empty] | 0 |  | Infos zur Heizung notwendig 1 = ja
|  | Prezzo dell'energia del calore |  |  |  | keine Wärmenutzung | [29 empty] | (nicht vereinfachte Berechnung, nicht manuell und mind. 1 Wärmenutzung)
[19 empty] | * | [9 empty] | * |  |  |  |  | 0 | 1 = Einblenden Wärmenutzung Variante A
[34 empty] | 0 | 1 = Einblenden Wärmenutzung Variante B
|  | Für Berechnung massgebende Eingabe |  |  |  |  | 0
| 2 | Risultati (valori arrotondati)
Variante A
[15 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Vita | [7 empty] | Anni | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Consumo elettricità | [7 empty] | kWh/a | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | i | i | i |  | 0
|  | Tipo di calcolo | [12 empty] | Calcolo con il tool del freddo | [8 empty] | Calcolo con il tool del freddo
| Prezzo compensazione CO2 | [7 empty] | CHF/ tonnellate CO2 | [5 empty] | 29 | [8 empty] | 29
| Spese di manutenzione | [7 empty] | - | [5 empty] | -- |  |  |  |  | i | i | i |  | -- | [12 empty] | 98 | 4-AM43 | Es wird die teuerste der drei Variante übernommen (Standard - Präventiv-Wartung oder Vollservice). | Il est repris avec la plus chère des trois variantes (maintenance standard, préventive ou SAV complet) | Si tiene conto della variante più cara delle tre (manutenzione standard o preventivata o pieno servizio).
|  | Funzionamento dello scambiatore di calore | [6 empty] | - |  | i | i | i |  | -- | [8 empty] | --
|  | Costi | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | > | Costi preventivo-manutenzione senza materiali | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | > | Materiale (arrotondato) | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[9 empty] | Rp./kWh | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 |  | Variante B Energiepreis einblenden = 1
Costi annui
| 2.1 | Costi annui (liv. economico)
|  |  | Investitionskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Spese d'investimento | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
Spese di manutenzione (Inserimento facoltativo)
|  |  | massgebliche UBK | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Spese di manutenzione | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  | Art | [6 empty] | - | [5 empty] | Costi | [8 empty] | 0
|  |  | Energiekosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Costi energetici impianto di refrigerazione | [6 empty] | CHF/a |  | i | i | i |  | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
Einsparungen durch Free-Cooling
|  |  | Reduktion Stromverbrauch dank Free-Cooling | [5 empty] | kWh/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Einsparungen | [5 empty] | Fr./Jahr | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  |  | Il free-cooling riduce i costi energetici di | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
Einsparungen Wärmenutzung
|  |  | Abwärme genutzt | [5 empty] | kWh/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Energiekosten | [5 empty] | Rp./kWh | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Einsparungen | [5 empty] | Fr./Jahr | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Risparmio grazie al recupero del calore | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Costi annui | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
| 2.2 | Costi annui per un funzionamento neutrale per il clima (liv. economico + ecologico)
|  | Spese d'investimento | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Spese di manutenzione | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Costi energetici impianto di refrigerazione | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Risparmio grazie al recupero del calore | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  |  | CO2-Kompensationskosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Spese di compensazione CO2 | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  | Costi annui (funzionamento con CO2 neutro) | [6 empty] | CHF/a | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
Costi del ciclo vitale (Life Cycle Cost LCC)
| 2.3 | Costi del ciclo vitale
|  |  | Investitionskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Spese d'investimento | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Unterhaltskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Spese di manutenzione | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Energiekosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Costi energetici impianto di refrigerazione | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Einsparungen dank Free-Cooling | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  |  | Il free-cooling riduce i costi energetici di | [5 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  |  | Risparmio grazie al recupero del calore | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Risparmio grazie al recupero del calore | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  | Costi del ciclo vitale (liv. economico) | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | - | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | grün= sichtbar
| 2.4 | Costi del ciclo vitale (funzionamento con CO2 neutro)
|  | Spese d'investimento | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Spese di manutenzione | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Costi energetici impianto di refrigerazione | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Risparmio grazie al recupero del calore | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | -
0
|  | 0 | CO2-Kompensationskosten | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | Runden | [11 empty] | -2 | [8 empty] | -2
|  |  | Anzeigen | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1= Wert anzeigen, 0= Wert = "-"
|  | Spese di compensazione CO2 | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - | [8 empty] | - | [11 empty] | grün= sichtbar
|  | Costi del ciclo vitale (funzionamento con CO2 neutro) | [6 empty] | CHF | [5 empty] | - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | - | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | grün= sichtbar
[26 empty] | in alto |  |  |  | p
Standard-Werte
|  |  | - | UK bis Schwellwert |  |  |  |  | % | [5 empty] | 3% | [8 empty] | 3%
|  |  | - | UK über Schwellwert |  |  |  |  | % | [5 empty] | 2% | [8 empty] | 2%
|  |  | - | Zuschlag Wasser Hybrid-Kühler bei WRG |  |  |  |  | % | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0%
|  |  | UK bis Schwellwert | [5 empty] | % | [5 empty] | 3% | [8 empty] | 3%
|  |  | UK über Schwellwert | [5 empty] | % | [5 empty] | 2% | [8 empty] | 2%
|  |  | UK Grundkosten | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000
|  |  | UK Schwellwert | [5 empty] | CHF | [5 empty] | 200000 | [8 empty] | 200000
|  |  | Standard-Werte | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Vollservice (inkl. Material)
|  |  | Vollservice (inkl Material) | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Präventiv-Wartung & Material
|  |  | UK Kosten Präventiv-Wartung | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | UK Materialanteil | [5 empty] | % | [5 empty] | 50% | [8 empty] | 50%
|  |  | UK Materialanteil | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Präventiv-Wartung & Material | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | massgebliche UK | [5 empty] | CHF/a | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Unterhalts- und Betriebskosten
Valori standard
Servizio completo (materiali inclusi)
Preventivo-manutenzione e materiale
| Massgebende Service-Art | [13 empty] | -- | [8 empty] | --
| Text Präventiv-Wartung Einblenden? | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Energiekosten Heizungssysteme |  |  |  |  | Einheit |  |  | Preis |  |  |  |  | keine Wärmenutzung |  | keine Wärmenutzung | EU-Strommix | keine Wärmenutzung | EU-Strommix |  | keine Wärmenutzung |  | EU-Strommix |  | keine Wärmenutzung |  | EU-Strommix | keine Wärmenutzung | EU-Strommix |  | Umrechnungsfaktor
[9 empty] | min. | med | max. |  |  | Preis |  | Einheit |  | Preis |  |  | Rp./kWh Wärme |  |  |  | min. Preis |  |  | max. Preis
| Riscaldamento ad olio (olio da riscaldamento extra leggero) |  |  |  | Prezzo dell'olio da riscaldamento | CHF/100 litri |  |  | 60 | 120 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 | kWh/Liter
| Riscaldamento a gas naturale |  |  |  | Prezzo del gas naturale | ct./kWh |  |  | 3 | 7.5 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Riscaldamento a gas naturale con 15% di biogas |  |  |  | Prezzo del gas naturale | ct./kWh |  |  | 5 | 10.5 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Riscaldamento a biogas |  |  |  | Prezzo del biogas | ct./kWh |  |  | 10 | 16 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Riscaldamento a legna (pellet) |  |  |  | Prezzo dei pellet | CHF/tonnellata |  |  | 250 | 375 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.8 | kWh/kg
| Teleriscaldamento |  |  |  | Prezzo del teleriscaldamento | ct./kWh |  |  | 5 | 10 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Riscaldamento con impianto geotermico |  |  |  | Prezzo dell'elettricità | ct./kWh |  |  | 6 | 14 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.2 | COP WP:
| Berechnung | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Der Mittelwert (Med) wird eingesetzt, falls kein Energiepreis eingegeben wird.
Rückkühler
Secco
Ibrido

## 5 Result
| t | indietro alle specifiche dell'impianto (1) | [7 empty] | 0 | 0 | 1
| t | al calcolo dell'economicità (4)
| t | al calcolo TEWI (3)
Efficienza per il freddo
Strumento per prognosi di consumo elettrico, impatto ambientale e costo del ciclo di vita per impianti di refrigerazione e climatizzazione
5 | Risultati
| 0 |  |  | 2025-06-16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | Versione 6.3 (2025): valida fino al 30 maggio 2026
| Riepilogo | [11 empty] | 1
| Oggetto | [7 empty] | 0
Tipo di impianto
[9 empty] | Variante A | [7 empty] | 0 | Variante B einblenden (1 = ja)
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Fabbisogno potenza di raffreddamento |  |  |  | kW
| Potenza di raffreddamento installata |  |  |  | kW
| Refrigerante | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Energia
|  | Fabbisogno energia di refrigerazione |  |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Raffreddamento con la macchina refrigerante |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Raffreddamento con il free-cooling |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Fabbisogno elettricità |  |  | kWh/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Fondamenti dei dati sulla domanda di elettricità | [7 empty] | Calcolo con il tool del freddo |  |  |  | Calcolo con il tool del freddo
|  | Calore utilizzato |  |  | kWh/a |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Il recupero del calore sostituisce il calore di... |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | Einblenden (1 = ja)
Efficienza energetica
|  |  | Indice di efficienza energetica (freddo) |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  | Indice di efficienza energetica (calore) |  | - |  |  |  | -- |  |  |  | --
|  |  | Indice di efficienza energetica (calore + freddo) |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
Osservazioni
Carico rilevante per il clima (TEWI)
|  | Refrigerante |  |  | -
|  | Carica di riemplemento dell'impianto |  |  | kg |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Mix energetico |  |  | -
|  | Durata di vita dell'impianto |  |  | Anni
|  | Emissioni di CO2 all'anno |  |  | kg CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Economicità
|  | Spese d'investimento |  |  | CHF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Prezzo elettricità |  |  | ct./kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Rp./kWh |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Energiepreis einblenden (1 = ja)
|  | Spese d'investimento |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Spese di manutenzione |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Concezione e programmazione: zweiweg gmbh, Zurigo
|  | Costi energetici |  |  | CHF/a | i | i | i | - |  |  |  | -
|  |  | Il free-cooling riduce i costi energetici di |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Risparmio grazie al recupero del calore |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Costi annui |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
Tipo di compensazione del CO2
|  | Costi compensazione CO2 |  |  | CHF/a |  |  |  | - | Compensazione con certificati esteri |  |  | - | Compensazione con certificati esteri
|  | Costi annui (funzionamento con CO2 neutro) |  |  | CHF/a |  |  |  | - |  |  |  | -
Costi del ciclo vitale (Life Cycle Cost LCC)
|  | Costi del ciclo vitale |  |  | CHF |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Costi ciclo vitale con funzionamento con CO2 neutro |  |  | CHF |  |  |  | - |  |  |  | -
Osservazioni
Formel löschen?
[14 empty] | in alto | p